## Heizen & Kühlen
Eingabefelder
Auslegungsrandbedingungen
Temperaturen
Heizen: |  |  |  |  | Kühlen:
Vorlauftemp. [°C] |  |  | 75 |  | Vorlauftemp. [°C] |  |  | 7
Rücklauftemp. [°C] |  |  | 65 |  | Rücklauftemp. [°C] |  |  | 12
Raumtemp. [°C] |  |  | 20 |  | Raumtemp. [°C] |  |  | 27
[5 empty] | rel. Luftf. [°C] | rel. Luftf. [°C] |  | 50%
Drehzahlstufe: | Regelspannung: [V] | Wärmeleistung* 75/65/20 [W] | Heizmittelstrom [l/h] | Sens. Kälteleistung* 7/12/27 [W] | Tot. Kälteleistung* 7/12/27 [W] | Kühlmittelstrom [l/h] | Schalldruckpegel *** [dB(A)] | Schallleistungspegel** [dB(A)] | Leistungsaufnahme [W] | Luftvolumenstrom [m³/h]
Clima Canal (4-Leiter) Höhe 19 Breite 34 Typ 1 Länge 105 | [10 empty] | n-value
100% | 10 | 2395 | 205.9329 | 1174.8146 | 1726.1351 | 296.8418 | 40 | 48 | 15 | 351 | 0.91
80% | 8 | 2068 | 177.816 | 941.5568 | 1402.7354 | 241.2271 | 35 | 43 | 9.3 | 309 | 0.9
60% | 6 | 1711 | 147.1195 | 705.2624 | 1065.586 | 183.2478 | 27 | 35 | 4.8 | 236 | 0.88
40% | 4 | 1310 | 112.6397 | 476.1749 | 729.7933 | 125.5019 | 21 | 29 | 2.7 | 167 | 0.88
20% | 2 | 830 | 71.3672 | 243.8146 | 379.1216 | 65.1972 | 17 | 25 | 1.5 | 97 | 0.88
Clima Canal (4-Leiter) Höhe 19 Breite 34 Typ 2 Länge 120 | [10 empty] | n-value
100% | 10 | 2976 | 255.8899 | 1461.03 | 2146.6666 | 369.1602 | 41 | 49 | 24 | 401 | 0.91
80% | 8 | 2570 | 220.9802 | 1169.9132 | 1742.9419 | 299.7321 | 36 | 44 | 18.4 | 351 | 0.9
60% | 6 | 2126 | 182.8031 | 877.0781 | 1325.1835 | 227.8906 | 28 | 36 | 12.1 | 260 | 0.88
40% | 4 | 1628 | 139.9828 | 592.355 | 907.8529 | 156.1226 | 22 | 30 | 6.7 | 179 | 0.88
20% | 2 | 1032 | 88.736 | 302.7229 | 470.7214 | 80.9495 | 19 | 27 | 3.2 | 82 | 0.88
Clima Canal (4-Leiter) Höhe 19 Breite 34 Typ 3 Länge 200 | [10 empty] | n-value
100% | 10 | 5810 | 499.5701 | 2852.1702 | 4190.6453 | 720.6613 | 45 | 53 | 38.9 | 752 | 0.91
80% | 8 | 5017 | 431.3844 | 2285.2195 | 3404.5301 | 585.4738 | 40 | 48 | 27.7 | 660 | 0.9
60% | 6 | 4151 | 356.9218 | 1711.6114 | 2586.0858 | 444.7267 | 32 | 40 | 16.9 | 496 | 0.88
40% | 4 | 3179 | 273.3448 | 1156.8922 | 1773.0718 | 304.9135 | 26 | 34 | 9.4 | 346 | 0.88
20% | 2 | 2014 | 173.1728 | 592.355 | 921.0873 | 158.3985 | 23 | 31 | 4.6 | 179 | 0.88
Clima Canal (4-Leiter) Höhe 19 Breite 34 Typ 4 Länge 280 | [10 empty] | n-value
100% | 10 | 8645 | 743.3362 | 4241.6464 | 6232.1791 | 1071.7419 | 45 | 53 | 53.8 | 1103 | 0.91
80% | 8 | 7464 | 641.7885 | 3400.5258 | 5066.1182 | 871.2155 | 40 | 48 | 37 | 969 | 0.9
60% | 6 | 6476 | 556.8358 | 2546.1447 | 3846.9881 | 661.5629 | 32 | 40 | 21.7 | 732 | 0.88
40% | 4 | 4729 | 406.6208 | 1721.4294 | 2638.2907 | 453.7043 | 26 | 34 | 12.1 | 513 | 0.88
20% | 2 | 2997 | 257.6956 | 880.3508 | 1368.9088 | 235.4099 | 23 | 31 | 6.1 | 276 | 0.88
*Leistungsangaben nach DIN EN 16430:2015 | [9 empty] | v22-06-2017
**Schallleistungspegel nach ISO 3741:2010
***Schalldruckpegel bei angenommener Raumdämpfung von 8dB(A)

## Clima Canal Heizen (hidden)
Eingabefelder
Auslegungsrandbedingungen
Temperaturen
Heizen:
Vorlauftemp. [°C] |  |  | 75
Rücklauftemp. [°C] |  |  | 65
Raumtemp. [°C] |  |  | 20
Spezifische Lüfterdrehzahl [%] |  |  |  | 100 | (Spez.) |  | System: | 2-Leiter
Drehzahlstufe: | Regelspannung: [V] | Wärmeleistung 75/65/20 [W] | Heizmittelstrom [l/h] | zug. Wassers. Druckverlust [kPa] | Schalldruckpegel* [dB(A)] | Schallleistungs-pegel [dB(A)] | Leistungsaufnahme [W] | Luftvolumenstrom [m³/h]
Clima Canal Höhe 8,5cm Breite 18cm Länge 72.3cm (Typ 1) 6,4kg
Min. | 4.5 | 517 | 44.454 | 0.19848 | 19 | 27 | 0.9 | 40
Med. | 7.5 | 903 | 77.644 | 0.59304 | 29 | 37 | 1.7 | 59
Max. | 10 | 945 | 81.2554 | 0.64839 | 34 | 42 | 3.1 | 70
Spez.** | 10 | 945 | 81.2554 | 0.64839 | 34 | 42 | 3.1 | 70
Clima Canal Höhe 8,5cm Breite 18cm Länge 108.3cm (Typ 2) 10,1kg
Min. | 4.5 | 1137 | 97.7644 | 1.8289 | 20 | 28 | 1.4 | 83
Med. | 7.5 | 2009 | 172.7429 | 5.2432 | 32 | 40 | 2.9 | 119
Max. | 10 | 2075 | 178.4179 | 5.5664 | 37 | 45 | 5.3 | 142
Spez.** | 10 | 2075 | 178.4179 | 3.0357 | 37 | 45 | 5.3 | 142
Clima Canal Höhe 8,5cm Breite 18cm Länge 144.3cm (Typ 3) 14,4kg
Min. | 4.5 | 1654 | 142.2184 | 5.0641 | 22 | 30 | 2.4 | 123
Med. | 7.5 | 2912 | 250.3869 | 13.9708 | 34 | 42 | 4.8 | 178
Max. | 10 | 3011 | 258.8994 | 14.8344 | 39 | 47 | 8.6 | 213
Spez.** | 10 | 3011 | 258.8994 | 6.3039 | 39 | 47 | 8.6 | 213
Clima Canal Höhe 8,5cm Breite 18cm Länge 180.3cm (Typ 4) 18,8kg
Min. | 4.5 | 2274 | 195.5288 | 11.7983 | 23 | 31 | 2.9 | 165
Med. | 7.5 | 4018 | 345.4858 | 32.6539 | 35 | 43 | 6.2 | 238
Max. | 10 | 4145 | 356.4058 | 34.5226 | 40 | 48 | 11.5 | 284
Spez.** | 10 | 4145 | 356.4058 | 11.8047 | 40 | 48 | 11.5 | 284
*Messhöhe 1m, im Abstand von 2m (8dB(A) Dämpfung)
**Die Werte für eine spezifische Lüfterdrehzahl (Spez.) sind linear Interpoliert zwischen den Werten Min.,Med. und Max.