## Micro Canal Heizen
Eingabefelder
Auslegungsrandbedingungen
Temperaturen
Heizen:
Vorlauftemp. [°C] |  |  | 75
Rücklauftemp. [°C] |  |  | 65
Raumtemp. [°C] |  |  | 20 |  | System: | 2-Leiter
Wärmeleistung 75/65/20 [W] | Heizmittelstrom [l/h] | zug. Wassers. Druckverlust [kPa] | Schalldruckpegel* [dB(A)] | Schallleistungs-pegel [dB(A)] | Leistungsaufnahme [W] | Luftvolumenstrom [m³/h]
Micro Canal Höhe 006 Breite 14 Länge 060 (Typ 1) 6,7kg
390 | 33.534 | 0.0068131 | 18 | 26 | 1.6 | 29.3
Micro Canal Höhe 006 Breite 14 Länge 095 (Typ 2) 10,0kg
780 | 67.0679 | 0.22029 | 21 | 29 | 1.9 | 58.5
Micro Canal Höhe 006 Breite 14 Länge 130 (Typ 3) 13,5kg
1170 | 100.6019 | 0.64911 | 22.8 | 30.8 | 2.2 | 88
Micro Canal Höhe 006 Breite 14 Länge 165 (Typ 4) 17,0kg
1560 | 134.1359 | 1.2772 | 24 | 32 | 3.1 | 117
Micro Canal Höhe 006 Breite 14 Länge 200 (Typ 5) 20,4kg
1950 | 167.6698 | 2.5934 | 25 | 33 | 3.5 | 146.5
*Messhöhe 1m, im Abstand von 2m (8dB(A) Dämpfung)