## Mini Kühlbalken
Eingabefelder
Auslegungsrandbedingungen
Temperaturen
Kühlen: |  |  |  |  | Heizen:
Vorlauftemp. [°C] |  |  | 16 |  | Vorlauftemp. [°C] |  | 38
Rücklauftemp. [°C] |  |  | 19 |  | Rücklauftemp. [°C] |  | 33 |  |  | Hilfsvariablen:
Raumtemp. [°C] |  |  | 26 |  | Raumtemp. [°C] |  | 21 |  |  | 13 |  |  |  | Comfort | (6V)
[10 empty] | 23 |  |  |  | Boost | (9V)
|  | Modell: T | 21 |  |  | Höhe: | 23 | cm |  |  | 23
|  | Auslegungsstufe: | Boost |  | (9V) | Gewicht:** | 19.2057 | kg/m | gewicht | 17.66 | 1.5457
[10 empty] | 12 |  |  |  |  | 1
Mini Kühlbalken - H23 B23 Typ 21
| Kühlen 16/19/26 [°C] |  |  | Heizen 38/33/21 [°C] |  | Technische Daten: |  |  |  |  | Typ 20 | [10 empty] | Typ 21
Länge [cm] | Statisch [W] | Boost Stufe [W] | Kühlmittelstrom Boost [l/h] | Boost Stufe [W] | Heizmittelstrom Boost [l/h] | Luftvolumenstrom [m³/h] | Schalldruckpegel* [dB(A)] | elektr. Leistungsaufnahme [W] |  |  | statisch [W] | K Comfort Stufe [W] | K Boost Stufe [W] | H Comfort Stufe [W] | H Boost Stufe [W] | V Comfort [m³/h] | V Boost[m³/h] | Schalldruckpegel Comfort [dB(A)] | Schalldruckpegel Boost [dB(A)] | Comfort elektr. Leistungsaufnahme [W] | Boost elektr. Leistungsaufnahme [W] | statisch [W] | Comfort Stufe [W] | Boost Stufe [W] | Comfort Stufe [W] | Boost Stufe [W] | V Comfort [m³/h] | V Boost[m³/h] | Schalldruckpegel Comfort [dB(A)] | Schalldruckpegel Boost [dB(A)] | Comfort elektr. Leistungsaufnahme [W] | Boost elektr. Leistungsaufnahme [W]
80 | 85.6626 | 463.9583 | 132.9775 | 516.5867 | 148.0615 | 212 | 30.2 | 6.16 |  | 80 | 62 | 202.6667 | 268 | 754 | 1125.3333 | 100 | 212 | 18.2 | 30.2 | 4.56 | 6.16 | 78 | 281.3333 | 436.6667 | 1193.3333 | 1781.3333 | 100 | 212 | 18.2 | 30.2 | 4.56 | 6.16
110 | 121.9045 | 695.9375 | 199.4662 | 774.88 | 222.0923 | 265 | 31.1 | 7.7 |  | 110 | 89 | 304 | 402 | 1131 | 1688 | 125 | 265 | 19.1 | 31.1 | 5.7 | 7.7 | 111 | 422 | 655 | 1790 | 2672 | 125 | 265 | 19.1 | 31.1 | 5.7 | 7.7
140 | 158.1463 | 927.5625 | 265.8534 | 1033.27 | 296.1508 | 371 | 32.6 | 10.1 |  | 140 | 116 | 405 | 536 | 1508 | 2251 | 175 | 371 | 20.6 | 32.6 | 7.3 | 10.1 | 144 | 563 | 873 | 2387 | 3563 | 175 | 371 | 20.6 | 32.6 | 7.3 | 10.1
160 | 183.4058 | 1081.625 | 310.01 | 1204.37 | 345.1906 | 477 | 33.7 | 12.5 |  | 160 | 134 | 472 | 625 | 1759 | 2626 | 225 | 477 | 21.6 | 33.7 | 8.9 | 12.5 | 167 | 656 | 1018 | 2783 | 4153 | 225 | 477 | 21.6 | 33.7 | 8.9 | 12.5
180 | 207.5671 | 1236.75 | 354.4712 | 1377.5 | 394.8123 | 530 | 34.1 | 13.7 |  | 180 | 151 | 540 | 715 | 2011 | 3001 | 250 | 530 | 22.1 | 34.1 | 9.7 | 13.7 | 189 | 750 | 1164 | 3183 | 4750 | 250 | 530 | 22.1 | 34.1 | 9.7 | 13.7
200 | 231.7283 | 1390.8125 | 398.6278 | 1549.76 | 444.1846 | 583 | 34.1 | 14.9 |  | 200 | 169 | 607 | 804 | 2262 | 3376 | 275 | 583 | 22.1 | 34.1 | 10.5 | 14.9 | 211 | 844 | 1309 | 3580 | 5344 | 275 | 583 | 22.1 | 34.1 | 10.5 | 14.9
220 | 255.8896 | 1544.875 | 442.7845 | 1729.85 | 495.8011 | 636 | 34.9 | 16.1 |  | 220 | 187 | 674 | 893 | 2513 | 3751 | 300 | 636 | 22.9 | 34.9 | 11.3 | 16.1 | 233 | 938 | 1454 | 3997 | 5965 | 300 | 636 | 22.9 | 34.9 | 11.3 | 16.1
240 | 280.0508 | 1700 | 487.2456 | 1911.97 | 547.9994 | 742 | 35.6 | 18.5 |  | 240 | 205 | 742 | 983 | 2764 | 4126 | 350 | 742 | 23.6 | 35.6 | 12.9 | 18.5 | 255 | 1032 | 1600 | 4417 | 6593 | 350 | 742 | 23.6 | 35.6 | 12.9 | 18.5
260 | 305.3103 | 1854.0625 | 531.4023 | 2092.35 | 599.6991 | 795 | 35.9 | 19.7 |  | 260 | 223 | 809 | 1072 | 3016 | 4501 | 375 | 795 | 23.9 | 35.9 | 13.7 | 19.7 | 278 | 1125 | 1745 | 4834 | 7215 | 375 | 795 | 23.9 | 35.9 | 13.7 | 19.7
280 | 329.4715 | 2009.1875 | 575.8634 | 2204.58 | 631.8659 | 848 | 36.2 | 20.9 |  | 280 | 240 | 877 | 1161 | 3267 | 4876 | 400 | 848 | 24.1 | 36.2 | 14.5 | 20.9 | 300 | 1219 | 1891 | 5093 | 7602 | 400 | 848 | 24.1 | 36.2 | 14.5 | 20.9
300 | 353.6328 | 2163.25 | 620.0201 | 2324.64 | 666.2769 | 954 | 36.5 | 23.5 |  | 300 | 258 | 944 | 1251 | 3393 | 5064 | 450 | 954 | 24.5 | 36.5 | 16.3 | 23.5 | 322 | 1313 | 2036 | 5371 | 8016 | 450 | 954 | 24.5 | 36.5 | 16.3 | 23.5
*Bei angenommener Raumdämpfung von 8dB(A)
**Gewicht inklusive Wasserinhalt
Da die Entwicklung und Erneuerung der Produkte zeitlos weitergeht, sind alle Angaben bei eventuellen Änderungen unter Vorbehalt.
Haftungsausschluss: Die Temperatur, bei der Wasserdampf in der Umgebungsluft zu kondensieren beginnt wird als Taupunkttemperatur bezeichnet. Kondensat kann zu Schäden führen, sowohl am Gerät als auch an seiner Umgebung. Das Gerät schaltet sich nicht aus wenn der Taupunkt erreicht wird. Der Kunde muss daher die Taupunkttemperatur kontrollieren und verhindern dass die Temperatur unter den Taupunkt sinkt um Kondensat zu vermeiden. Jaga N.V. bzw. die Jaga Deutschland GmbH können nicht haftbar gemacht werden für Schäden die durch Kondensat entstanden sind.