## EcoReviva
Selectiontool EcoReviva
|  |  |  | Taal/Language/Sprache/Språk/Jazyk |  |  |  | Nederlands
|  |  |  | Hybrid toestel |  |  |  | EcoReviva
|  |  |  | Uitvoering [centimeter] |  |  |  | 30dB(A) | 090 | 21 | 20.875
[5 empty] | Lengte | Ventilatorsnelheid |  |  | Hoogte | Type | Diepte
Temperaturen
Verwarmen: |  |  |  |  | Koelen:
Water aanvoer | 0 | 0 | 55 | °C | Water aanvoer | 0 | 0 | 16 | °C | Eenheidsstelsel
Water retour | 0 | 0 | 45 | °C | Water retour | 0 | 0 | 18 | °C
Ruimte (droge bol) | 0 | 0 | 20 | °C | Ruimte (droge bol) | 0 | 0 | 27 | °C
[5 empty] | rel. vocht. |  |  | 50%
Lengte [cm] |  | Verwarmvermogen [W] | Waterdebiet [kg/h] | Waterzijdig drukverlies [kPa] | Koelvermogen [W]** | Waterdebiet [kg/h] | Waterzijdig drukverlies [kPa] | Geluidsdrukniveau [dB(A)]**** | Geluidsvermogen [dB(A)]**** | Elektrisch verbruik [W] | Watervolume [l]
EcoReviva, Hoogte 090 cm, Type 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 |  | 1125 | 97 | 0.051364 | 201 | 86 | 0.040375 | 30 | 38 | 5.5 | 1.6
65 |  | 1234 | 106 | 0.062206 | 206 | 89 | 0.043853 | 30 | 38 | 5.6 | 1.9
75 |  | 1638 | 141 | 0.11111 | 292 | 126 | 0.088728 | 30 | 38 | 6.7 | 2.1
85 |  | 1874 | 161 | 0.14694 | 335 | 144 | 0.11755 | 30 | 38 | 7.7 | 2.4
95 |  | 2108 | 181 | 0.1884 | 376 | 162 | 0.15092 | 30 | 38 | 7.7 | 2.7
105 |  | 2213 | 190 | 0.20961 | 382 | 164 | 0.15617 | 30 | 38 | 8.8 | 2.9
115 |  | 2598 | 223 | 0.29296 | 464 | 200 | 0.23565 | 30 | 38 | 9.8 | 3.2
135 |  | 3082 | 265 | 0.42603 | 550 | 237 | 0.34076 | 30 | 38 | 10.5 | 3.7
155 |  | 3530 | 304 | 0.57472 | 630 | 271 | 0.45672 | 30 | 38 | 12.8 | 4.3
175 |  | 3733 | 321 | 0.65708 | 641 | 276 | 0.48577 | 30 | 38 | 12.8 | 4.8
195 |  | 4469 | 384 | 0.96947 | 798 | 343 | 0.7735 | 30 | 38 | 14.7 | 5.3
215 |  | 4905 | 422 | 1.2014 | 876 | 377 | 0.95887 | 30 | 38 | 16.8 | 5.9
235 |  | 5365 | 461 | 1.4795 | 958 | 412 | 1.1817 | 30 | 38 | 17.7 | 6.4
240 |  | 0 | Water flow [kg/h] | Water side pressure loss [kPa] |  |  |  | 30 | #VALUE! | 0 | 6.4
260 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Geluidsdruk2 | 8 | 0 | Water volume [l]
280 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 8 | 0 | 0
300 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 8 | 0 | 0
v2024-08-22
* | Indien de ventilatoren uitgeschakeld zijn, is de afgifte een indicatieve waarde.
** | Koelvermogen is berekend volgens EN16430 met de ventilatoren naar boven blazend voor alle types.
*** | Wanneer het watervolume in gallons wordt gegeven, zijn dit imperial gallons.
**** | Geluidsvermogen volgens ISO 3741:2010, Voor het geluidsdrukniveau is er een aangenomen kamerdemping van 8 dB(A).

## data (hidden)
EcoReviva_L | [11 empty] | heating | Ti | 75 | 55 |  | cooling | Ti | 16 | 16 | [18 empty] | DBH rail | GEEN | 10 | 15 | Imperial/SI |  | toestel | taal | lengte | hoogte | type | EcoReviva
EcoReviva | [12 empty] | Tr | 65 | 45 |  |  | Tr | 18 | 18 | 50% | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Geselecteerd |  |  |  |  | hoogte | lengte | type | [13 empty] | Selectiontool LowH2O Hybrids
EcoReviva_T | [12 empty] | Ta | 20 | 20 |  |  | Ta | 27 | 27 | [22 empty] | 1 | EcoReviva | EcoReviva | Nederlands | 055 | 040 | 10 | 040 | 055 | 11
kolomindex | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | [6 empty] | 15 | [22 empty] | Linea | 0 | English | 065 | 045 | 11 | 045 | 065 | 16 | [17 empty] | Taal/Language/Sprache/Langue/Språk/Lengua |  |  |  | Nederlands | 0
DIN0900552130_ | 055 | 30_ | 200.8085 | 1935.0981 | 0.85 | 1.05 | 30 | 5.5 | 090 | 60 | 21 | 055 | 38 | 4.28 | 1125 | 97 | 0.051364 | 201 | 86 | 0.040375 | 1.6 | 1 | 201 | 0 | 1 | [18 empty] | Tempo | 0 | Français | 075 | 050 | 15 | 050 | 075 | 21 | [17 empty] | 0 |  |  |  | EcoReviva | 0
DIN0900652130_ | 065 | 30_ | 206.3694 | 2123.1559 | 0.85 | 1.05 | 30 | 5.6 | 090 | 70 | 21 | 065 | 38 | 4.25 | 1234 | 106 | 0.062206 | 206 | 89 | 0.043853 | 1.9 | 1 | 206 | 0 | 1 | [18 empty] | Built_in | #REF! | Deutsch | 085 | 055 | 16 | 055 | 085 | [18 empty] | [centimeter] |  |  |  | 30dB(A) | 090 | 21 | 0
DIN0900752130_ | 075 | 30_ | 292.4123 | 2817.8416 | 0.85 | 1.05 | 30 | 6.7 | 090 | 80 | 21 | 075 | 38 | 4.23 | 1638 | 141 | 0.11111 | 292 | 126 | 0.088728 | 2.1 | 1 | 292 | 0 | 1 | [18 empty] | MiniHybrid | Mini Hybrid | Norsk | 095 | 060 | 20 | 060 | 095 | [19 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DIN0900852130_ | 085 | 30_ | 334.5579 | 3223.9796 | 0.85 | 1.05 | 30 | 7.7 | 090 | 90 | 21 | 085 | 38 | 4.2 | 1874 | 161 | 0.14694 | 335 | 144 | 0.11755 | 2.4 | 1 | 335 | 0 | 1 | [18 empty] | StradaMM | Strada Hybrid MM | Español | 105 | 065 | 21 | 065 | 105 | [14 empty] | 0
DIN0900952130_ | 095 | 30_ | 376.4142 | 3627.3291 | 0.85 | 1.05 | 30 | 7.7 | 090 | 100 | 21 | 095 | 38 | 4.17 | 2108 | 181 | 0.1884 | 376 | 162 | 0.15092 | 2.7 | 1 | 376 | 0 | 1 | [18 empty] | #REF! | 1 | Svenska | 115 | 070 |  | 070 | 115 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
DIN0901052130_ | 105 | 30_ | 381.7533 | 3807.8846 | 0.85 | 1.05 | 30 | 8.8 | 090 | 110 | 21 | 105 | 38 | 4.15 | 2213 | 190 | 0.20961 | 382 | 164 | 0.15617 | 2.9 | 1 | 382 | 0 | 1 | [18 empty] | W/m,beript dyn heat | W/m,beript dyn cool | Čeština | 135 | 075 |  | 075 | 135 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 55 | °C | 0 | 0 | 0 | 16 | °C | 0
DIN0901152130_ | 115 | 30_ | 463.9481 | 4470.8527 | 0.85 | 1.05 | 30 | 9.8 | 090 | 120 | 21 | 115 | 38 | 4.12 | 2598 | 223 | 0.29296 | 464 | 200 | 0.23565 | 3.2 | 1 | 464 | 0 | 1 | [19 empty] | 1 | ExtraTaal1 | 155 | 080 |  | 080 | 155 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 45 | °C | 0 | 0 | 0 | 18 | °C
DIN0901352130_ | 135 | 30_ | 550.223 | 5302.2439 | 0.85 | 1.05 | 30 | 10.5 | 090 | 140 | 21 | 135 | 38 | 4.06 | 3082 | 265 | 0.42603 | 550 | 237 | 0.34076 | 3.7 | 1 | 550 | 0 | 1 | [18 empty] | OFF | 1 | ExtraTaal2 | 175 | 085 |  | 085 | 175 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | °C | 0 | 0 | 0 | 27 | °C
DIN0901552130_ | 155 | 30_ | 630.379 | 6074.6702 | 0.85 | 1.05 | 30 | 12.8 | 090 | 160 | 21 | 155 | 38 | 4.01 | 3530 | 304 | 0.57472 | 630 | 271 | 0.45672 | 4.3 | 1 | 630 | 0 | 1 | [18 empty] | 26dB(A) |  | ExtraTaal3 | 195 | 090 | Kopieer alle data | 090 | 195 | [19 empty] | 0 |  |  | 50%
DIN0901752130_ | 175 | 30_ | 640.7056 | 6423.8924 | 0.85 | 1.05 | 30 | 12.8 | 090 | 180 | 21 | 175 | 38 | 3.96 | 3733 | 321 | 0.65708 | 641 | 276 | 0.48577 | 4.8 | 1 | 641 | 0 | 1 | [18 empty] | 30dB(A) |  |  | 215 | 095 | SI-eenheden | 095 | 215
DIN0901952130_ | 195 | 30_ | 798.0303 | 7690.2476 | 0.85 | 1.05 | 30 | 14.7 | 090 | 200 | 21 | 195 | 38 | 3.9 | 4469 | 384 | 0.96947 | 798 | 343 | 0.7735 | 5.3 | 1 | 798 | 0 | 1 | [18 empty] | MAX |  |  | 235 | 100 | Imperiale-eenheden | 100 | 235
DIN0902152130_ | 215 | 30_ | 875.8747 | 8440.3982 | 0.85 | 1.05 | 30 | 16.8 | 090 | 220 | 21 | 215 | 38 | 3.85 | 4905 | 422 | 1.2014 | 876 | 377 | 0.95887 | 5.9 | 1 | 876 | 0 | 1 | [21 empty] | 0 | 0 | [17 empty] | [cm] | 0 |  |  | [ONWAAR] |  |  | [ONWAAR] | 0 | 0 | 0
DIN0902352130_ | 235 | 30_ | 957.9502 | 9231.3218 | 0.85 | 1.05 | 30 | 17.7 | 090 | 240 | 21 | 235 | 38 | 3.79 | 5365 | 461 | 1.4795 | 958 | 412 | 1.1817 | 6.4 | 1 | 958 | 0 | 1 | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | [17 empty] | 090, 80 70cm, 21 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
lookupcode | lengte | dBA | LA | HA | N-Value_LA | N-Value_HA | Geluidsdruk2 | Elektrisch Vermogen Nominaal3 | H | Lstrada | T | ECRW_DIN_L | sound power | KV | Heating power [W] | Water flow [kg/h] | Water side pressure loss [kPa] | Cooling power [W]** | Water flow [kg/h] | Water side pressure loss [kPa] | Water volume [l] | [25 empty] | 0 | 0 | [17 empty] | 55 | 0 | 1125 | 97 | 0.051364 | 201 | 86 | 0.040375 | 30 | 38 | 5.5 | 1.6
[47 empty] | 0 | 0 | [17 empty] | 65 | 0 | 1234 | 106 | 0.062206 | 206 | 89 | 0.043853 | 30 | 38 | 5.6 | 1.9
[47 empty] | 0 | 060 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 75 | 0 | 1638 | 141 | 0.11111 | 292 | 126 | 0.088728 | 30 | 38 | 6.7 | 2.1
[48 empty] | 065 | [7 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 85 | 0 | 1874 | 161 | 0.14694 | 335 | 144 | 0.11755 | 30 | 38 | 7.7 | 2.4
[48 empty] | 070 | [5 empty] | Raillengte | Railtype | BMS-stuurspanningen |  |  | Opgenomen elektrisch vermogen | [6 empty] | 95 | 0 | 2108 | 181 | 0.1884 | 376 | 162 | 0.15092 | 30 | 38 | 7.7 | 2.7
[53 empty] | 5010 | 50 | 10 | 14.2 | 16.2 | 21.85 | 3.6 | 4.1 | 5.1 |  |  |  |  | 105 | 0 | 2213 | 190 | 0.20961 | 382 | 164 | 0.15617 | 30 | 38 | 8.8 | 2.9
[53 empty] | 5015 | 50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 115 | 0 | 2598 | 223 | 0.29296 | 464 | 200 | 0.23565 | 30 | 38 | 9.8 | 3.2
[53 empty] | 6010 | 60 | 10 | 13.6 | 15.6 | 21.85 | 4.8 | 5.4 | 6.8 |  |  |  |  | 135 | 0 | 3082 | 265 | 0.42603 | 550 | 237 | 0.34076 | 30 | 38 | 10.5 | 3.7
[53 empty] | 6015 | 60 | 15 | 12.3 | 14.4 | 21.85 | 4.8 | 5.5 | 7.2 |  |  |  |  | 155 | 0 | 3530 | 304 | 0.57472 | 630 | 271 | 0.45672 | 30 | 38 | 12.8 | 4.3
lookupcode | STAND | dBA | LA | HA | N-Value_LA | N-Value_HA | Geluidsdruk2 | Elektrisch Vermogen Nominaal3 | H | Lstrada | T | ECRW_DIN_L | KV | watervolume | [38 empty] | 7010 | 70 | 10 | 13.2 | 15.1 | 21.85 | 5.5 | 5.9 | 7.9 |  |  |  |  | 175 | 0 | 3733 | 321 | 0.65708 | 641 | 276 | 0.48577 | 30 | 38 | 12.8 | 4.8
DIN04005511OFF | 0 | OFF | 0 | 488.24 |  | 1.5 |  |  | 040 | 60 | 11 | 055 | 3.69 | 0.8 |  | Type | KV ifv lengte | KV=x1*L+x2 |  | waterinhoud |  | Type,ww | L/cm |  | versie | ventilator snelheid | hoogteDIN | Type | HoogteMM | FALSE | 30 | 090 | 21 | L DIN | L MM | lookupcodes DIN | Lookupcodes MM | 20.875 | [14 empty] | 7015 | 70 | 15 | 12.3 | 14.4 | 21.85 | 5.1 | 5.6 | 7.2 |  |  |  |  | 195 | 0 | 4469 | 384 | 0.96947 | 798 | 343 | 0.7735 | 30 | 38 | 14.7 | 5.3
DIN0400551126_ | 1 | 26_ | 191 | 1142.0362 | 0.95 | 1.1 | 26 | 4.8 | 040 | 60 | 11 | 055 | 3.69 | 0.8 |  |  | X1 | X2 |  |  |  | 10 | 0.0066667 |  | Ecoreviva DIN | OFF | 040 | 11 | [5 empty] | 055 | 060 | DIN0900552130_ | MM_060 | 10.875 | [14 empty] | 8010 | 80 | 10 | 12.8 | 14.7 | 21.85 | 6.3 | 6.8 | 9.1 |  |  |  |  | 215 | 0 | 4905 | 422 | 1.2014 | 876 | 377 | 0.95887 | 30 | 38 | 16.8 | 5.9
DIN0400551130_ | 2 | 30_ | 205 | 1222.9947 | 0.95 | 1.1 | 30 | 5.4 | 040 | 60 | 11 | 055 | 3.69 | 0.8 |  | 11 | -0.005 | 3.9945 |  |  |  | 11 | 0.013333 |  | Ecoreviva MM | 26_dB(A) | 045 | 16 | [5 empty] | 065 | 080 | DIN0900652130_ | MM_080 | 15.875 | [14 empty] | 8015 | 80 | 15 | 11.8 | 13.7 | 21.85 | 6 | 6.7 | 9 |  |  |  |  | 235 | 0 | 5365 | 461 | 1.4795 | 958 | 412 | 1.1817 | 30 | 38 | 17.7 | 6.4
DIN04005511MAX | 3 | MAX | 242 | 1446.9 | 0.95 | 1.1 | 40 | 6.8 | 040 | 60 | 11 | 055 | 3.69 | 0.8 |  | 16 | -0.0017 | 2.827 |  |  |  | 15 | 0.01 |  |  | 30_dB(A) | 050 | 21 | [5 empty] | 075 | 100 | DIN0900752130_ | MM_100 | 20.875 | [14 empty] | 9010 | 90 | 10 | 12.5 | 14.7 | 21.85 | 6.7 | 7.4 | 10.3 |  |  |  |  | 235 | 0 | 1874 | #VALUE! | Water side pressure loss [kPa] |  |  |  | Geluidsdruk2 | #VALUE! | Elektrisch Vermogen Nominaal3 | Water volume [l]
DIN04005516OFF | 0 | OFF | 0 | 650.08 |  | 1.5 |  |  | 040 | 60 | 16 | 055 | 2.73 | 1.2 |  | 21 | -0.0027 | 4.4424 |  |  |  | 16 | 0.02 |  |  | MAX | 055 | [6 empty] | 085 | 120 | DIN0900852130_ | MM_120 | [15 empty] | 9015 | 90 | 15 | 11.3 | 13.2 | 21.85 | 7 | 7.7 | 10.7 |  |  |  |  | 235 | 0 | 1874 | 161 | 0 |  |  |  | 0 | 8 | 0 | 0
DIN0400551626_ | 1 | 26_ | 214 | 1399.7242 | 0.95 | 1.1 | 26 | 4.8 | 040 | 60 | 16 | 055 | 2.73 | 1.2 | [7 empty] | 20 | 0.013333 |  |  |  | 060 | [6 empty] | 095 | 140 | DIN0900952130_ | MM_140 | [15 empty] | 10010 | 100 | 10 | 12.3 | 14.1 | 21.85 | 7.8 | 8.7 | 12.2 |  |  |  |  | 235 | 0 | 1874 | 161 | 0 |  |  |  | 0 | 8 | 0 | 0
DIN0400551630_ | 2 | 30_ | 230 | 1502.5729 | 0.95 | 1.1 | 30 | 5.5 | 040 | 60 | 16 | 055 | 2.73 | 1.2 | [7 empty] | 21 | 0.026667 |  |  |  | 065 | [6 empty] | 105 |  | DIN0901052130_ | [16 empty] | 10015 | 100 | 15 | 10.9 | 12.8 | 21.85 | 7 | 7.7 | 10.7 |  |  |  |  | 95 | 0 | 2108 | 181 | 0.1884 |  |  |  | 0 | 8 | 0 | 0
DIN04005516MAX | 3 | MAX | 305 | 1988.7 | 0.95 | 1.1 | 41.1 | 7.2 | 040 | 60 | 16 | 055 | 2.73 | 1.2 | [12 empty] | 070 | [6 empty] | 115 |  | DIN0901152130_ | [16 empty] | 11010 | 110 | 10 | 12 | 13.9 | 21.85 | 8.4 | 9.3 | 14 |  |  |  |  | 95 | 0 | 2108 | 181 | 0.1884 |  |  |  | 0 | 8 | 0 | 0
DIN04005521OFF | 0 | OFF | 0 | 1014.4 |  | 1.5 |  |  | 040 | 60 | 21 | 055 | 4.28 | 1.6 | [12 empty] | 075 | [6 empty] | 135 |  | DIN0901352130_ | [16 empty] | 11015 | 110 | 15 | 10.9 | 12.8 | 21.85 | 7.9 | 8.8 | 12.5 |  |  |  |  | 95 | 0 | 2108 | 181 | 0.1884 |  |  |  | 0 | 8 | 0 | 0
DIN0400552126_ | 1 | 26_ | 233.8293 | 1802.6437 | 0.85 | 1.05 | 26 | 4.8 | 040 | 60 | 21 | 055 | 4.28 | 1.6 | [12 empty] | 080 | [6 empty] | 155 |  | DIN0901552130_ | [16 empty] | 12010 | 120 | 10 | 11.8 | 13.7 | 21.85 | 8.9 | 9.9 | 14.8 |  |  |  |  | 95 | 0 | 2108 | 181 | 0.1884 |  |  |  | 0 | 8 | 0 | 0
DIN0400552130_ | 2 | 30_ | 251.0106 | 1935.0981 | 0.85 | 1.05 | 30 | 5.5 | 040 | 60 | 21 | 055 | 4.28 | 1.6 | [12 empty] | 085 | [6 empty] | 175 |  | DIN0901752130_ | [16 empty] | 12015 | 120 | 15 | 10.6 | 12.5 | 21.85 | 8.7 | 9.8 | 14.3 |  |  |  |  | 105 | 0 | 2213 | 190 | 0.20961 |  |  |  | 0 | 8 | 0 | 0
DIN04005521MAX | 3 | MAX | 332.22 | 2561.16 | 0.85 | 1.05 | 41.1 | 7.2 | 040 | 60 | 21 | 055 | 4.28 | 1.6 | [12 empty] | 090 | [6 empty] | 195 |  | DIN0901952130_ | [16 empty] | 14010 | 140 | 10 | 11.5 | 13.3 | 21.85 | 10.1 | 11.2 | 17.5 |  |  |  |  | 105 | 0 | 2213 | 190 | 0.20961 |  |  |  | 0 | 8 | 0 | 0
DIN04006511OFF | 0 | OFF | 0 | 569.16 |  | 1.5 |  |  | 040 | 70 | 11 | 065 | 3.64 | 0.9 | [12 empty] | 095 | [6 empty] | 215 |  | DIN0902152130_ | [16 empty] | 14015 | 140 | 15 | 10.4 | 12.2 | 21.85 | 9.6 | 10.5 | 16.1 |  |  |  |  | 105 | 0 | 2213 | 190 | 0.20961 |  |  |  | Geluidsdruk2 | #VALUE! | 0 | 0
DIN0400651126_ | 1 | 26_ | 234.0135 | 1397.1862 | 0.95 | 1.1 | 26 | 5.5 | 040 | 70 | 11 | 065 | 3.64 | 0.9 | [12 empty] | 100 | [6 empty] | 235 |  | DIN0902352130_ | [16 empty] | 16010 | 160 | 10 | 11.2 | 13 | 21.85 | 11 | 12.4 | 19.2 |  |  |  |  | 105 | 0 | 2213 | 190 | 0.20961 |  |  |  | 0 | 8 | 0 | 0
DIN0400651130_ | 2 | 30_ | 250.9543 | 1498.3321 | 0.95 | 1.1 | 30 | 5.9 | 040 | 70 | 11 | 065 | 3.64 | 0.9 | [38 empty] | 16015 | 160 | 15 | 10 | 11.8 | 21.85 | 11.5 | 12.8 | 19.6 |  |  |  |  | 115 | 0 | 2598 | 223 | 0.29296 |  |  |  | 26 | 34 | 0 | 0
DIN04006511MAX | 3 | MAX | 300.04 | 1791.4 | 0.95 | 1.1 | 41 | 7.9 | 040 | 70 | 11 | 065 | 3.64 | 0.9 | [38 empty] | 18010 | 180 | 10 | 10.9 | 12.7 | 21.85 | 12.2 | 13.7 | 22 |  |  |  |  | 115 | 0 | 2598 | 223 | 0.29296 |  |  |  | 30 | 38 | 0 | 0
DIN04006516OFF | 0 | OFF | 0 | 758.2 |  | 1.5 |  |  | 040 | 70 | 16 | 065 | 2.71 | 1.4 | [38 empty] | 18015 | 180 | 15 | 10 | 11.8 | 21.85 | 11.5 | 12.8 | 19.6 |  |  |  |  | 115 | 0 | 2598 | 223 | 0.29296 |  |  |  | 40 | 48 | 0 | 0
DIN0400651626_ | 1 | 26_ | 219.5977 | 1627.6272 | 0.95 | 1.1 | 26 | 5.1 | 040 | 70 | 16 | 065 | 2.71 | 1.4 | [38 empty] | 20010 | 200 | 10 | 10.7 | 12.5 | 21.85 | 13.4 | 14.8 | 24 |  |  |  |  | 115 | 0 | 2598 | 223 | 0.29296 |  |  |  | 0 | 8 | 0 | 0
DIN0400651630_ | 2 | 30_ | 235.7333 | 1747.2217 | 0.95 | 1.1 | 30 | 5.6 | 040 | 70 | 16 | 065 | 2.71 | 1.4 | [38 empty] | 20015 | 200 | 15 | 10 | 11.4 | 21.85 | 13.2 | 14.7 | 23.5 |  |  |  |  | 135 | 0 | 3082 | 265 | 0.42603 |  |  |  | 26 | 34 | 0 | 0
DIN04006516MAX | 3 | MAX | 312 | 2312.5 | 0.95 | 1.1 | 41.1 | 7.2 | 040 | 70 | 16 | 065 | 2.71 | 1.4 | [38 empty] | 22010 | 220 | 10 | 10.5 | 12.3 | 21.85 | 13.4 | 14.8 | 24 |  |  |  |  | 135 | 0 | 3082 | 265 | 0.42603 |  |  |  | 30 | 38 | 0 | 0
DIN04006521OFF | 0 | OFF | 0 | 1184 |  | 1.5 |  |  | 040 | 70 | 21 | 065 | 4.25 | 1.9 | [38 empty] | 22015 | 220 | 15 | 10 | 11.1 | 21.85 | 15.5 | 16.8 | 27.5 |  |  |  |  | 135 | 0 | 3082 | 265 | 0.42603 |  |  |  | 41.1 | 49.1 | 0 | 0
DIN0400652126_ | 1 | 26_ | 240.3046 | 1977.8292 | 0.85 | 1.05 | 26 | 5.1 | 040 | 70 | 21 | 065 | 4.25 | 1.9 | [38 empty] | 24010 | 240 | 10 | 10.4 | 12.2 | 21.85 | 14.8 | 16.6 | 28 |  |  |  |  | 135 | 0 | 3082 | 265 | 0.42603 |  |  |  | 21 | 29 | 0 | 0
DIN0400652130_ | 2 | 30_ | 257.9617 | 2123.1559 | 0.85 | 1.05 | 30 | 5.6 | 040 | 70 | 21 | 065 | 4.25 | 1.9 | [38 empty] | 24015 | 240 | 15 | 10 | 10.9 | 21.85 | 16.4 | 17.7 | 29.7 |  |  |  |  | 155 | 0 | 3530 | 304 | 0.57472 |  |  |  | 0 | 8 | 0 | 0
DIN04006521MAX | 3 | MAX | 341.42 | 2810.06 | 0.85 | 1.05 | 41.1 | 7.2 | 040 | 70 | 21 | 065 | 4.25 | 1.9 | [38 empty] | 26010 | 260 | 10 | 10.2 | 11.9 | 21.85 | 16.2 | 18.6 | 31.4 |  |  |  |  | 155 | 0 | 3530 | 304 | 0.57472 |  |  |  | 090 | 98 | 0 | 0
DIN04007511OFF | 0 | OFF | 0 | 650.76 |  | 1.5 |  |  | 040 | 80 | 11 | 075 | 3.59 | 1.1 | [38 empty] | 26015 | 260 | 15 | 10 | 10.9 | 21.85 | 16.2 | 18.6 | 31.4 |  |  |  |  | 155 | 0 | 3530 | 304 | 0.57472 |  |  |  | 160 | 168 | 0 | 0
DIN0400751126_ | 1 | 26_ | 276 | 1647.5037 | 0.95 | 1.1 | 26 | 6.3 | 040 | 80 | 11 | 075 | 3.59 | 1.1 | [38 empty] | 28010 | 280 | 10 | 10.2 | 11.9 | 21.85 | 16.2 | 18.6 | 31.4 |  |  |  |  | 155 | 0 | 3530 | 304 | 0.57472 |  |  |  | 21 | 29 | 0 | 0
DIN0400751130_ | 2 | 30_ | 296 | 1769.5053 | 0.95 | 1.1 | 30 | 6.8 | 040 | 80 | 11 | 075 | 3.59 | 1.1 | [38 empty] | 28015 | 280 | 15 | 10 | 10.6 | 21.85 | 19.3 | 20.4 | 34.5 |  |  |  |  | 175 | 0 | 3733 | 321 | 0.65708 |  |  |  | 0 | 8 | 0 | 0
DIN04007511MAX | 3 | MAX | 358 | 2135.9 | 0.95 | 1.1 | 41.8 | 9.1 | 040 | 80 | 11 | 075 | 3.59 | 1.1 | [38 empty] | 30010 | 300 | 10 | 10.2 | 11.9 | 21.85 | 16.2 | 18.6 | 31.4 |  |  |  |  | 175 | 0 | 3733 | 321 | 0.65708 |  |  |  | 090 | 98 | 0 | 0
DIN04007516OFF | 0 | OFF | 0 | 866.32 |  | 1.5 |  |  | 040 | 80 | 16 | 075 | 2.69 | 1.6 | [38 empty] | 30015 | 300 | 15 | 10 | 10.6 | 21.85 | 19.3 | 20.4 | 34.5 |  |  |  |  | 175 | 0 | 3733 | 321 | 0.65708 |  |  |  | 180 | 188 | 0 | 0
DIN0400751626_ | 1 | 26_ | 312 | 2040.4332 | 0.95 | 1.1 | 26 | 6 | 040 | 80 | 16 | 075 | 2.69 | 1.6 | [51 empty] | 175 | 0 | 3733 | 321 | 0.65708 |  |  |  | 21 | 29 | 0 | 0
DIN0400751630_ | 2 | 30_ | 335 | 2188.0092 | 0.95 | 1.1 | 30 | 6.7 | 040 | 80 | 16 | 075 | 2.69 | 1.6 | [51 empty] | 195 | 0 | 4469 | 384 | 0.96947 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DIN04007516MAX | 3 | MAX | 450 | 2935.7 | 0.95 | 1.1 | 42.4 | 9 | 040 | 80 | 16 | 075 | 2.69 | 1.6 | [51 empty] | 195 | 0 | 4469 | 384 | 0.96947 |  |  |  | 090 | 98 | 0 | 0
DIN04007521OFF | 0 | OFF | 0 | 1352.8 |  | 1.5 |  |  | 040 | 80 | 21 | 075 | 4.23 | 2.1 | [38 empty] | L,rail/L,tot | T10 | T11 | T15 | T16 | T20 | T21 | ALS | [5 empty] | 195 | 0 | 4469 | 384 | 0.96947 |  |  |  | 200 | 208 | 0 | 0
DIN0400752126_ | 1 | 26_ | 340.8622 | 2627.7849 | 0.85 | 1.05 | 26 | 6 | 040 | 80 | 21 | 075 | 4.23 | 2.1 | [38 empty] | 1 | 90% | 68% | 80% | 68% | 80% | 80% | #REF! | T10 |  |  |  |  | 195 | 0 | 4469 | 384 | 0.96947 |  |  |  | 21 | 29 | 0 | 0
DIN0400752130_ | 2 | 30_ | 365.5154 | 2817.8416 | 0.85 | 1.05 | 30 | 6.7 | 040 | 80 | 21 | 075 | 4.23 | 2.1 | [38 empty] | 0.8 | 92% | 74.4% | 84% | 74.4% | 84% | 84% | #REF! | T11 |  |  |  |  | 215 | 0 | 4905 | 422 | 1.2014 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DIN04007521MAX | 3 | MAX | 490.42 | 3780.76 | 0.85 | 1.05 | 42.4 | 9 | 040 | 80 | 21 | 075 | 4.23 | 2.1 | [38 empty] | 0.6 | 94% | 80.8% | 88% | 80.8% | 88% | 88% | #REF! | T15 |  |  |  |  | 215 | 0 | 4905 | 422 | 1.2014 |  |  |  | 090 | 98 | 0 | 0
DIN04008511OFF | 0 | OFF | 0 | 731.68 |  | 1.5 |  |  | 040 | 90 | 11 | 085 | 3.54 | 1.2 | [38 empty] | 0.4 | 96% | 87.2% | 92% | 87.2% | 92% | 92% | #REF! | T16 |  |  |  |  | 215 | 0 | 4905 | 422 | 1.2014 |  |  |  | 220 | 228 | 0 | 0
DIN0400851126_ | 1 | 26_ | 317.163 | 1893.6336 | 0.95 | 1.1 | 26 | 6.7 | 040 | 90 | 11 | 085 | 3.54 | 1.2 | [38 empty] | 0.2 | 98% | 93.6% | 96% | 93.6% | 96% | 96% | #REF! | T20 |  |  |  |  | 215 | 0 | 4905 | 422 | 1.2014 |  |  |  | 21 | 29 | 0 | 0
DIN0400851130_ | 2 | 30_ | 341.1777 | 2037.014 | 0.95 | 1.1 | 30 | 7.4 | 040 | 90 | 11 | 085 | 3.54 | 1.2 | [38 empty] | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | #REF! | T21 |  |  |  |  | 235 | 0 | 5365 | 461 | 1.4795 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DIN04008511MAX | 3 | MAX | 415.44 | 2480.4 | 0.95 | 1.1 | 42.4 | 10.3 | 040 | 90 | 11 | 085 | 3.54 | 1.2 | [51 empty] | 235 | 0 | 5365 | 461 | 1.4795 |  |  |  | 090 | 98 | 0 | 0
DIN04008516OFF | 0 | OFF | 0 | 975.12 |  | 1.5 |  |  | 040 | 90 | 16 | 085 | 2.67 | 1.8 | [51 empty] | 235 | 0 | 5365 | 461 | 1.4795 |  |  |  | 240 | 248 | 0 | 0
DIN0400851626_ | 1 | 26_ | 357.7794 | 2336.6695 | 0.95 | 1.1 | 26 | 7 | 040 | 90 | 16 | 085 | 2.67 | 1.8 | [51 empty] | 235 | 0 | 5365 | 461 | 1.4795 |  |  |  | 21 | 29 | 0 | 0
DIN0400851630_ | 2 | 30_ | 383.3036 | 2503.3688 | 0.95 | 1.1 | 30 | 7.7 | 040 | 90 | 16 | 085 | 2.67 | 1.8 | [38 empty] | Lengths | Calculation factors for lower fan settings | [11 empty] | 240 | 0 | #VALUE! | 0 | 1.4795 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DIN04008516MAX | 3 | MAX | 522 | 3409.2 | 0.95 | 1.1 | 43.3 | 10.7 | 040 | 90 | 16 | 085 | 2.67 | 1.8 | [39 empty] | T10 |  | T11 |  | T15 |  | T16 |  | T20 |  | T21 |  | 240 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 |  |  |  | H | #VALUE! | 0 | 0
DIN04008521OFF | 0 | OFF | 0 | 1522.4 |  | 1.5 |  |  | 040 | 90 | 21 | 085 | 4.2 | 2.4 | [39 empty] | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Lstrada | #VALUE! | 0 | 0
DIN0400852126_ | 1 | 26_ | 390.3496 | 3009.2948 | 0.85 | 1.05 | 26 | 7 | 040 | 90 | 21 | 085 | 4.2 | 2.4 | [38 empty] | 50 | 0.85519 | 0.79918 | 0.85519 | 0.79918 | [8 empty] | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | T | #VALUE! | 0 | 0
DIN0400852130_ | 2 | 30_ | 418.1974 | 3223.9796 | 0.85 | 1.05 | 30 | 7.7 | 040 | 90 | 21 | 085 | 4.2 | 2.4 | [38 empty] | 60 | 0.84525 | 0.7893 | 0.84525 | 0.7893 | 0.75556 | 0.70384 | 0.75556 | 0.70384 | 0.84525 | 0.7893 | 0.75556 | 0.70384 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DIN04008521MAX | 3 | MAX | 569.52 | 4390.56 | 0.85 | 1.05 | 43.3 | 10.7 | 040 | 90 | 21 | 085 | 4.2 | 2.4 | [38 empty] | 70 | 0.8364 | 0.77994 | 0.8364 | 0.77994 | 0.75556 | 0.70384 | 0.75556 | 0.70384 | 0.8364 | 0.77994 | 0.75556 | 0.70384 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 8 | 0 | 0
DIN04009511OFF | 0 | OFF | 0 | 813.28 |  | 1.5 |  |  | 040 | 100 | 11 | 095 | 3.49 | 1.3 | [38 empty] | 80 | 0.82846 | 0.77134 | 0.82846 | 0.77134 | 0.74531 | 0.69504 | 0.74531 | 0.69504 | 0.82846 | 0.77134 | 0.74531 | 0.69504 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 8 | 0 | 0
DIN0400951126_ | 1 | 26_ | 358 | 2136.1857 | 0.95 | 1.1 | 26 | 7.8 | 040 | 100 | 11 | 095 | 3.49 | 1.3 | [38 empty] | 90 | 0.82124 | 0.76344 | 0.82124 | 0.76344 | 0.7343 | 0.6854 | 0.7343 | 0.6854 | 0.82124 | 0.76344 | 0.7343 | 0.6854 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 8 | 0 | 0
DIN0400951130_ | 2 | 30_ | 385 | 2301.3612 | 0.95 | 1.1 | 30 | 8.7 | 040 | 100 | 11 | 095 | 3.49 | 1.3 | [38 empty] | 100 | 0.81467 | 0.7562 | 0.81467 | 0.7562 | 0.72541 | 0.67746 | 0.72541 | 0.67746 | 0.81467 | 0.7562 | 0.72541 | 0.67746 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DIN04009511MAX | 3 | MAX | 473 | 2824.9 | 0.95 | 1.1 | 43 | 12.2 | 040 | 100 | 11 | 095 | 3.49 | 1.3 | [38 empty] | 110 | 0.81467 | 0.7562 | 0.81467 | 0.7562 | 0.72541 | 0.67746 | 0.72541 | 0.67746 | 0.81467 | 0.7562 | 0.72541 | 0.67746 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 8 | 0 | 0
DIN04009516OFF | 0 | OFF | 0 | 1083.24 |  | 1.5 |  |  | 040 | 100 | 16 | 095 | 2.66 | 2 | [38 empty] | 120 | 0.80301 | 0.7433 | 0.80301 | 0.7433 | 0.71879 | 0.67123 | 0.71879 | 0.67123 | 0.80301 | 0.7433 | 0.71879 | 0.67123 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 8 | 0 | 0
DIN0400951626_ | 1 | 26_ | 403 | 2630.3871 | 0.95 | 1.1 | 26 | 7 | 040 | 100 | 16 | 095 | 2.66 | 2 | [38 empty] | 140 | 0.79292 | 0.73212 | 0.79292 | 0.73212 | 0.71271 | 0.66551 | 0.71271 | 0.66551 | 0.79292 | 0.73212 | 0.71271 | 0.66551 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 8 | 0 | 0
DIN0400951630_ | 2 | 30_ | 431 | 2816.5634 | 0.95 | 1.1 | 30 | 7.7 | 040 | 100 | 16 | 095 | 2.66 | 2 | [38 empty] | 160 | 0.78402 | 0.72224 | 0.78402 | 0.72224 | 0.70153 | 0.65707 | 0.70153 | 0.65707 | 0.78402 | 0.72224 | 0.70153 | 0.65707 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DIN04009516MAX | 3 | MAX | 595 | 3882.7 | 0.95 | 1.1 | 44.1 | 10.7 | 040 | 100 | 16 | 095 | 2.66 | 2 | [38 empty] | 180 | 0.78402 | 0.72224 | 0.78402 | 0.72224 | 0.70153 | 0.65707 | 0.70153 | 0.65707 | 0.78402 | 0.72224 | 0.70153 | 0.65707 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 8 | 0 | 0
DIN04009521OFF | 0 | OFF | 0 | 1691.2 |  | 1.5 |  |  | 040 | 100 | 21 | 095 | 4.17 | 2.7 | [38 empty] | 200 | 0.76886 | 0.70539 | 0.76886 | 0.70539 | 0.69292 | 0.65762 | 0.69292 | 0.65762 | 0.76886 | 0.70539 | 0.69292 | 0.65762 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 8 | 0 | 0
DIN0400952126_ | 1 | 26_ | 439.4163 | 3387.5609 | 0.85 | 1.05 | 26 | 7 | 040 | 100 | 21 | 095 | 4.17 | 2.7 | [38 empty] | 220 | 0.75856 | 0.69426 | 0.75856 | 0.69426 | 0.68521 | 0.65781 | 0.68521 | 0.65781 | 0.75856 | 0.69426 | 0.68521 | 0.65781 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 8 | 0 | 0
DIN0400952130_ | 2 | 30_ | 470.5178 | 3627.3291 | 0.85 | 1.05 | 30 | 7.7 | 040 | 100 | 21 | 095 | 4.17 | 2.7 | [38 empty] | 240 | 0.75028 | 0.68489 | 0.75028 | 0.68489 | 0.6819 | 0.65797 | 0.6819 | 0.65797 | 0.75028 | 0.68489 | 0.6819 | 0.65797 | [11 empty] | v2020-09-17
DIN04009521MAX | 3 | MAX | 648.62 | 5000.36 | 0.85 | 1.05 | 44.1 | 10.7 | 040 | 100 | 21 | 095 | 4.17 | 2.7 | [38 empty] | 260 | 0.75 | 0.68 | 0.75 | 0.68 | 0.6819 | 0.65797 | 0.6819 | 0.65797 | 0.75 | 0.68 | 0.6819 | 0.65797 | * | 0
DIN04010511OFF | 0 | OFF | 0 | 894.88 |  | 1.5 |  |  | 040 | 110 | 11 | 105 | 3.44 | 1.5 | [38 empty] | 280 | 0.75078 | 0.68 | 0.75078 | 0.68 | 0.67294 | 0.65821 | 0.67294 | 0.65821 | 0.75078 | 0.68 | 0.67294 | 0.65821 | ** | 0
DIN0401051126_ | 1 | 26_ | 401.4205 | 2396.6961 | 0.95 | 1.1 | 26 | 8.4 | 040 | 110 | 11 | 105 | 3.44 | 1.5 | [38 empty] | 300 | 0.75078 | 0.68 | 0.75078 | 0.68 | 0.67294 | 0.65821 | 0.67294 | 0.65821 | 0.75078 | 0.68 | 0.67294 | 0.65821 | *** | 0
DIN0401051130_ | 2 | 30_ | 432.4594 | 2582.015 | 0.95 | 1.1 | 30 | 9.3 | 040 | 110 | 11 | 105 | 3.44 | 1.5 | [51 empty] | **** | 0
DIN04010511MAX | 3 | MAX | 530.84 | 3169.4 | 0.95 | 1.1 | 43.5 | 14 | 040 | 110 | 11 | 105 | 3.44 | 1.5 | [38 empty] | Type,ww | L/cm
DIN04010516OFF | 0 | OFF | 0 | 1191.36 |  | 1.5 |  |  | 040 | 110 | 16 | 105 | 2.64 | 2.2 | [38 empty] | 10 | 0.0066667
DIN0401051626_ | 1 | 26_ | 407.833 | 2849.7498 | 0.95 | 1.1 | 26 | 7.9 | 040 | 110 | 16 | 105 | 2.64 | 2.2 | [38 empty] | 11 | 0.013333
DIN0401051630_ | 2 | 30_ | 436.699 | 3051.4523 | 0.95 | 1.1 | 30 | 8.8 | 040 | 110 | 16 | 105 | 2.64 | 2.2 | [38 empty] | 15 | 0.01
DIN04010516MAX | 3 | MAX | 602 | 4206.5 | 0.95 | 1.1 | 44.1 | 12.5 | 040 | 110 | 16 | 105 | 2.64 | 2.2 | [38 empty] | 16 | 0.02
DIN04010521OFF | 0 | OFF | 0 | 1860 |  | 1.5 |  |  | 040 | 110 | 21 | 105 | 4.15 | 2.9 | [38 empty] | 20 | 0.013333
DIN0401052126_ | 1 | 26_ | 445.649 | 3556.1815 | 0.85 | 1.05 | 26 | 7.9 | 040 | 110 | 21 | 105 | 4.15 | 2.9 | [38 empty] | 21 | 0.026667
DIN0401052130_ | 2 | 30_ | 477.1916 | 3807.8846 | 0.85 | 1.05 | 30 | 8.8 | 040 | 110 | 21 | 105 | 4.15 | 2.9
DIN04010521MAX | 3 | MAX | 657.82 | 5249.26 | 0.85 | 1.05 | 44.1 | 12.5 | 040 | 110 | 21 | 105 | 4.15 | 2.9
DIN04011511OFF | 0 | OFF | 0 | 975.8 |  | 1.5 |  |  | 040 | 120 | 11 | 115 | 3.39 | 1.6 | [38 empty] | Niveaus | Type | k1 | n | t | k2
DIN0401151126_ | 1 | 26_ | 437 | 2611.8926 | 0.95 | 1.1 | 26 | 8.9 | 040 | 120 | 11 | 115 | 3.39 | 1.6
DIN0401151130_ | 2 | 30_ | 473 | 2821.6982 | 0.95 | 1.1 | 30 | 9.9 | 040 | 120 | 11 | 115 | 3.39 | 1.6 | [38 empty] | 1 row
DIN04011511MAX | 3 | MAX | 589 | 3513.9 | 0.95 | 1.1 | 44 | 14.8 | 040 | 120 | 11 | 115 | 3.39 | 1.6 | [38 empty] | 1 | 4 | 0.0013823 | 1.7232 | 1 | 0.00033291
DIN04011516OFF | 0 | OFF | 0 | 1300.16 |  | 1.5 |  |  | 040 | 120 | 16 | 115 | 2.62 | 2.4 | [38 empty] | 2 | 5 | 0.000937 | 1.789 | 2 | 0.000446
DIN0401151626_ | 1 | 26_ | 496 | 3241.8334 | 0.95 | 1.1 | 26 | 8.7 | 040 | 120 | 16 | 115 | 2.62 | 2.4 | [38 empty] | 4 | 6 | 0.000937 | 1.789 | 4 | 0.00139
DIN0401151630_ | 2 | 30_ | 532 | 3471.546 | 0.95 | 1.1 | 30 | 9.8 | 040 | 120 | 16 | 115 | 2.62 | 2.4 | [38 empty] | 2 rows
DIN04011516MAX | 3 | MAX | 740 | 4829.7 | 0.95 | 1.1 | 44.8 | 14.3 | 040 | 120 | 16 | 115 | 2.62 | 2.4 | [38 empty] | 1 | 9 | 0.00080534 | 1.8139 | 2 | 0.00039795
DIN04011521OFF | 0 | OFF | 0 | 2029.6 |  | 1.5 |  |  | 040 | 120 | 21 | 115 | 4.12 | 3.2 | [38 empty] | 2 | 10 | 0.0003969 | 1.7346 | 2 | 0.00036735
DIN0401152126_ | 1 | 26_ | 541.5608 | 4175.0158 | 0.85 | 1.05 | 26 | 8.7 | 040 | 120 | 21 | 115 | 4.12 | 3.2 | [38 empty] | 4 | 11 | 0.0003969 | 1.7346 | 4 | 0.00057429
DIN0401152130_ | 2 | 30_ | 579.9351 | 4470.8527 | 0.85 | 1.05 | 30 | 9.8 | 040 | 120 | 21 | 115 | 4.12 | 3.2 | [38 empty] | 3 rows
DIN04011521MAX | 3 | MAX | 806.82 | 6219.96 | 0.85 | 1.05 | 44.8 | 14.3 | 040 | 120 | 21 | 115 | 4.12 | 3.2 | [38 empty] | 1 | 14 | 0.0025582 | 1.4943 | 3 | 0.00056162
DIN04013511OFF | 0 | OFF | 0 | 1138.32 |  | 1.5 |  |  | 040 | 140 | 11 | 135 | 3.29 | 1.9 | [38 empty] | 2 | 15 | 0.0002083 | 1.724 | 2 | 0.00046183
DIN0401351126_ | 1 | 26_ | 515 | 3077.0153 | 0.95 | 1.1 | 26 | 10.1 | 040 | 140 | 11 | 135 | 3.29 | 1.9 | [38 empty] | 4 | 16 | 0.0002083 | 1.724 | 4 | 0.0013928
DIN0401351130_ | 2 | 30_ | 558 | 3332.5766 | 0.95 | 1.1 | 30 | 11.2 | 040 | 140 | 11 | 135 | 3.29 | 1.9 | [38 empty] | 4 rows
DIN04013511MAX | 3 | MAX | 704 | 4202.9 | 0.95 | 1.1 | 44.8 | 17.5 | 040 | 140 | 11 | 135 | 3.29 | 1.9 | [38 empty] | 1 | 19 | 0.011616 | 1.5869 | 1 | 0.0016553
DIN04013516OFF | 0 | OFF | 0 | 1516.4 |  | 1.5 |  |  | 040 | 140 | 16 | 135 | 2.59 | 2.8 | [38 empty] | 2 | 20 | 0.0001276 | 1.7219 | 2 | 0.00037661
DIN0401351626_ | 1 | 26_ | 589 | 3844.4231 | 0.95 | 1.1 | 26 | 9.6 | 040 | 140 | 16 | 135 | 2.59 | 2.8 | [38 empty] | 4 | 21 | 0.0001276 | 1.7219 | 4 | 0.0005142
DIN0401351630_ | 2 | 30_ | 630 | 4117.108 | 0.95 | 1.1 | 30 | 10.5 | 040 | 140 | 16 | 135 | 2.59 | 2.8
DIN04013516MAX | 3 | MAX | 885 | 5776.7 | 0.95 | 1.1 | 45.4 | 16.1 | 040 | 140 | 16 | 135 | 2.59 | 2.8 | [38 empty] | 1 | 7 | 0.0025582 | 1.4943 | 3 | 0.00056162
DIN04013521OFF | 0 | OFF | 0 | 2368 |  | 1.5 |  |  | 040 | 140 | 21 | 135 | 4.06 | 3.7 | [38 empty] | 4 | 8 | 0.000937 | 1.789 | 4 | 0.00139
DIN0401352126_ | 1 | 26_ | 642.2257 | 4951.0649 | 0.85 | 1.05 | 26 | 9.6 | 040 | 140 | 21 | 135 | 4.06 | 3.7
DIN0401352130_ | 2 | 30_ | 687.7788 | 5302.2439 | 0.85 | 1.05 | 30 | 10.5 | 040 | 140 | 21 | 135 | 4.06 | 3.7
DIN04013521MAX | 3 | MAX | 965.02 | 7439.56 | 0.85 | 1.05 | 45.4 | 16.1 | 040 | 140 | 21 | 135 | 4.06 | 3.7
DIN04015511OFF | 0 | OFF | 0 | 1301.52 |  | 1.5 |  |  | 040 | 160 | 11 | 155 | 3.19 | 2.1
DIN0401551126_ | 1 | 26_ | 592 | 3533.1076 | 0.95 | 1.1 | 26 | 11 | 040 | 160 | 11 | 155 | 3.19 | 2.1
DIN0401551130_ | 2 | 30_ | 642 | 3835.3593 | 0.95 | 1.1 | 30 | 12.4 | 040 | 160 | 11 | 155 | 3.19 | 2.1
DIN04015511MAX | 3 | MAX | 819 | 4891.9 | 0.95 | 1.1 | 45.5 | 19.2 | 040 | 160 | 11 | 155 | 3.19 | 2.1
DIN04015516OFF | 0 | OFF | 0 | 1733.32 |  | 1.5 |  |  | 040 | 160 | 16 | 155 | 2.56 | 3.2
DIN0401551626_ | 1 | 26_ | 676 | 4417.9369 | 0.95 | 1.1 | 26 | 11.5 | 040 | 160 | 16 | 155 | 2.56 | 3.2
DIN0401551630_ | 2 | 30_ | 722 | 4716.8848 | 0.95 | 1.1 | 30 | 12.8 | 040 | 160 | 16 | 155 | 2.56 | 3.2
DIN04015516MAX | 3 | MAX | 1030 | 6723.7 | 0.95 | 1.1 | 46.4 | 19.6 | 040 | 160 | 16 | 155 | 2.56 | 3.2
DIN04015521OFF | 0 | OFF | 0 | 2705.6 |  | 1.5 |  |  | 040 | 160 | 21 | 155 | 4.01 | 4.3
DIN0401552126_ | 1 | 26_ | 738.0334 | 5689.6682 | 0.85 | 1.05 | 26 | 11.5 | 040 | 160 | 21 | 155 | 4.01 | 4.3
DIN0401552130_ | 2 | 30_ | 787.9738 | 6074.6702 | 0.85 | 1.05 | 30 | 12.8 | 040 | 160 | 21 | 155 | 4.01 | 4.3
DIN04015521MAX | 3 | MAX | 1123.22 | 8659.16 | 0.85 | 1.05 | 46.4 | 19.6 | 040 | 160 | 21 | 155 | 4.01 | 4.3
DIN04017511OFF | 0 | OFF | 0 | 1464.04 |  | 1.5 |  |  | 040 | 180 | 11 | 175 | 3.09 | 2.4
DIN0401751126_ | 1 | 26_ | 675.1031 | 4030.7284 | 0.95 | 1.1 | 26 | 12.2 | 040 | 180 | 11 | 175 | 3.09 | 2.4
DIN0401751130_ | 2 | 30_ | 732.8571 | 4375.5508 | 0.95 | 1.1 | 30 | 13.7 | 040 | 180 | 11 | 175 | 3.09 | 2.4
DIN04017511MAX | 3 | MAX | 934.74 | 5580.9 | 0.95 | 1.1 | 46 | 22 | 040 | 180 | 11 | 175 | 3.09 | 2.4
DIN04017516OFF | 0 | OFF | 0 | 1949.56 |  | 1.5 |  |  | 040 | 180 | 16 | 175 | 2.52 | 3.6
DIN0401751626_ | 1 | 26_ | 686.3089 | 4843.455 | 0.95 | 1.1 | 26 | 11.5 | 040 | 180 | 16 | 175 | 2.52 | 3.6
DIN0401751630_ | 2 | 30_ | 732.7493 | 5171.1964 | 0.95 | 1.1 | 30 | 12.8 | 040 | 180 | 16 | 175 | 2.52 | 3.6
DIN04017516MAX | 3 | MAX | 1044.5 | 7371.3 | 0.95 | 1.1 | 46.4 | 19.6 | 040 | 180 | 16 | 175 | 2.52 | 3.6
DIN04017521OFF | 0 | OFF | 0 | 3044 |  | 1.5 |  |  | 040 | 180 | 21 | 175 | 3.96 | 4.8
DIN0401752126_ | 1 | 26_ | 750.1235 | 6016.7573 | 0.85 | 1.05 | 26 | 11.5 | 040 | 180 | 21 | 175 | 3.96 | 4.8
DIN0401752130_ | 2 | 30_ | 800.882 | 6423.8924 | 0.85 | 1.05 | 30 | 12.8 | 040 | 180 | 21 | 175 | 3.96 | 4.8
DIN04017521MAX | 3 | MAX | 1141.62 | 9156.96 | 0.85 | 1.05 | 46.4 | 19.6 | 040 | 180 | 21 | 175 | 3.96 | 4.8
DIN04019511OFF | 0 | OFF | 0 | 1626.56 |  | 1.5 |  |  | 040 | 200 | 11 | 195 | 2.99 | 2.7
DIN0401951126_ | 1 | 26_ | 741 | 4422.7051 | 0.95 | 1.1 | 26 | 13.4 | 040 | 200 | 11 | 195 | 2.99 | 2.7
DIN0401951130_ | 2 | 30_ | 807 | 4820.6497 | 0.95 | 1.1 | 30 | 14.8 | 040 | 200 | 11 | 195 | 2.99 | 2.7
DIN04019511MAX | 3 | MAX | 1050 | 6269.9 | 0.95 | 1.1 | 46.5 | 24 | 040 | 200 | 11 | 195 | 2.99 | 2.7
DIN04019516OFF | 0 | OFF | 0 | 2166.48 |  | 1.5 |  |  | 040 | 200 | 16 | 195 | 2.49 | 4
DIN0401951626_ | 1 | 26_ | 868 | 5667.1756 | 0.95 | 1.1 | 26 | 13.2 | 040 | 200 | 16 | 195 | 2.49 | 4
DIN0401951630_ | 2 | 30_ | 914 | 5971.3549 | 0.95 | 1.1 | 30 | 14.7 | 040 | 200 | 16 | 195 | 2.49 | 4
DIN04019516MAX | 3 | MAX | 1320 | 8617.7 | 0.95 | 1.1 | 47.1 | 23.5 | 040 | 200 | 16 | 195 | 2.49 | 4
DIN04019521OFF | 0 | OFF | 0 | 3382.4 |  | 1.5 |  |  | 040 | 200 | 21 | 195 | 3.9 | 5.3
DIN0401952126_ | 1 | 26_ | 946.7235 | 7298.5083 | 0.85 | 1.05 | 26 | 13.2 | 040 | 200 | 21 | 195 | 3.9 | 5.3
DIN0401952130_ | 2 | 30_ | 997.5379 | 7690.2476 | 0.85 | 1.05 | 30 | 14.7 | 040 | 200 | 21 | 195 | 3.9 | 5.3
DIN04019521MAX | 3 | MAX | 1439.62 | 11098.36 | 0.85 | 1.05 | 47.1 | 23.5 | 040 | 200 | 21 | 195 | 3.9 | 5.3
DIN04021511OFF | 0 | OFF | 0 | 1668.7594 |  | 1.5 |  |  | 040 | 220 | 11 | 215 | 2.89 | 2.9
DIN0402151126_ | 1 | 26_ | 809.1873 | 4831.2828 | 0.95 | 1.1 | 26 | 13.4 | 040 | 220 | 11 | 215 | 2.89 | 2.9
DIN0402151130_ | 2 | 30_ | 884.1366 | 5278.7706 | 0.95 | 1.1 | 30 | 14.8 | 040 | 220 | 11 | 215 | 2.89 | 2.9
DIN04021511MAX | 3 | MAX | 1165.54 | 6958.9 | 0.95 | 1.1 | 46.9 | 24 | 040 | 220 | 11 | 215 | 2.89 | 2.9
DIN04021516OFF | 0 | OFF | 0 | 2222.8806 |  | 1.5 |  |  | 040 | 220 | 16 | 215 | 2.45 | 4.4
DIN0402151626_ | 1 | 26_ | 963.3581 | 6291.7252 | 0.95 | 1.1 | 26 | 15.5 | 040 | 220 | 16 | 215 | 2.45 | 4.4
DIN0402151630_ | 2 | 30_ | 1003.4911 | 6553.835 | 0.95 | 1.1 | 30 | 16.8 | 040 | 220 | 16 | 215 | 2.45 | 4.4
DIN04021516MAX | 3 | MAX | 1464.5 | 9564.7 | 0.95 | 1.1 | 47.8 | 27.5 | 040 | 220 | 16 | 215 | 2.45 | 4.4
DIN04021521OFF | 0 | OFF | 0 | 3470.9101 |  | 1.5 |  |  | 040 | 220 | 21 | 215 | 3.85 | 5.9
DIN0402152126_ | 1 | 26_ | 1051.0569 | 8102.8385 | 0.85 | 1.05 | 26 | 15.5 | 040 | 220 | 21 | 215 | 3.85 | 5.9
DIN0402152130_ | 2 | 30_ | 1094.8434 | 8440.3982 | 0.85 | 1.05 | 30 | 16.8 | 040 | 220 | 21 | 215 | 3.85 | 5.9
DIN04021521MAX | 3 | MAX | 1597.82 | 12317.96 | 0.85 | 1.05 | 47.8 | 27.5 | 040 | 220 | 21 | 215 | 3.85 | 5.9
DIN04023511OFF | 0 | OFF | 0 | 1951.6 |  | 1.5 |  |  | 040 | 240 | 11 | 235 | 2.79 | 3.2
DIN0402351126_ | 1 | 26_ | 877 | 5237.9453 | 0.95 | 1.1 | 26 | 14.8 | 040 | 240 | 11 | 235 | 2.79 | 3.2
DIN0402351130_ | 2 | 30_ | 961 | 5738.0289 | 0.95 | 1.1 | 30 | 16.6 | 040 | 240 | 11 | 235 | 2.79 | 3.2
DIN04023511MAX | 3 | MAX | 1281 | 7647.9 | 0.95 | 1.1 | 47.2 | 28 | 040 | 240 | 11 | 235 | 2.79 | 3.2
DIN04023516OFF | 0 | OFF | 0 | 2599.64 |  | 1.5 |  |  | 040 | 240 | 16 | 235 | 2.42 | 4.8
DIN0402351626_ | 1 | 26_ | 1059 | 6916.3687 | 0.95 | 1.1 | 26 | 16.4 | 040 | 240 | 16 | 235 | 2.42 | 4.8
DIN0402351630_ | 2 | 30_ | 1098 | 7167.9745 | 0.95 | 1.1 | 30 | 17.7 | 040 | 240 | 16 | 235 | 2.42 | 4.8
DIN04023516MAX | 3 | MAX | 1610 | 10511.7 | 0.95 | 1.1 | 48.1 | 29.7 | 040 | 240 | 16 | 235 | 2.42 | 4.8
DIN04023521OFF | 0 | OFF | 0 | 4059.2 |  | 1.5 |  |  | 040 | 240 | 21 | 235 | 3.79 | 6.4
DIN0402352126_ | 1 | 26_ | 1155.406 | 8907.2896 | 0.85 | 1.05 | 26 | 16.4 | 040 | 240 | 21 | 235 | 3.79 | 6.4
DIN0402352130_ | 2 | 30_ | 1197.4378 | 9231.3218 | 0.85 | 1.05 | 30 | 17.7 | 040 | 240 | 21 | 235 | 3.79 | 6.4
DIN04023521MAX | 3 | MAX | 1756.02 | 13537.56 | 0.85 | 1.05 | 48.1 | 29.7 | 040 | 240 | 21 | 235 | 3.79 | 6.4
DIN04505511OFF | 0 | OFF | 0 | 488.24 |  | 1.5 |  |  | 045 | 60 | 11 | 055 | 3.69 | 0.8
DIN0450551126_ | 1 | 26_ | 191 | 1142.0362 | 0.95 | 1.1 | 26 | 4.8 | 045 | 60 | 11 | 055 | 3.69 | 0.8
DIN0450551130_ | 2 | 30_ | 205 | 1222.9947 | 0.95 | 1.1 | 30 | 5.4 | 045 | 60 | 11 | 055 | 3.69 | 0.8
DIN04505511MAX | 3 | MAX | 242 | 1446.9 | 0.95 | 1.1 | 40 | 6.8 | 045 | 60 | 11 | 055 | 3.69 | 0.8
DIN04505516OFF | 0 | OFF | 0 | 650.08 |  | 1.5 |  |  | 045 | 60 | 16 | 055 | 2.73 | 1.2
DIN0450551626_ | 1 | 26_ | 214 | 1399.7242 | 0.95 | 1.1 | 26 | 4.8 | 045 | 60 | 16 | 055 | 2.73 | 1.2
DIN0450551630_ | 2 | 30_ | 230 | 1502.5729 | 0.95 | 1.1 | 30 | 5.5 | 045 | 60 | 16 | 055 | 2.73 | 1.2
DIN04505516MAX | 3 | MAX | 305 | 1988.7 | 0.95 | 1.1 | 41.1 | 7.2 | 045 | 60 | 16 | 055 | 2.73 | 1.2
DIN04505521OFF | 0 | OFF | 0 | 1014.4 |  | 1.5 |  |  | 045 | 60 | 21 | 055 | 4.28 | 1.6
DIN0450552126_ | 1 | 26_ | 233.8293 | 1802.6437 | 0.85 | 1.05 | 26 | 4.8 | 045 | 60 | 21 | 055 | 4.28 | 1.6
DIN0450552130_ | 2 | 30_ | 251.0106 | 1935.0981 | 0.85 | 1.05 | 30 | 5.5 | 045 | 60 | 21 | 055 | 4.28 | 1.6
DIN04505521MAX | 3 | MAX | 332.22 | 2561.16 | 0.85 | 1.05 | 41.1 | 7.2 | 045 | 60 | 21 | 055 | 4.28 | 1.6
DIN04506511OFF | 0 | OFF | 0 | 569.16 |  | 1.5 |  |  | 045 | 70 | 11 | 065 | 3.64 | 0.9
DIN0450651126_ | 1 | 26_ | 234.0135 | 1397.1862 | 0.95 | 1.1 | 26 | 5.5 | 045 | 70 | 11 | 065 | 3.64 | 0.9
DIN0450651130_ | 2 | 30_ | 250.9543 | 1498.3321 | 0.95 | 1.1 | 30 | 5.9 | 045 | 70 | 11 | 065 | 3.64 | 0.9
DIN04506511MAX | 3 | MAX | 300.04 | 1791.4 | 0.95 | 1.1 | 41 | 7.9 | 045 | 70 | 11 | 065 | 3.64 | 0.9
DIN04506516OFF | 0 | OFF | 0 | 758.2 |  | 1.5 |  |  | 045 | 70 | 16 | 065 | 2.71 | 1.4
DIN0450651626_ | 1 | 26_ | 219.5977 | 1627.6272 | 0.95 | 1.1 | 26 | 5.1 | 045 | 70 | 16 | 065 | 2.71 | 1.4
DIN0450651630_ | 2 | 30_ | 235.7333 | 1747.2217 | 0.95 | 1.1 | 30 | 5.6 | 045 | 70 | 16 | 065 | 2.71 | 1.4
DIN04506516MAX | 3 | MAX | 312 | 2312.5 | 0.95 | 1.1 | 41.1 | 7.2 | 045 | 70 | 16 | 065 | 2.71 | 1.4
DIN04506521OFF | 0 | OFF | 0 | 1184 |  | 1.5 |  |  | 045 | 70 | 21 | 065 | 4.25 | 1.9
DIN0450652126_ | 1 | 26_ | 240.3046 | 1977.8292 | 0.85 | 1.05 | 26 | 5.1 | 045 | 70 | 21 | 065 | 4.25 | 1.9
DIN0450652130_ | 2 | 30_ | 257.9617 | 2123.1559 | 0.85 | 1.05 | 30 | 5.6 | 045 | 70 | 21 | 065 | 4.25 | 1.9
DIN04506521MAX | 3 | MAX | 341.42 | 2810.06 | 0.85 | 1.05 | 41.1 | 7.2 | 045 | 70 | 21 | 065 | 4.25 | 1.9
DIN04507511OFF | 0 | OFF | 0 | 650.76 |  | 1.5 |  |  | 045 | 80 | 11 | 075 | 3.59 | 1.1
DIN0450751126_ | 1 | 26_ | 276 | 1647.5037 | 0.95 | 1.1 | 26 | 6.3 | 045 | 80 | 11 | 075 | 3.59 | 1.1
DIN0450751130_ | 2 | 30_ | 296 | 1769.5053 | 0.95 | 1.1 | 30 | 6.8 | 045 | 80 | 11 | 075 | 3.59 | 1.1
DIN04507511MAX | 3 | MAX | 358 | 2135.9 | 0.95 | 1.1 | 41.8 | 9.1 | 045 | 80 | 11 | 075 | 3.59 | 1.1
DIN04507516OFF | 0 | OFF | 0 | 866.32 |  | 1.5 |  |  | 045 | 80 | 16 | 075 | 2.69 | 1.6
DIN0450751626_ | 1 | 26_ | 312 | 2040.4332 | 0.95 | 1.1 | 26 | 6 | 045 | 80 | 16 | 075 | 2.69 | 1.6
DIN0450751630_ | 2 | 30_ | 335 | 2188.0092 | 0.95 | 1.1 | 30 | 6.7 | 045 | 80 | 16 | 075 | 2.69 | 1.6
DIN04507516MAX | 3 | MAX | 450 | 2935.7 | 0.95 | 1.1 | 42.4 | 9 | 045 | 80 | 16 | 075 | 2.69 | 1.6
DIN04507521OFF | 0 | OFF | 0 | 1352.8 |  | 1.5 |  |  | 045 | 80 | 21 | 075 | 4.23 | 2.1
DIN0450752126_ | 1 | 26_ | 340.8622 | 2627.7849 | 0.85 | 1.05 | 26 | 6 | 045 | 80 | 21 | 075 | 4.23 | 2.1
DIN0450752130_ | 2 | 30_ | 365.5154 | 2817.8416 | 0.85 | 1.05 | 30 | 6.7 | 045 | 80 | 21 | 075 | 4.23 | 2.1
DIN04507521MAX | 3 | MAX | 490.42 | 3780.76 | 0.85 | 1.05 | 42.4 | 9 | 045 | 80 | 21 | 075 | 4.23 | 2.1
DIN04508511OFF | 0 | OFF | 0 | 731.68 |  | 1.5 |  |  | 045 | 90 | 11 | 085 | 3.54 | 1.2
DIN0450851126_ | 1 | 26_ | 317.163 | 1893.6336 | 0.95 | 1.1 | 26 | 6.7 | 045 | 90 | 11 | 085 | 3.54 | 1.2
DIN0450851130_ | 2 | 30_ | 341.1777 | 2037.014 | 0.95 | 1.1 | 30 | 7.4 | 045 | 90 | 11 | 085 | 3.54 | 1.2
DIN04508511MAX | 3 | MAX | 415.44 | 2480.4 | 0.95 | 1.1 | 42.4 | 10.3 | 045 | 90 | 11 | 085 | 3.54 | 1.2
DIN04508516OFF | 0 | OFF | 0 | 975.12 |  | 1.5 |  |  | 045 | 90 | 16 | 085 | 2.67 | 1.8
DIN0450851626_ | 1 | 26_ | 357.7794 | 2336.6695 | 0.95 | 1.1 | 26 | 7 | 045 | 90 | 16 | 085 | 2.67 | 1.8
DIN0450851630_ | 2 | 30_ | 383.3036 | 2503.3688 | 0.95 | 1.1 | 30 | 7.7 | 045 | 90 | 16 | 085 | 2.67 | 1.8
DIN04508516MAX | 3 | MAX | 522 | 3409.2 | 0.95 | 1.1 | 43.3 | 10.7 | 045 | 90 | 16 | 085 | 2.67 | 1.8
DIN04508521OFF | 0 | OFF | 0 | 1522.4 |  | 1.5 |  |  | 045 | 90 | 21 | 085 | 4.2 | 2.4
DIN0450852126_ | 1 | 26_ | 390.3496 | 3009.2948 | 0.85 | 1.05 | 26 | 7 | 045 | 90 | 21 | 085 | 4.2 | 2.4
DIN0450852130_ | 2 | 30_ | 418.1974 | 3223.9796 | 0.85 | 1.05 | 30 | 7.7 | 045 | 90 | 21 | 085 | 4.2 | 2.4
DIN04508521MAX | 3 | MAX | 569.52 | 4390.56 | 0.85 | 1.05 | 43.3 | 10.7 | 045 | 90 | 21 | 085 | 4.2 | 2.4
DIN04509511OFF | 0 | OFF | 0 | 813.28 |  | 1.5 |  |  | 045 | 100 | 11 | 095 | 3.49 | 1.3
DIN0450951126_ | 1 | 26_ | 358 | 2136.1857 | 0.95 | 1.1 | 26 | 7.8 | 045 | 100 | 11 | 095 | 3.49 | 1.3
DIN0450951130_ | 2 | 30_ | 385 | 2301.3612 | 0.95 | 1.1 | 30 | 8.7 | 045 | 100 | 11 | 095 | 3.49 | 1.3
DIN04509511MAX | 3 | MAX | 473 | 2824.9 | 0.95 | 1.1 | 43 | 12.2 | 045 | 100 | 11 | 095 | 3.49 | 1.3
DIN04509516OFF | 0 | OFF | 0 | 1083.24 |  | 1.5 |  |  | 045 | 100 | 16 | 095 | 2.66 | 2
DIN0450951626_ | 1 | 26_ | 403 | 2630.3871 | 0.95 | 1.1 | 26 | 7 | 045 | 100 | 16 | 095 | 2.66 | 2
DIN0450951630_ | 2 | 30_ | 431 | 2816.5634 | 0.95 | 1.1 | 30 | 7.7 | 045 | 100 | 16 | 095 | 2.66 | 2
DIN04509516MAX | 3 | MAX | 595 | 3882.7 | 0.95 | 1.1 | 44.1 | 10.7 | 045 | 100 | 16 | 095 | 2.66 | 2
DIN04509521OFF | 0 | OFF | 0 | 1691.2 |  | 1.5 |  |  | 045 | 100 | 21 | 095 | 4.17 | 2.7
DIN0450952126_ | 1 | 26_ | 439.4163 | 3387.5609 | 0.85 | 1.05 | 26 | 7 | 045 | 100 | 21 | 095 | 4.17 | 2.7
DIN0450952130_ | 2 | 30_ | 470.5178 | 3627.3291 | 0.85 | 1.05 | 30 | 7.7 | 045 | 100 | 21 | 095 | 4.17 | 2.7
DIN04509521MAX | 3 | MAX | 648.62 | 5000.36 | 0.85 | 1.05 | 44.1 | 10.7 | 045 | 100 | 21 | 095 | 4.17 | 2.7
DIN04510511OFF | 0 | OFF | 0 | 894.88 |  | 1.5 |  |  | 045 | 110 | 11 | 105 | 3.44 | 1.5
DIN0451051126_ | 1 | 26_ | 401.4205 | 2396.6961 | 0.95 | 1.1 | 26 | 8.4 | 045 | 110 | 11 | 105 | 3.44 | 1.5
DIN0451051130_ | 2 | 30_ | 432.4594 | 2582.015 | 0.95 | 1.1 | 30 | 9.3 | 045 | 110 | 11 | 105 | 3.44 | 1.5
DIN04510511MAX | 3 | MAX | 530.84 | 3169.4 | 0.95 | 1.1 | 43.5 | 14 | 045 | 110 | 11 | 105 | 3.44 | 1.5
DIN04510516OFF | 0 | OFF | 0 | 1191.36 |  | 1.5 |  |  | 045 | 110 | 16 | 105 | 2.64 | 2.2
DIN0451051626_ | 1 | 26_ | 407.833 | 2849.7498 | 0.95 | 1.1 | 26 | 7.9 | 045 | 110 | 16 | 105 | 2.64 | 2.2
DIN0451051630_ | 2 | 30_ | 436.699 | 3051.4523 | 0.95 | 1.1 | 30 | 8.8 | 045 | 110 | 16 | 105 | 2.64 | 2.2
DIN04510516MAX | 3 | MAX | 602 | 4206.5 | 0.95 | 1.1 | 44.1 | 12.5 | 045 | 110 | 16 | 105 | 2.64 | 2.2
DIN04510521OFF | 0 | OFF | 0 | 1860 |  | 1.5 |  |  | 045 | 110 | 21 | 105 | 4.15 | 2.9
DIN0451052126_ | 1 | 26_ | 445.649 | 3556.1815 | 0.85 | 1.05 | 26 | 7.9 | 045 | 110 | 21 | 105 | 4.15 | 2.9
DIN0451052130_ | 2 | 30_ | 477.1916 | 3807.8846 | 0.85 | 1.05 | 30 | 8.8 | 045 | 110 | 21 | 105 | 4.15 | 2.9
DIN04510521MAX | 3 | MAX | 657.82 | 5249.26 | 0.85 | 1.05 | 44.1 | 12.5 | 045 | 110 | 21 | 105 | 4.15 | 2.9
DIN04511511OFF | 0 | OFF | 0 | 975.8 |  | 1.5 |  |  | 045 | 120 | 11 | 115 | 3.39 | 1.6
DIN0451151126_ | 1 | 26_ | 437 | 2611.8926 | 0.95 | 1.1 | 26 | 8.9 | 045 | 120 | 11 | 115 | 3.39 | 1.6
DIN0451151130_ | 2 | 30_ | 473 | 2821.6982 | 0.95 | 1.1 | 30 | 9.9 | 045 | 120 | 11 | 115 | 3.39 | 1.6
DIN04511511MAX | 3 | MAX | 589 | 3513.9 | 0.95 | 1.1 | 44 | 14.8 | 045 | 120 | 11 | 115 | 3.39 | 1.6
DIN04511516OFF | 0 | OFF | 0 | 1300.16 |  | 1.5 |  |  | 045 | 120 | 16 | 115 | 2.62 | 2.4
DIN0451151626_ | 1 | 26_ | 496 | 3241.8334 | 0.95 | 1.1 | 26 | 8.7 | 045 | 120 | 16 | 115 | 2.62 | 2.4
DIN0451151630_ | 2 | 30_ | 532 | 3471.546 | 0.95 | 1.1 | 30 | 9.8 | 045 | 120 | 16 | 115 | 2.62 | 2.4
DIN04511516MAX | 3 | MAX | 740 | 4829.7 | 0.95 | 1.1 | 44.8 | 14.3 | 045 | 120 | 16 | 115 | 2.62 | 2.4
DIN04511521OFF | 0 | OFF | 0 | 2029.6 |  | 1.5 |  |  | 045 | 120 | 21 | 115 | 4.12 | 3.2
DIN0451152126_ | 1 | 26_ | 541.5608 | 4175.0158 | 0.85 | 1.05 | 26 | 8.7 | 045 | 120 | 21 | 115 | 4.12 | 3.2
DIN0451152130_ | 2 | 30_ | 579.9351 | 4470.8527 | 0.85 | 1.05 | 30 | 9.8 | 045 | 120 | 21 | 115 | 4.12 | 3.2
DIN04511521MAX | 3 | MAX | 806.82 | 6219.96 | 0.85 | 1.05 | 44.8 | 14.3 | 045 | 120 | 21 | 115 | 4.12 | 3.2
DIN04513511OFF | 0 | OFF | 0 | 1138.32 |  | 1.5 |  |  | 045 | 140 | 11 | 135 | 3.29 | 1.9
DIN0451351126_ | 1 | 26_ | 515 | 3077.0153 | 0.95 | 1.1 | 26 | 10.1 | 045 | 140 | 11 | 135 | 3.29 | 1.9
DIN0451351130_ | 2 | 30_ | 558 | 3332.5766 | 0.95 | 1.1 | 30 | 11.2 | 045 | 140 | 11 | 135 | 3.29 | 1.9
DIN04513511MAX | 3 | MAX | 704 | 4202.9 | 0.95 | 1.1 | 44.8 | 17.5 | 045 | 140 | 11 | 135 | 3.29 | 1.9
DIN04513516OFF | 0 | OFF | 0 | 1516.4 |  | 1.5 |  |  | 045 | 140 | 16 | 135 | 2.59 | 2.8
DIN0451351626_ | 1 | 26_ | 589 | 3844.4231 | 0.95 | 1.1 | 26 | 9.6 | 045 | 140 | 16 | 135 | 2.59 | 2.8
DIN0451351630_ | 2 | 30_ | 630 | 4117.108 | 0.95 | 1.1 | 30 | 10.5 | 045 | 140 | 16 | 135 | 2.59 | 2.8
DIN04513516MAX | 3 | MAX | 885 | 5776.7 | 0.95 | 1.1 | 45.4 | 16.1 | 045 | 140 | 16 | 135 | 2.59 | 2.8
DIN04513521OFF | 0 | OFF | 0 | 2368 |  | 1.5 |  |  | 045 | 140 | 21 | 135 | 4.06 | 3.7
DIN0451352126_ | 1 | 26_ | 642.2257 | 4951.0649 | 0.85 | 1.05 | 26 | 9.6 | 045 | 140 | 21 | 135 | 4.06 | 3.7
DIN0451352130_ | 2 | 30_ | 687.7788 | 5302.2439 | 0.85 | 1.05 | 30 | 10.5 | 045 | 140 | 21 | 135 | 4.06 | 3.7
DIN04513521MAX | 3 | MAX | 965.02 | 7439.56 | 0.85 | 1.05 | 45.4 | 16.1 | 045 | 140 | 21 | 135 | 4.06 | 3.7
DIN04515511OFF | 0 | OFF | 0 | 1301.52 |  | 1.5 |  |  | 045 | 160 | 11 | 155 | 3.19 | 2.1
DIN0451551126_ | 1 | 26_ | 592 | 3533.1076 | 0.95 | 1.1 | 26 | 11 | 045 | 160 | 11 | 155 | 3.19 | 2.1
DIN0451551130_ | 2 | 30_ | 642 | 3835.3593 | 0.95 | 1.1 | 30 | 12.4 | 045 | 160 | 11 | 155 | 3.19 | 2.1
DIN04515511MAX | 3 | MAX | 819 | 4891.9 | 0.95 | 1.1 | 45.5 | 19.2 | 045 | 160 | 11 | 155 | 3.19 | 2.1
DIN04515516OFF | 0 | OFF | 0 | 1733.32 |  | 1.5 |  |  | 045 | 160 | 16 | 155 | 2.56 | 3.2
DIN0451551626_ | 1 | 26_ | 676 | 4417.9369 | 0.95 | 1.1 | 26 | 11.5 | 045 | 160 | 16 | 155 | 2.56 | 3.2
DIN0451551630_ | 2 | 30_ | 722 | 4716.8848 | 0.95 | 1.1 | 30 | 12.8 | 045 | 160 | 16 | 155 | 2.56 | 3.2
DIN04515516MAX | 3 | MAX | 1030 | 6723.7 | 0.95 | 1.1 | 46.4 | 19.6 | 045 | 160 | 16 | 155 | 2.56 | 3.2
DIN04515521OFF | 0 | OFF | 0 | 2705.6 |  | 1.5 |  |  | 045 | 160 | 21 | 155 | 4.01 | 4.3
DIN0451552126_ | 1 | 26_ | 738.0334 | 5689.6682 | 0.85 | 1.05 | 26 | 11.5 | 045 | 160 | 21 | 155 | 4.01 | 4.3
DIN0451552130_ | 2 | 30_ | 787.9738 | 6074.6702 | 0.85 | 1.05 | 30 | 12.8 | 045 | 160 | 21 | 155 | 4.01 | 4.3
DIN04515521MAX | 3 | MAX | 1123.22 | 8659.16 | 0.85 | 1.05 | 46.4 | 19.6 | 045 | 160 | 21 | 155 | 4.01 | 4.3
DIN04517511OFF | 0 | OFF | 0 | 1464.04 |  | 1.5 |  |  | 045 | 180 | 11 | 175 | 3.09 | 2.4
DIN0451751126_ | 1 | 26_ | 675.1031 | 4030.7284 | 0.95 | 1.1 | 26 | 12.2 | 045 | 180 | 11 | 175 | 3.09 | 2.4
DIN0451751130_ | 2 | 30_ | 732.8571 | 4375.5508 | 0.95 | 1.1 | 30 | 13.7 | 045 | 180 | 11 | 175 | 3.09 | 2.4
DIN04517511MAX | 3 | MAX | 934.74 | 5580.9 | 0.95 | 1.1 | 46 | 22 | 045 | 180 | 11 | 175 | 3.09 | 2.4
DIN04517516OFF | 0 | OFF | 0 | 1949.56 |  | 1.5 |  |  | 045 | 180 | 16 | 175 | 2.52 | 3.6
DIN0451751626_ | 1 | 26_ | 686.3089 | 4843.455 | 0.95 | 1.1 | 26 | 11.5 | 045 | 180 | 16 | 175 | 2.52 | 3.6
DIN0451751630_ | 2 | 30_ | 732.7493 | 5171.1964 | 0.95 | 1.1 | 30 | 12.8 | 045 | 180 | 16 | 175 | 2.52 | 3.6
DIN04517516MAX | 3 | MAX | 1044.5 | 7371.3 | 0.95 | 1.1 | 46.4 | 19.6 | 045 | 180 | 16 | 175 | 2.52 | 3.6
DIN04517521OFF | 0 | OFF | 0 | 3044 |  | 1.5 |  |  | 045 | 180 | 21 | 175 | 3.96 | 4.8
DIN0451752126_ | 1 | 26_ | 750.1235 | 6016.7573 | 0.85 | 1.05 | 26 | 11.5 | 045 | 180 | 21 | 175 | 3.96 | 4.8
DIN0451752130_ | 2 | 30_ | 800.882 | 6423.8924 | 0.85 | 1.05 | 30 | 12.8 | 045 | 180 | 21 | 175 | 3.96 | 4.8
DIN04517521MAX | 3 | MAX | 1141.62 | 9156.96 | 0.85 | 1.05 | 46.4 | 19.6 | 045 | 180 | 21 | 175 | 3.96 | 4.8
DIN04519511OFF | 0 | OFF | 0 | 1626.56 |  | 1.5 |  |  | 045 | 200 | 11 | 195 | 2.99 | 2.7
DIN0451951126_ | 1 | 26_ | 741 | 4422.7051 | 0.95 | 1.1 | 26 | 13.4 | 045 | 200 | 11 | 195 | 2.99 | 2.7
DIN0451951130_ | 2 | 30_ | 807 | 4820.6497 | 0.95 | 1.1 | 30 | 14.8 | 045 | 200 | 11 | 195 | 2.99 | 2.7
DIN04519511MAX | 3 | MAX | 1050 | 6269.9 | 0.95 | 1.1 | 46.5 | 24 | 045 | 200 | 11 | 195 | 2.99 | 2.7
DIN04519516OFF | 0 | OFF | 0 | 2166.48 |  | 1.5 |  |  | 045 | 200 | 16 | 195 | 2.49 | 4
DIN0451951626_ | 1 | 26_ | 868 | 5667.1756 | 0.95 | 1.1 | 26 | 13.2 | 045 | 200 | 16 | 195 | 2.49 | 4
DIN0451951630_ | 2 | 30_ | 914 | 5971.3549 | 0.95 | 1.1 | 30 | 14.7 | 045 | 200 | 16 | 195 | 2.49 | 4
DIN04519516MAX | 3 | MAX | 1320 | 8617.7 | 0.95 | 1.1 | 47.1 | 23.5 | 045 | 200 | 16 | 195 | 2.49 | 4
DIN04519521OFF | 0 | OFF | 0 | 3382.4 |  | 1.5 |  |  | 045 | 200 | 21 | 195 | 3.9 | 5.3
DIN0451952126_ | 1 | 26_ | 946.7235 | 7298.5083 | 0.85 | 1.05 | 26 | 13.2 | 045 | 200 | 21 | 195 | 3.9 | 5.3
DIN0451952130_ | 2 | 30_ | 997.5379 | 7690.2476 | 0.85 | 1.05 | 30 | 14.7 | 045 | 200 | 21 | 195 | 3.9 | 5.3
DIN04519521MAX | 3 | MAX | 1439.62 | 11098.36 | 0.85 | 1.05 | 47.1 | 23.5 | 045 | 200 | 21 | 195 | 3.9 | 5.3
DIN04521511OFF | 0 | OFF | 0 | 1668.7594 |  | 1.5 |  |  | 045 | 220 | 11 | 215 | 2.89 | 2.9
DIN0452151126_ | 1 | 26_ | 809.1873 | 4831.2828 | 0.95 | 1.1 | 26 | 13.4 | 045 | 220 | 11 | 215 | 2.89 | 2.9
DIN0452151130_ | 2 | 30_ | 884.1366 | 5278.7706 | 0.95 | 1.1 | 30 | 14.8 | 045 | 220 | 11 | 215 | 2.89 | 2.9
DIN04521511MAX | 3 | MAX | 1165.54 | 6958.9 | 0.95 | 1.1 | 46.9 | 24 | 045 | 220 | 11 | 215 | 2.89 | 2.9
DIN04521516OFF | 0 | OFF | 0 | 2222.8806 |  | 1.5 |  |  | 045 | 220 | 16 | 215 | 2.45 | 4.4
DIN0452151626_ | 1 | 26_ | 963.3581 | 6291.7252 | 0.95 | 1.1 | 26 | 15.5 | 045 | 220 | 16 | 215 | 2.45 | 4.4
DIN0452151630_ | 2 | 30_ | 1003.4911 | 6553.835 | 0.95 | 1.1 | 30 | 16.8 | 045 | 220 | 16 | 215 | 2.45 | 4.4
DIN04521516MAX | 3 | MAX | 1464.5 | 9564.7 | 0.95 | 1.1 | 47.8 | 27.5 | 045 | 220 | 16 | 215 | 2.45 | 4.4
DIN04521521OFF | 0 | OFF | 0 | 3470.9101 |  | 1.5 |  |  | 045 | 220 | 21 | 215 | 3.85 | 5.9
DIN0452152126_ | 1 | 26_ | 1051.0569 | 8102.8385 | 0.85 | 1.05 | 26 | 15.5 | 045 | 220 | 21 | 215 | 3.85 | 5.9
DIN0452152130_ | 2 | 30_ | 1094.8434 | 8440.3982 | 0.85 | 1.05 | 30 | 16.8 | 045 | 220 | 21 | 215 | 3.85 | 5.9
DIN04521521MAX | 3 | MAX | 1597.82 | 12317.96 | 0.85 | 1.05 | 47.8 | 27.5 | 045 | 220 | 21 | 215 | 3.85 | 5.9
DIN04523511OFF | 0 | OFF | 0 | 1951.6 |  | 1.5 |  |  | 045 | 240 | 11 | 235 | 2.79 | 3.2
DIN0452351126_ | 1 | 26_ | 877 | 5237.9453 | 0.95 | 1.1 | 26 | 14.8 | 045 | 240 | 11 | 235 | 2.79 | 3.2
DIN0452351130_ | 2 | 30_ | 961 | 5738.0289 | 0.95 | 1.1 | 30 | 16.6 | 045 | 240 | 11 | 235 | 2.79 | 3.2
DIN04523511MAX | 3 | MAX | 1281 | 7647.9 | 0.95 | 1.1 | 47.2 | 28 | 045 | 240 | 11 | 235 | 2.79 | 3.2
DIN04523516OFF | 0 | OFF | 0 | 2599.64 |  | 1.5 |  |  | 045 | 240 | 16 | 235 | 2.42 | 4.8
DIN0452351626_ | 1 | 26_ | 1059 | 6916.3687 | 0.95 | 1.1 | 26 | 16.4 | 045 | 240 | 16 | 235 | 2.42 | 4.8
DIN0452351630_ | 2 | 30_ | 1098 | 7167.9745 | 0.95 | 1.1 | 30 | 17.7 | 045 | 240 | 16 | 235 | 2.42 | 4.8
DIN04523516MAX | 3 | MAX | 1610 | 10511.7 | 0.95 | 1.1 | 48.1 | 29.7 | 045 | 240 | 16 | 235 | 2.42 | 4.8
DIN04523521OFF | 0 | OFF | 0 | 4059.2 |  | 1.5 |  |  | 045 | 240 | 21 | 235 | 3.79 | 6.4
DIN0452352126_ | 1 | 26_ | 1155.406 | 8907.2896 | 0.85 | 1.05 | 26 | 16.4 | 045 | 240 | 21 | 235 | 3.79 | 6.4
DIN0452352130_ | 2 | 30_ | 1197.4378 | 9231.3218 | 0.85 | 1.05 | 30 | 17.7 | 045 | 240 | 21 | 235 | 3.79 | 6.4
DIN04523521MAX | 3 | MAX | 1756.02 | 13537.56 | 0.85 | 1.05 | 48.1 | 29.7 | 045 | 240 | 21 | 235 | 3.79 | 6.4
DIN05005511OFF | 0 | OFF | 0 | 488.24 |  | 1.5 |  |  | 050 | 60 | 11 | 055 | 3.69 | 0.8
DIN0500551126_ | 1 | 26_ | 191 | 1142.0362 | 0.95 | 1.1 | 26 | 4.8 | 050 | 60 | 11 | 055 | 3.69 | 0.8
DIN0500551130_ | 2 | 30_ | 205 | 1222.9947 | 0.95 | 1.1 | 30 | 5.4 | 050 | 60 | 11 | 055 | 3.69 | 0.8
DIN05005511MAX | 3 | MAX | 242 | 1446.9 | 0.95 | 1.1 | 40 | 6.8 | 050 | 60 | 11 | 055 | 3.69 | 0.8
DIN05005516OFF | 0 | OFF | 0 | 650.08 |  | 1.5 |  |  | 050 | 60 | 16 | 055 | 2.73 | 1.2
DIN0500551626_ | 1 | 26_ | 214 | 1399.7242 | 0.95 | 1.1 | 26 | 4.8 | 050 | 60 | 16 | 055 | 2.73 | 1.2
DIN0500551630_ | 2 | 30_ | 230 | 1502.5729 | 0.95 | 1.1 | 30 | 5.5 | 050 | 60 | 16 | 055 | 2.73 | 1.2
DIN05005516MAX | 3 | MAX | 305 | 1988.7 | 0.95 | 1.1 | 41.1 | 7.2 | 050 | 60 | 16 | 055 | 2.73 | 1.2
DIN05005521OFF | 0 | OFF | 0 | 1014.4 |  | 1.5 |  |  | 050 | 60 | 21 | 055 | 4.28 | 1.6
DIN0500552126_ | 1 | 26_ | 233.8293 | 1802.6437 | 0.85 | 1.05 | 26 | 4.8 | 050 | 60 | 21 | 055 | 4.28 | 1.6
DIN0500552130_ | 2 | 30_ | 251.0106 | 1935.0981 | 0.85 | 1.05 | 30 | 5.5 | 050 | 60 | 21 | 055 | 4.28 | 1.6
DIN05005521MAX | 3 | MAX | 332.22 | 2561.16 | 0.85 | 1.05 | 41.1 | 7.2 | 050 | 60 | 21 | 055 | 4.28 | 1.6
DIN05006511OFF | 0 | OFF | 0 | 569.16 |  | 1.5 |  |  | 050 | 70 | 11 | 065 | 3.64 | 0.9
DIN0500651126_ | 1 | 26_ | 234.0135 | 1397.1862 | 0.95 | 1.1 | 26 | 5.5 | 050 | 70 | 11 | 065 | 3.64 | 0.9
DIN0500651130_ | 2 | 30_ | 250.9543 | 1498.3321 | 0.95 | 1.1 | 30 | 5.9 | 050 | 70 | 11 | 065 | 3.64 | 0.9
DIN05006511MAX | 3 | MAX | 300.04 | 1791.4 | 0.95 | 1.1 | 41 | 7.9 | 050 | 70 | 11 | 065 | 3.64 | 0.9
DIN05006516OFF | 0 | OFF | 0 | 758.2 |  | 1.5 |  |  | 050 | 70 | 16 | 065 | 2.71 | 1.4
DIN0500651626_ | 1 | 26_ | 219.5977 | 1627.6272 | 0.95 | 1.1 | 26 | 5.1 | 050 | 70 | 16 | 065 | 2.71 | 1.4
DIN0500651630_ | 2 | 30_ | 235.7333 | 1747.2217 | 0.95 | 1.1 | 30 | 5.6 | 050 | 70 | 16 | 065 | 2.71 | 1.4
DIN05006516MAX | 3 | MAX | 312 | 2312.5 | 0.95 | 1.1 | 41.1 | 7.2 | 050 | 70 | 16 | 065 | 2.71 | 1.4
DIN05006521OFF | 0 | OFF | 0 | 1184 |  | 1.5 |  |  | 050 | 70 | 21 | 065 | 4.25 | 1.9
DIN0500652126_ | 1 | 26_ | 240.3046 | 1977.8292 | 0.85 | 1.05 | 26 | 5.1 | 050 | 70 | 21 | 065 | 4.25 | 1.9
DIN0500652130_ | 2 | 30_ | 257.9617 | 2123.1559 | 0.85 | 1.05 | 30 | 5.6 | 050 | 70 | 21 | 065 | 4.25 | 1.9
DIN05006521MAX | 3 | MAX | 341.42 | 2810.06 | 0.85 | 1.05 | 41.1 | 7.2 | 050 | 70 | 21 | 065 | 4.25 | 1.9
DIN05007511OFF | 0 | OFF | 0 | 650.76 |  | 1.5 |  |  | 050 | 80 | 11 | 075 | 3.59 | 1.1
DIN0500751126_ | 1 | 26_ | 276 | 1647.5037 | 0.95 | 1.1 | 26 | 6.3 | 050 | 80 | 11 | 075 | 3.59 | 1.1
DIN0500751130_ | 2 | 30_ | 296 | 1769.5053 | 0.95 | 1.1 | 30 | 6.8 | 050 | 80 | 11 | 075 | 3.59 | 1.1
DIN05007511MAX | 3 | MAX | 358 | 2135.9 | 0.95 | 1.1 | 41.8 | 9.1 | 050 | 80 | 11 | 075 | 3.59 | 1.1
DIN05007516OFF | 0 | OFF | 0 | 866.32 |  | 1.5 |  |  | 050 | 80 | 16 | 075 | 2.69 | 1.6
DIN0500751626_ | 1 | 26_ | 312 | 2040.4332 | 0.95 | 1.1 | 26 | 6 | 050 | 80 | 16 | 075 | 2.69 | 1.6
DIN0500751630_ | 2 | 30_ | 335 | 2188.0092 | 0.95 | 1.1 | 30 | 6.7 | 050 | 80 | 16 | 075 | 2.69 | 1.6
DIN05007516MAX | 3 | MAX | 450 | 2935.7 | 0.95 | 1.1 | 42.4 | 9 | 050 | 80 | 16 | 075 | 2.69 | 1.6
DIN05007521OFF | 0 | OFF | 0 | 1352.8 |  | 1.5 |  |  | 050 | 80 | 21 | 075 | 4.23 | 2.1
DIN0500752126_ | 1 | 26_ | 340.8622 | 2627.7849 | 0.85 | 1.05 | 26 | 6 | 050 | 80 | 21 | 075 | 4.23 | 2.1
DIN0500752130_ | 2 | 30_ | 365.5154 | 2817.8416 | 0.85 | 1.05 | 30 | 6.7 | 050 | 80 | 21 | 075 | 4.23 | 2.1
DIN05007521MAX | 3 | MAX | 490.42 | 3780.76 | 0.85 | 1.05 | 42.4 | 9 | 050 | 80 | 21 | 075 | 4.23 | 2.1
DIN05008511OFF | 0 | OFF | 0 | 731.68 |  | 1.5 |  |  | 050 | 90 | 11 | 085 | 3.54 | 1.2
DIN0500851126_ | 1 | 26_ | 317.163 | 1893.6336 | 0.95 | 1.1 | 26 | 6.7 | 050 | 90 | 11 | 085 | 3.54 | 1.2
DIN0500851130_ | 2 | 30_ | 341.1777 | 2037.014 | 0.95 | 1.1 | 30 | 7.4 | 050 | 90 | 11 | 085 | 3.54 | 1.2
DIN05008511MAX | 3 | MAX | 415.44 | 2480.4 | 0.95 | 1.1 | 42.4 | 10.3 | 050 | 90 | 11 | 085 | 3.54 | 1.2
DIN05008516OFF | 0 | OFF | 0 | 975.12 |  | 1.5 |  |  | 050 | 90 | 16 | 085 | 2.67 | 1.8
DIN0500851626_ | 1 | 26_ | 357.7794 | 2336.6695 | 0.95 | 1.1 | 26 | 7 | 050 | 90 | 16 | 085 | 2.67 | 1.8
DIN0500851630_ | 2 | 30_ | 383.3036 | 2503.3688 | 0.95 | 1.1 | 30 | 7.7 | 050 | 90 | 16 | 085 | 2.67 | 1.8
DIN05008516MAX | 3 | MAX | 522 | 3409.2 | 0.95 | 1.1 | 43.3 | 10.7 | 050 | 90 | 16 | 085 | 2.67 | 1.8
DIN05008521OFF | 0 | OFF | 0 | 1522.4 |  | 1.5 |  |  | 050 | 90 | 21 | 085 | 4.2 | 2.4
DIN0500852126_ | 1 | 26_ | 390.3496 | 3009.2948 | 0.85 | 1.05 | 26 | 7 | 050 | 90 | 21 | 085 | 4.2 | 2.4
DIN0500852130_ | 2 | 30_ | 418.1974 | 3223.9796 | 0.85 | 1.05 | 30 | 7.7 | 050 | 90 | 21 | 085 | 4.2 | 2.4
DIN05008521MAX | 3 | MAX | 569.52 | 4390.56 | 0.85 | 1.05 | 43.3 | 10.7 | 050 | 90 | 21 | 085 | 4.2 | 2.4
DIN05009511OFF | 0 | OFF | 0 | 813.28 |  | 1.5 |  |  | 050 | 100 | 11 | 095 | 3.49 | 1.3
DIN0500951126_ | 1 | 26_ | 358 | 2136.1857 | 0.95 | 1.1 | 26 | 7.8 | 050 | 100 | 11 | 095 | 3.49 | 1.3
DIN0500951130_ | 2 | 30_ | 385 | 2301.3612 | 0.95 | 1.1 | 30 | 8.7 | 050 | 100 | 11 | 095 | 3.49 | 1.3
DIN05009511MAX | 3 | MAX | 473 | 2824.9 | 0.95 | 1.1 | 43 | 12.2 | 050 | 100 | 11 | 095 | 3.49 | 1.3
DIN05009516OFF | 0 | OFF | 0 | 1083.24 |  | 1.5 |  |  | 050 | 100 | 16 | 095 | 2.66 | 2
DIN0500951626_ | 1 | 26_ | 403 | 2630.3871 | 0.95 | 1.1 | 26 | 7 | 050 | 100 | 16 | 095 | 2.66 | 2
DIN0500951630_ | 2 | 30_ | 431 | 2816.5634 | 0.95 | 1.1 | 30 | 7.7 | 050 | 100 | 16 | 095 | 2.66 | 2
DIN05009516MAX | 3 | MAX | 595 | 3882.7 | 0.95 | 1.1 | 44.1 | 10.7 | 050 | 100 | 16 | 095 | 2.66 | 2
DIN05009521OFF | 0 | OFF | 0 | 1691.2 |  | 1.5 |  |  | 050 | 100 | 21 | 095 | 4.17 | 2.7
DIN0500952126_ | 1 | 26_ | 439.4163 | 3387.5609 | 0.85 | 1.05 | 26 | 7 | 050 | 100 | 21 | 095 | 4.17 | 2.7
DIN0500952130_ | 2 | 30_ | 470.5178 | 3627.3291 | 0.85 | 1.05 | 30 | 7.7 | 050 | 100 | 21 | 095 | 4.17 | 2.7
DIN05009521MAX | 3 | MAX | 648.62 | 5000.36 | 0.85 | 1.05 | 44.1 | 10.7 | 050 | 100 | 21 | 095 | 4.17 | 2.7
DIN05010511OFF | 0 | OFF | 0 | 894.88 |  | 1.5 |  |  | 050 | 110 | 11 | 105 | 3.44 | 1.5
DIN0501051126_ | 1 | 26_ | 401.4205 | 2396.6961 | 0.95 | 1.1 | 26 | 8.4 | 050 | 110 | 11 | 105 | 3.44 | 1.5
DIN0501051130_ | 2 | 30_ | 432.4594 | 2582.015 | 0.95 | 1.1 | 30 | 9.3 | 050 | 110 | 11 | 105 | 3.44 | 1.5
DIN05010511MAX | 3 | MAX | 530.84 | 3169.4 | 0.95 | 1.1 | 43.5 | 14 | 050 | 110 | 11 | 105 | 3.44 | 1.5
DIN05010516OFF | 0 | OFF | 0 | 1191.36 |  | 1.5 |  |  | 050 | 110 | 16 | 105 | 2.64 | 2.2
DIN0501051626_ | 1 | 26_ | 407.833 | 2849.7498 | 0.95 | 1.1 | 26 | 7.9 | 050 | 110 | 16 | 105 | 2.64 | 2.2
DIN0501051630_ | 2 | 30_ | 436.699 | 3051.4523 | 0.95 | 1.1 | 30 | 8.8 | 050 | 110 | 16 | 105 | 2.64 | 2.2
DIN05010516MAX | 3 | MAX | 602 | 4206.5 | 0.95 | 1.1 | 44.1 | 12.5 | 050 | 110 | 16 | 105 | 2.64 | 2.2
DIN05010521OFF | 0 | OFF | 0 | 1860 |  | 1.5 |  |  | 050 | 110 | 21 | 105 | 4.15 | 2.9
DIN0501052126_ | 1 | 26_ | 445.649 | 3556.1815 | 0.85 | 1.05 | 26 | 7.9 | 050 | 110 | 21 | 105 | 4.15 | 2.9
DIN0501052130_ | 2 | 30_ | 477.1916 | 3807.8846 | 0.85 | 1.05 | 30 | 8.8 | 050 | 110 | 21 | 105 | 4.15 | 2.9
DIN05010521MAX | 3 | MAX | 657.82 | 5249.26 | 0.85 | 1.05 | 44.1 | 12.5 | 050 | 110 | 21 | 105 | 4.15 | 2.9
DIN05011511OFF | 0 | OFF | 0 | 975.8 |  | 1.5 |  |  | 050 | 120 | 11 | 115 | 3.39 | 1.6
DIN0501151126_ | 1 | 26_ | 437 | 2611.8926 | 0.95 | 1.1 | 26 | 8.9 | 050 | 120 | 11 | 115 | 3.39 | 1.6
DIN0501151130_ | 2 | 30_ | 473 | 2821.6982 | 0.95 | 1.1 | 30 | 9.9 | 050 | 120 | 11 | 115 | 3.39 | 1.6
DIN05011511MAX | 3 | MAX | 589 | 3513.9 | 0.95 | 1.1 | 44 | 14.8 | 050 | 120 | 11 | 115 | 3.39 | 1.6
DIN05011516OFF | 0 | OFF | 0 | 1300.16 |  | 1.5 |  |  | 050 | 120 | 16 | 115 | 2.62 | 2.4
DIN0501151626_ | 1 | 26_ | 496 | 3241.8334 | 0.95 | 1.1 | 26 | 8.7 | 050 | 120 | 16 | 115 | 2.62 | 2.4
DIN0501151630_ | 2 | 30_ | 532 | 3471.546 | 0.95 | 1.1 | 30 | 9.8 | 050 | 120 | 16 | 115 | 2.62 | 2.4
DIN05011516MAX | 3 | MAX | 740 | 4829.7 | 0.95 | 1.1 | 44.8 | 14.3 | 050 | 120 | 16 | 115 | 2.62 | 2.4
DIN05011521OFF | 0 | OFF | 0 | 2029.6 |  | 1.5 |  |  | 050 | 120 | 21 | 115 | 4.12 | 3.2
DIN0501152126_ | 1 | 26_ | 541.5608 | 4175.0158 | 0.85 | 1.05 | 26 | 8.7 | 050 | 120 | 21 | 115 | 4.12 | 3.2
DIN0501152130_ | 2 | 30_ | 579.9351 | 4470.8527 | 0.85 | 1.05 | 30 | 9.8 | 050 | 120 | 21 | 115 | 4.12 | 3.2
DIN05011521MAX | 3 | MAX | 806.82 | 6219.96 | 0.85 | 1.05 | 44.8 | 14.3 | 050 | 120 | 21 | 115 | 4.12 | 3.2
DIN05013511OFF | 0 | OFF | 0 | 1138.32 |  | 1.5 |  |  | 050 | 140 | 11 | 135 | 3.29 | 1.9
DIN0501351126_ | 1 | 26_ | 515 | 3077.0153 | 0.95 | 1.1 | 26 | 10.1 | 050 | 140 | 11 | 135 | 3.29 | 1.9
DIN0501351130_ | 2 | 30_ | 558 | 3332.5766 | 0.95 | 1.1 | 30 | 11.2 | 050 | 140 | 11 | 135 | 3.29 | 1.9
DIN05013511MAX | 3 | MAX | 704 | 4202.9 | 0.95 | 1.1 | 44.8 | 17.5 | 050 | 140 | 11 | 135 | 3.29 | 1.9
DIN05013516OFF | 0 | OFF | 0 | 1516.4 |  | 1.5 |  |  | 050 | 140 | 16 | 135 | 2.59 | 2.8
DIN0501351626_ | 1 | 26_ | 589 | 3844.4231 | 0.95 | 1.1 | 26 | 9.6 | 050 | 140 | 16 | 135 | 2.59 | 2.8
DIN0501351630_ | 2 | 30_ | 630 | 4117.108 | 0.95 | 1.1 | 30 | 10.5 | 050 | 140 | 16 | 135 | 2.59 | 2.8
DIN05013516MAX | 3 | MAX | 885 | 5776.7 | 0.95 | 1.1 | 45.4 | 16.1 | 050 | 140 | 16 | 135 | 2.59 | 2.8
DIN05013521OFF | 0 | OFF | 0 | 2368 |  | 1.5 |  |  | 050 | 140 | 21 | 135 | 4.06 | 3.7
DIN0501352126_ | 1 | 26_ | 642.2257 | 4951.0649 | 0.85 | 1.05 | 26 | 9.6 | 050 | 140 | 21 | 135 | 4.06 | 3.7
DIN0501352130_ | 2 | 30_ | 687.7788 | 5302.2439 | 0.85 | 1.05 | 30 | 10.5 | 050 | 140 | 21 | 135 | 4.06 | 3.7
DIN05013521MAX | 3 | MAX | 965.02 | 7439.56 | 0.85 | 1.05 | 45.4 | 16.1 | 050 | 140 | 21 | 135 | 4.06 | 3.7
DIN05015511OFF | 0 | OFF | 0 | 1301.52 |  | 1.5 |  |  | 050 | 160 | 11 | 155 | 3.19 | 2.1
DIN0501551126_ | 1 | 26_ | 592 | 3533.1076 | 0.95 | 1.1 | 26 | 11 | 050 | 160 | 11 | 155 | 3.19 | 2.1
DIN0501551130_ | 2 | 30_ | 642 | 3835.3593 | 0.95 | 1.1 | 30 | 12.4 | 050 | 160 | 11 | 155 | 3.19 | 2.1
DIN05015511MAX | 3 | MAX | 819 | 4891.9 | 0.95 | 1.1 | 45.5 | 19.2 | 050 | 160 | 11 | 155 | 3.19 | 2.1
DIN05015516OFF | 0 | OFF | 0 | 1733.32 |  | 1.5 |  |  | 050 | 160 | 16 | 155 | 2.56 | 3.2
DIN0501551626_ | 1 | 26_ | 676 | 4417.9369 | 0.95 | 1.1 | 26 | 11.5 | 050 | 160 | 16 | 155 | 2.56 | 3.2
DIN0501551630_ | 2 | 30_ | 722 | 4716.8848 | 0.95 | 1.1 | 30 | 12.8 | 050 | 160 | 16 | 155 | 2.56 | 3.2
DIN05015516MAX | 3 | MAX | 1030 | 6723.7 | 0.95 | 1.1 | 46.4 | 19.6 | 050 | 160 | 16 | 155 | 2.56 | 3.2
DIN05015521OFF | 0 | OFF | 0 | 2705.6 |  | 1.5 |  |  | 050 | 160 | 21 | 155 | 4.01 | 4.3
DIN0501552126_ | 1 | 26_ | 738.0334 | 5689.6682 | 0.85 | 1.05 | 26 | 11.5 | 050 | 160 | 21 | 155 | 4.01 | 4.3
DIN0501552130_ | 2 | 30_ | 787.9738 | 6074.6702 | 0.85 | 1.05 | 30 | 12.8 | 050 | 160 | 21 | 155 | 4.01 | 4.3
DIN05015521MAX | 3 | MAX | 1123.22 | 8659.16 | 0.85 | 1.05 | 46.4 | 19.6 | 050 | 160 | 21 | 155 | 4.01 | 4.3
DIN05017511OFF | 0 | OFF | 0 | 1464.04 |  | 1.5 |  |  | 050 | 180 | 11 | 175 | 3.09 | 2.4
DIN0501751126_ | 1 | 26_ | 675.1031 | 4030.7284 | 0.95 | 1.1 | 26 | 12.2 | 050 | 180 | 11 | 175 | 3.09 | 2.4
DIN0501751130_ | 2 | 30_ | 732.8571 | 4375.5508 | 0.95 | 1.1 | 30 | 13.7 | 050 | 180 | 11 | 175 | 3.09 | 2.4
DIN05017511MAX | 3 | MAX | 934.74 | 5580.9 | 0.95 | 1.1 | 46 | 22 | 050 | 180 | 11 | 175 | 3.09 | 2.4
DIN05017516OFF | 0 | OFF | 0 | 1949.56 |  | 1.5 |  |  | 050 | 180 | 16 | 175 | 2.52 | 3.6
DIN0501751626_ | 1 | 26_ | 686.3089 | 4843.455 | 0.95 | 1.1 | 26 | 11.5 | 050 | 180 | 16 | 175 | 2.52 | 3.6
DIN0501751630_ | 2 | 30_ | 732.7493 | 5171.1964 | 0.95 | 1.1 | 30 | 12.8 | 050 | 180 | 16 | 175 | 2.52 | 3.6
DIN05017516MAX | 3 | MAX | 1044.5 | 7371.3 | 0.95 | 1.1 | 46.4 | 19.6 | 050 | 180 | 16 | 175 | 2.52 | 3.6
DIN05017521OFF | 0 | OFF | 0 | 3044 |  | 1.5 |  |  | 050 | 180 | 21 | 175 | 3.96 | 4.8
DIN0501752126_ | 1 | 26_ | 750.1235 | 6016.7573 | 0.85 | 1.05 | 26 | 11.5 | 050 | 180 | 21 | 175 | 3.96 | 4.8
DIN0501752130_ | 2 | 30_ | 800.882 | 6423.8924 | 0.85 | 1.05 | 30 | 12.8 | 050 | 180 | 21 | 175 | 3.96 | 4.8
DIN05017521MAX | 3 | MAX | 1141.62 | 9156.96 | 0.85 | 1.05 | 46.4 | 19.6 | 050 | 180 | 21 | 175 | 3.96 | 4.8
DIN05019511OFF | 0 | OFF | 0 | 1626.56 |  | 1.5 |  |  | 050 | 200 | 11 | 195 | 2.99 | 2.7
DIN0501951126_ | 1 | 26_ | 741 | 4422.7051 | 0.95 | 1.1 | 26 | 13.4 | 050 | 200 | 11 | 195 | 2.99 | 2.7
DIN0501951130_ | 2 | 30_ | 807 | 4820.6497 | 0.95 | 1.1 | 30 | 14.8 | 050 | 200 | 11 | 195 | 2.99 | 2.7
DIN05019511MAX | 3 | MAX | 1050 | 6269.9 | 0.95 | 1.1 | 46.5 | 24 | 050 | 200 | 11 | 195 | 2.99 | 2.7
DIN05019516OFF | 0 | OFF | 0 | 2166.48 |  | 1.5 |  |  | 050 | 200 | 16 | 195 | 2.49 | 4
DIN0501951626_ | 1 | 26_ | 868 | 5667.1756 | 0.95 | 1.1 | 26 | 13.2 | 050 | 200 | 16 | 195 | 2.49 | 4
DIN0501951630_ | 2 | 30_ | 914 | 5971.3549 | 0.95 | 1.1 | 30 | 14.7 | 050 | 200 | 16 | 195 | 2.49 | 4
DIN05019516MAX | 3 | MAX | 1320 | 8617.7 | 0.95 | 1.1 | 47.1 | 23.5 | 050 | 200 | 16 | 195 | 2.49 | 4
DIN05019521OFF | 0 | OFF | 0 | 3382.4 |  | 1.5 |  |  | 050 | 200 | 21 | 195 | 3.9 | 5.3
DIN0501952126_ | 1 | 26_ | 946.7235 | 7298.5083 | 0.85 | 1.05 | 26 | 13.2 | 050 | 200 | 21 | 195 | 3.9 | 5.3
DIN0501952130_ | 2 | 30_ | 997.5379 | 7690.2476 | 0.85 | 1.05 | 30 | 14.7 | 050 | 200 | 21 | 195 | 3.9 | 5.3
DIN05019521MAX | 3 | MAX | 1439.62 | 11098.36 | 0.85 | 1.05 | 47.1 | 23.5 | 050 | 200 | 21 | 195 | 3.9 | 5.3
DIN05021511OFF | 0 | OFF | 0 | 1668.7594 |  | 1.5 |  |  | 050 | 220 | 11 | 215 | 2.89 | 2.9
DIN0502151126_ | 1 | 26_ | 809.1873 | 4831.2828 | 0.95 | 1.1 | 26 | 13.4 | 050 | 220 | 11 | 215 | 2.89 | 2.9
DIN0502151130_ | 2 | 30_ | 884.1366 | 5278.7706 | 0.95 | 1.1 | 30 | 14.8 | 050 | 220 | 11 | 215 | 2.89 | 2.9
DIN05021511MAX | 3 | MAX | 1165.54 | 6958.9 | 0.95 | 1.1 | 46.9 | 24 | 050 | 220 | 11 | 215 | 2.89 | 2.9
DIN05021516OFF | 0 | OFF | 0 | 2222.8806 |  | 1.5 |  |  | 050 | 220 | 16 | 215 | 2.45 | 4.4
DIN0502151626_ | 1 | 26_ | 963.3581 | 6291.7252 | 0.95 | 1.1 | 26 | 15.5 | 050 | 220 | 16 | 215 | 2.45 | 4.4
DIN0502151630_ | 2 | 30_ | 1003.4911 | 6553.835 | 0.95 | 1.1 | 30 | 16.8 | 050 | 220 | 16 | 215 | 2.45 | 4.4
DIN05021516MAX | 3 | MAX | 1464.5 | 9564.7 | 0.95 | 1.1 | 47.8 | 27.5 | 050 | 220 | 16 | 215 | 2.45 | 4.4
DIN05021521OFF | 0 | OFF | 0 | 3470.9101 |  | 1.5 |  |  | 050 | 220 | 21 | 215 | 3.85 | 5.9
DIN0502152126_ | 1 | 26_ | 1051.0569 | 8102.8385 | 0.85 | 1.05 | 26 | 15.5 | 050 | 220 | 21 | 215 | 3.85 | 5.9
DIN0502152130_ | 2 | 30_ | 1094.8434 | 8440.3982 | 0.85 | 1.05 | 30 | 16.8 | 050 | 220 | 21 | 215 | 3.85 | 5.9
DIN05021521MAX | 3 | MAX | 1597.82 | 12317.96 | 0.85 | 1.05 | 47.8 | 27.5 | 050 | 220 | 21 | 215 | 3.85 | 5.9
DIN05023511OFF | 0 | OFF | 0 | 1951.6 |  | 1.5 |  |  | 050 | 240 | 11 | 235 | 2.79 | 3.2
DIN0502351126_ | 1 | 26_ | 877 | 5237.9453 | 0.95 | 1.1 | 26 | 14.8 | 050 | 240 | 11 | 235 | 2.79 | 3.2
DIN0502351130_ | 2 | 30_ | 961 | 5738.0289 | 0.95 | 1.1 | 30 | 16.6 | 050 | 240 | 11 | 235 | 2.79 | 3.2
DIN05023511MAX | 3 | MAX | 1281 | 7647.9 | 0.95 | 1.1 | 47.2 | 28 | 050 | 240 | 11 | 235 | 2.79 | 3.2
DIN05023516OFF | 0 | OFF | 0 | 2599.64 |  | 1.5 |  |  | 050 | 240 | 16 | 235 | 2.42 | 4.8
DIN0502351626_ | 1 | 26_ | 1059 | 6916.3687 | 0.95 | 1.1 | 26 | 16.4 | 050 | 240 | 16 | 235 | 2.42 | 4.8
DIN0502351630_ | 2 | 30_ | 1098 | 7167.9745 | 0.95 | 1.1 | 30 | 17.7 | 050 | 240 | 16 | 235 | 2.42 | 4.8
DIN05023516MAX | 3 | MAX | 1610 | 10511.7 | 0.95 | 1.1 | 48.1 | 29.7 | 050 | 240 | 16 | 235 | 2.42 | 4.8
DIN05023521OFF | 0 | OFF | 0 | 4059.2 |  | 1.5 |  |  | 050 | 240 | 21 | 235 | 3.79 | 6.4
DIN0502352126_ | 1 | 26_ | 1155.406 | 8907.2896 | 0.85 | 1.05 | 26 | 16.4 | 050 | 240 | 21 | 235 | 3.79 | 6.4
DIN0502352130_ | 2 | 30_ | 1197.4378 | 9231.3218 | 0.85 | 1.05 | 30 | 17.7 | 050 | 240 | 21 | 235 | 3.79 | 6.4
DIN05023521MAX | 3 | MAX | 1756.02 | 13537.56 | 0.85 | 1.05 | 48.1 | 29.7 | 050 | 240 | 21 | 235 | 3.79 | 6.4
DIN05505511OFF | 0 | OFF | 0 | 488.24 |  | 1.5 |  |  | 055 | 60 | 11 | 055 | 3.69 | 0.8
DIN0550551126_ | 1 | 26_ | 186.225 | 1142.0362 | 0.95 | 1.1 | 26 | 4.8 | 055 | 60 | 11 | 055 | 3.69 | 0.8
DIN0550551130_ | 2 | 30_ | 199.875 | 1222.9947 | 0.95 | 1.1 | 30 | 5.4 | 055 | 60 | 11 | 055 | 3.69 | 0.8
DIN05505511MAX | 3 | MAX | 235.95 | 1446.9 | 0.95 | 1.1 | 40 | 6.8 | 055 | 60 | 11 | 055 | 3.69 | 0.8
DIN05505516OFF | 0 | OFF | 0 | 650.08 |  | 1.5 |  |  | 055 | 60 | 16 | 055 | 2.73 | 1.2
DIN0550551626_ | 1 | 26_ | 208.65 | 1399.7242 | 0.95 | 1.1 | 26 | 4.8 | 055 | 60 | 16 | 055 | 2.73 | 1.2
DIN0550551630_ | 2 | 30_ | 224.25 | 1502.5729 | 0.95 | 1.1 | 30 | 5.5 | 055 | 60 | 16 | 055 | 2.73 | 1.2
DIN05505516MAX | 3 | MAX | 297.375 | 1988.7 | 0.95 | 1.1 | 41.1 | 7.2 | 055 | 60 | 16 | 055 | 2.73 | 1.2
DIN05505521OFF | 0 | OFF | 0 | 1014.4 |  | 1.5 |  |  | 055 | 60 | 21 | 055 | 4.28 | 1.6
DIN0550552126_ | 1 | 26_ | 227.9836 | 1802.6437 | 0.85 | 1.05 | 26 | 4.8 | 055 | 60 | 21 | 055 | 4.28 | 1.6
DIN0550552130_ | 2 | 30_ | 244.7353 | 1935.0981 | 0.85 | 1.05 | 30 | 5.5 | 055 | 60 | 21 | 055 | 4.28 | 1.6
DIN05505521MAX | 3 | MAX | 323.9145 | 2561.16 | 0.85 | 1.05 | 41.1 | 7.2 | 055 | 60 | 21 | 055 | 4.28 | 1.6
DIN05506511OFF | 0 | OFF | 0 | 569.16 |  | 1.5 |  |  | 055 | 70 | 11 | 065 | 3.64 | 0.9
DIN0550651126_ | 1 | 26_ | 228.1631 | 1397.1862 | 0.95 | 1.1 | 26 | 5.5 | 055 | 70 | 11 | 065 | 3.64 | 0.9
DIN0550651130_ | 2 | 30_ | 244.6805 | 1498.3321 | 0.95 | 1.1 | 30 | 5.9 | 055 | 70 | 11 | 065 | 3.64 | 0.9
DIN05506511MAX | 3 | MAX | 292.539 | 1791.4 | 0.95 | 1.1 | 41 | 7.9 | 055 | 70 | 11 | 065 | 3.64 | 0.9
DIN05506516OFF | 0 | OFF | 0 | 758.2 |  | 1.5 |  |  | 055 | 70 | 16 | 065 | 2.71 | 1.4
DIN0550651626_ | 1 | 26_ | 214.1078 | 1627.6272 | 0.95 | 1.1 | 26 | 5.1 | 055 | 70 | 16 | 065 | 2.71 | 1.4
DIN0550651630_ | 2 | 30_ | 229.8399 | 1747.2217 | 0.95 | 1.1 | 30 | 5.6 | 055 | 70 | 16 | 065 | 2.71 | 1.4
DIN05506516MAX | 3 | MAX | 304.2 | 2312.5 | 0.95 | 1.1 | 41.1 | 7.2 | 055 | 70 | 16 | 065 | 2.71 | 1.4
DIN05506521OFF | 0 | OFF | 0 | 1184 |  | 1.5 |  |  | 055 | 70 | 21 | 065 | 4.25 | 1.9
DIN0550652126_ | 1 | 26_ | 234.297 | 1977.8292 | 0.85 | 1.05 | 26 | 5.1 | 055 | 70 | 21 | 065 | 4.25 | 1.9
DIN0550652130_ | 2 | 30_ | 251.5127 | 2123.1559 | 0.85 | 1.05 | 30 | 5.6 | 055 | 70 | 21 | 065 | 4.25 | 1.9
DIN05506521MAX | 3 | MAX | 332.8845 | 2810.06 | 0.85 | 1.05 | 41.1 | 7.2 | 055 | 70 | 21 | 065 | 4.25 | 1.9
DIN05507511OFF | 0 | OFF | 0 | 650.76 |  | 1.5 |  |  | 055 | 80 | 11 | 075 | 3.59 | 1.1
DIN0550751126_ | 1 | 26_ | 269.1 | 1647.5037 | 0.95 | 1.1 | 26 | 6.3 | 055 | 80 | 11 | 075 | 3.59 | 1.1
DIN0550751130_ | 2 | 30_ | 288.6 | 1769.5053 | 0.95 | 1.1 | 30 | 6.8 | 055 | 80 | 11 | 075 | 3.59 | 1.1
DIN05507511MAX | 3 | MAX | 349.05 | 2135.9 | 0.95 | 1.1 | 41.8 | 9.1 | 055 | 80 | 11 | 075 | 3.59 | 1.1
DIN05507516OFF | 0 | OFF | 0 | 866.32 |  | 1.5 |  |  | 055 | 80 | 16 | 075 | 2.69 | 1.6
DIN0550751626_ | 1 | 26_ | 304.2 | 2040.4332 | 0.95 | 1.1 | 26 | 6 | 055 | 80 | 16 | 075 | 2.69 | 1.6
DIN0550751630_ | 2 | 30_ | 326.625 | 2188.0092 | 0.95 | 1.1 | 30 | 6.7 | 055 | 80 | 16 | 075 | 2.69 | 1.6
DIN05507516MAX | 3 | MAX | 438.75 | 2935.7 | 0.95 | 1.1 | 42.4 | 9 | 055 | 80 | 16 | 075 | 2.69 | 1.6
DIN05507521OFF | 0 | OFF | 0 | 1352.8 |  | 1.5 |  |  | 055 | 80 | 21 | 075 | 4.23 | 2.1
DIN0550752126_ | 1 | 26_ | 332.3407 | 2627.7849 | 0.85 | 1.05 | 26 | 6 | 055 | 80 | 21 | 075 | 4.23 | 2.1
DIN0550752130_ | 2 | 30_ | 356.3775 | 2817.8416 | 0.85 | 1.05 | 30 | 6.7 | 055 | 80 | 21 | 075 | 4.23 | 2.1
DIN05507521MAX | 3 | MAX | 478.1595 | 3780.76 | 0.85 | 1.05 | 42.4 | 9 | 055 | 80 | 21 | 075 | 4.23 | 2.1
DIN05508511OFF | 0 | OFF | 0 | 731.68 |  | 1.5 |  |  | 055 | 90 | 11 | 085 | 3.54 | 1.2
DIN0550851126_ | 1 | 26_ | 309.2339 | 1893.6336 | 0.95 | 1.1 | 26 | 6.7 | 055 | 90 | 11 | 085 | 3.54 | 1.2
DIN0550851130_ | 2 | 30_ | 332.6482 | 2037.014 | 0.95 | 1.1 | 30 | 7.4 | 055 | 90 | 11 | 085 | 3.54 | 1.2
DIN05508511MAX | 3 | MAX | 405.054 | 2480.4 | 0.95 | 1.1 | 42.4 | 10.3 | 055 | 90 | 11 | 085 | 3.54 | 1.2
DIN05508516OFF | 0 | OFF | 0 | 975.12 |  | 1.5 |  |  | 055 | 90 | 16 | 085 | 2.67 | 1.8
DIN0550851626_ | 1 | 26_ | 348.8349 | 2336.6695 | 0.95 | 1.1 | 26 | 7 | 055 | 90 | 16 | 085 | 2.67 | 1.8
DIN0550851630_ | 2 | 30_ | 373.721 | 2503.3688 | 0.95 | 1.1 | 30 | 7.7 | 055 | 90 | 16 | 085 | 2.67 | 1.8
DIN05508516MAX | 3 | MAX | 508.95 | 3409.2 | 0.95 | 1.1 | 43.3 | 10.7 | 055 | 90 | 16 | 085 | 2.67 | 1.8
DIN05508521OFF | 0 | OFF | 0 | 1522.4 |  | 1.5 |  |  | 055 | 90 | 21 | 085 | 4.2 | 2.4
DIN0550852126_ | 1 | 26_ | 380.5909 | 3009.2948 | 0.85 | 1.05 | 26 | 7 | 055 | 90 | 21 | 085 | 4.2 | 2.4
DIN0550852130_ | 2 | 30_ | 407.7425 | 3223.9796 | 0.85 | 1.05 | 30 | 7.7 | 055 | 90 | 21 | 085 | 4.2 | 2.4
DIN05508521MAX | 3 | MAX | 555.282 | 4390.56 | 0.85 | 1.05 | 43.3 | 10.7 | 055 | 90 | 21 | 085 | 4.2 | 2.4
DIN05509511OFF | 0 | OFF | 0 | 813.28 |  | 1.5 |  |  | 055 | 100 | 11 | 095 | 3.49 | 1.3
DIN0550951126_ | 1 | 26_ | 349.05 | 2136.1857 | 0.95 | 1.1 | 26 | 7.8 | 055 | 100 | 11 | 095 | 3.49 | 1.3
DIN0550951130_ | 2 | 30_ | 375.375 | 2301.3612 | 0.95 | 1.1 | 30 | 8.7 | 055 | 100 | 11 | 095 | 3.49 | 1.3
DIN05509511MAX | 3 | MAX | 461.175 | 2824.9 | 0.95 | 1.1 | 43 | 12.2 | 055 | 100 | 11 | 095 | 3.49 | 1.3
DIN05509516OFF | 0 | OFF | 0 | 1083.24 |  | 1.5 |  |  | 055 | 100 | 16 | 095 | 2.66 | 2
DIN0550951626_ | 1 | 26_ | 392.925 | 2630.3871 | 0.95 | 1.1 | 26 | 7 | 055 | 100 | 16 | 095 | 2.66 | 2
DIN0550951630_ | 2 | 30_ | 420.225 | 2816.5634 | 0.95 | 1.1 | 30 | 7.7 | 055 | 100 | 16 | 095 | 2.66 | 2
DIN05509516MAX | 3 | MAX | 580.125 | 3882.7 | 0.95 | 1.1 | 44.1 | 10.7 | 055 | 100 | 16 | 095 | 2.66 | 2
DIN05509521OFF | 0 | OFF | 0 | 1691.2 |  | 1.5 |  |  | 055 | 100 | 21 | 095 | 4.17 | 2.7
DIN0550952126_ | 1 | 26_ | 428.4309 | 3387.5609 | 0.85 | 1.05 | 26 | 7 | 055 | 100 | 21 | 095 | 4.17 | 2.7
DIN0550952130_ | 2 | 30_ | 458.7548 | 3627.3291 | 0.85 | 1.05 | 30 | 7.7 | 055 | 100 | 21 | 095 | 4.17 | 2.7
DIN05509521MAX | 3 | MAX | 632.4045 | 5000.36 | 0.85 | 1.05 | 44.1 | 10.7 | 055 | 100 | 21 | 095 | 4.17 | 2.7
DIN05510511OFF | 0 | OFF | 0 | 894.88 |  | 1.5 |  |  | 055 | 110 | 11 | 105 | 3.44 | 1.5
DIN0551051126_ | 1 | 26_ | 391.385 | 2396.6961 | 0.95 | 1.1 | 26 | 8.4 | 055 | 110 | 11 | 105 | 3.44 | 1.5
DIN0551051130_ | 2 | 30_ | 421.6479 | 2582.015 | 0.95 | 1.1 | 30 | 9.3 | 055 | 110 | 11 | 105 | 3.44 | 1.5
DIN05510511MAX | 3 | MAX | 517.569 | 3169.4 | 0.95 | 1.1 | 43.5 | 14 | 055 | 110 | 11 | 105 | 3.44 | 1.5
DIN05510516OFF | 0 | OFF | 0 | 1191.36 |  | 1.5 |  |  | 055 | 110 | 16 | 105 | 2.64 | 2.2
DIN0551051626_ | 1 | 26_ | 397.6371 | 2849.7498 | 0.95 | 1.1 | 26 | 7.9 | 055 | 110 | 16 | 105 | 2.64 | 2.2
DIN0551051630_ | 2 | 30_ | 425.7815 | 3051.4523 | 0.95 | 1.1 | 30 | 8.8 | 055 | 110 | 16 | 105 | 2.64 | 2.2
DIN05510516MAX | 3 | MAX | 586.95 | 4206.5 | 0.95 | 1.1 | 44.1 | 12.5 | 055 | 110 | 16 | 105 | 2.64 | 2.2
DIN05510521OFF | 0 | OFF | 0 | 1860 |  | 1.5 |  |  | 055 | 110 | 21 | 105 | 4.15 | 2.9
DIN0551052126_ | 1 | 26_ | 434.5077 | 3556.1815 | 0.85 | 1.05 | 26 | 7.9 | 055 | 110 | 21 | 105 | 4.15 | 2.9
DIN0551052130_ | 2 | 30_ | 465.2618 | 3807.8846 | 0.85 | 1.05 | 30 | 8.8 | 055 | 110 | 21 | 105 | 4.15 | 2.9
DIN05510521MAX | 3 | MAX | 641.3745 | 5249.26 | 0.85 | 1.05 | 44.1 | 12.5 | 055 | 110 | 21 | 105 | 4.15 | 2.9
DIN05511511OFF | 0 | OFF | 0 | 975.8 |  | 1.5 |  |  | 055 | 120 | 11 | 115 | 3.39 | 1.6
DIN0551151126_ | 1 | 26_ | 426.075 | 2611.8926 | 0.95 | 1.1 | 26 | 8.9 | 055 | 120 | 11 | 115 | 3.39 | 1.6
DIN0551151130_ | 2 | 30_ | 461.175 | 2821.6982 | 0.95 | 1.1 | 30 | 9.9 | 055 | 120 | 11 | 115 | 3.39 | 1.6
DIN05511511MAX | 3 | MAX | 574.275 | 3513.9 | 0.95 | 1.1 | 44 | 14.8 | 055 | 120 | 11 | 115 | 3.39 | 1.6
DIN05511516OFF | 0 | OFF | 0 | 1300.16 |  | 1.5 |  |  | 055 | 120 | 16 | 115 | 2.62 | 2.4
DIN0551151626_ | 1 | 26_ | 483.6 | 3241.8334 | 0.95 | 1.1 | 26 | 8.7 | 055 | 120 | 16 | 115 | 2.62 | 2.4
DIN0551151630_ | 2 | 30_ | 518.7 | 3471.546 | 0.95 | 1.1 | 30 | 9.8 | 055 | 120 | 16 | 115 | 2.62 | 2.4
DIN05511516MAX | 3 | MAX | 721.5 | 4829.7 | 0.95 | 1.1 | 44.8 | 14.3 | 055 | 120 | 16 | 115 | 2.62 | 2.4
DIN05511521OFF | 0 | OFF | 0 | 2029.6 |  | 1.5 |  |  | 055 | 120 | 21 | 115 | 4.12 | 3.2
DIN0551152126_ | 1 | 26_ | 528.0217 | 4175.0158 | 0.85 | 1.05 | 26 | 8.7 | 055 | 120 | 21 | 115 | 4.12 | 3.2
DIN0551152130_ | 2 | 30_ | 565.4368 | 4470.8527 | 0.85 | 1.05 | 30 | 9.8 | 055 | 120 | 21 | 115 | 4.12 | 3.2
DIN05511521MAX | 3 | MAX | 786.6495 | 6219.96 | 0.85 | 1.05 | 44.8 | 14.3 | 055 | 120 | 21 | 115 | 4.12 | 3.2
DIN05513511OFF | 0 | OFF | 0 | 1138.32 |  | 1.5 |  |  | 055 | 140 | 11 | 135 | 3.29 | 1.9
DIN0551351126_ | 1 | 26_ | 502.125 | 3077.0153 | 0.95 | 1.1 | 26 | 10.1 | 055 | 140 | 11 | 135 | 3.29 | 1.9
DIN0551351130_ | 2 | 30_ | 544.05 | 3332.5766 | 0.95 | 1.1 | 30 | 11.2 | 055 | 140 | 11 | 135 | 3.29 | 1.9
DIN05513511MAX | 3 | MAX | 686.4 | 4202.9 | 0.95 | 1.1 | 44.8 | 17.5 | 055 | 140 | 11 | 135 | 3.29 | 1.9
DIN05513516OFF | 0 | OFF | 0 | 1516.4 |  | 1.5 |  |  | 055 | 140 | 16 | 135 | 2.59 | 2.8
DIN0551351626_ | 1 | 26_ | 574.275 | 3844.4231 | 0.95 | 1.1 | 26 | 9.6 | 055 | 140 | 16 | 135 | 2.59 | 2.8
DIN0551351630_ | 2 | 30_ | 614.25 | 4117.108 | 0.95 | 1.1 | 30 | 10.5 | 055 | 140 | 16 | 135 | 2.59 | 2.8
DIN05513516MAX | 3 | MAX | 862.875 | 5776.7 | 0.95 | 1.1 | 45.4 | 16.1 | 055 | 140 | 16 | 135 | 2.59 | 2.8
DIN05513521OFF | 0 | OFF | 0 | 2368 |  | 1.5 |  |  | 055 | 140 | 21 | 135 | 4.06 | 3.7
DIN0551352126_ | 1 | 26_ | 626.1701 | 4951.0649 | 0.85 | 1.05 | 26 | 9.6 | 055 | 140 | 21 | 135 | 4.06 | 3.7
DIN0551352130_ | 2 | 30_ | 670.5843 | 5302.2439 | 0.85 | 1.05 | 30 | 10.5 | 055 | 140 | 21 | 135 | 4.06 | 3.7
DIN05513521MAX | 3 | MAX | 940.8945 | 7439.56 | 0.85 | 1.05 | 45.4 | 16.1 | 055 | 140 | 21 | 135 | 4.06 | 3.7
DIN05515511OFF | 0 | OFF | 0 | 1301.52 |  | 1.5 |  |  | 055 | 160 | 11 | 155 | 3.19 | 2.1
DIN0551551126_ | 1 | 26_ | 577.2 | 3533.1076 | 0.95 | 1.1 | 26 | 11 | 055 | 160 | 11 | 155 | 3.19 | 2.1
DIN0551551130_ | 2 | 30_ | 625.95 | 3835.3593 | 0.95 | 1.1 | 30 | 12.4 | 055 | 160 | 11 | 155 | 3.19 | 2.1
DIN05515511MAX | 3 | MAX | 798.525 | 4891.9 | 0.95 | 1.1 | 45.5 | 19.2 | 055 | 160 | 11 | 155 | 3.19 | 2.1
DIN05515516OFF | 0 | OFF | 0 | 1733.32 |  | 1.5 |  |  | 055 | 160 | 16 | 155 | 2.56 | 3.2
DIN0551551626_ | 1 | 26_ | 659.1 | 4417.9369 | 0.95 | 1.1 | 26 | 11.5 | 055 | 160 | 16 | 155 | 2.56 | 3.2
DIN0551551630_ | 2 | 30_ | 703.95 | 4716.8848 | 0.95 | 1.1 | 30 | 12.8 | 055 | 160 | 16 | 155 | 2.56 | 3.2
DIN05515516MAX | 3 | MAX | 1004.25 | 6723.7 | 0.95 | 1.1 | 46.4 | 19.6 | 055 | 160 | 16 | 155 | 2.56 | 3.2
DIN05515521OFF | 0 | OFF | 0 | 2705.6 |  | 1.5 |  |  | 055 | 160 | 21 | 155 | 4.01 | 4.3
DIN0551552126_ | 1 | 26_ | 719.5826 | 5689.6682 | 0.85 | 1.05 | 26 | 11.5 | 055 | 160 | 21 | 155 | 4.01 | 4.3
DIN0551552130_ | 2 | 30_ | 768.2744 | 6074.6702 | 0.85 | 1.05 | 30 | 12.8 | 055 | 160 | 21 | 155 | 4.01 | 4.3
DIN05515521MAX | 3 | MAX | 1095.1395 | 8659.16 | 0.85 | 1.05 | 46.4 | 19.6 | 055 | 160 | 21 | 155 | 4.01 | 4.3
DIN05517511OFF | 0 | OFF | 0 | 1464.04 |  | 1.5 |  |  | 055 | 180 | 11 | 175 | 3.09 | 2.4
DIN0551751126_ | 1 | 26_ | 658.2256 | 4030.7284 | 0.95 | 1.1 | 26 | 12.2 | 055 | 180 | 11 | 175 | 3.09 | 2.4
DIN0551751130_ | 2 | 30_ | 714.5357 | 4375.5508 | 0.95 | 1.1 | 30 | 13.7 | 055 | 180 | 11 | 175 | 3.09 | 2.4
DIN05517511MAX | 3 | MAX | 911.3715 | 5580.9 | 0.95 | 1.1 | 46 | 22 | 055 | 180 | 11 | 175 | 3.09 | 2.4
DIN05517516OFF | 0 | OFF | 0 | 1949.56 |  | 1.5 |  |  | 055 | 180 | 16 | 175 | 2.52 | 3.6
DIN0551751626_ | 1 | 26_ | 669.1512 | 4843.455 | 0.95 | 1.1 | 26 | 11.5 | 055 | 180 | 16 | 175 | 2.52 | 3.6
DIN0551751630_ | 2 | 30_ | 714.4305 | 5171.1964 | 0.95 | 1.1 | 30 | 12.8 | 055 | 180 | 16 | 175 | 2.52 | 3.6
DIN05517516MAX | 3 | MAX | 1018.3875 | 7371.3 | 0.95 | 1.1 | 46.4 | 19.6 | 055 | 180 | 16 | 175 | 2.52 | 3.6
DIN05517521OFF | 0 | OFF | 0 | 3044 |  | 1.5 |  |  | 055 | 180 | 21 | 175 | 3.96 | 4.8
DIN0551752126_ | 1 | 26_ | 731.3704 | 6016.7573 | 0.85 | 1.05 | 26 | 11.5 | 055 | 180 | 21 | 175 | 3.96 | 4.8
DIN0551752130_ | 2 | 30_ | 780.8599 | 6423.8924 | 0.85 | 1.05 | 30 | 12.8 | 055 | 180 | 21 | 175 | 3.96 | 4.8
DIN05517521MAX | 3 | MAX | 1113.0795 | 9156.96 | 0.85 | 1.05 | 46.4 | 19.6 | 055 | 180 | 21 | 175 | 3.96 | 4.8
DIN05519511OFF | 0 | OFF | 0 | 1626.56 |  | 1.5 |  |  | 055 | 200 | 11 | 195 | 2.99 | 2.7
DIN0551951126_ | 1 | 26_ | 722.475 | 4422.7051 | 0.95 | 1.1 | 26 | 13.4 | 055 | 200 | 11 | 195 | 2.99 | 2.7
DIN0551951130_ | 2 | 30_ | 786.825 | 4820.6497 | 0.95 | 1.1 | 30 | 14.8 | 055 | 200 | 11 | 195 | 2.99 | 2.7
DIN05519511MAX | 3 | MAX | 1023.75 | 6269.9 | 0.95 | 1.1 | 46.5 | 24 | 055 | 200 | 11 | 195 | 2.99 | 2.7
DIN05519516OFF | 0 | OFF | 0 | 2166.48 |  | 1.5 |  |  | 055 | 200 | 16 | 195 | 2.49 | 4
DIN0551951626_ | 1 | 26_ | 846.3 | 5667.1756 | 0.95 | 1.1 | 26 | 13.2 | 055 | 200 | 16 | 195 | 2.49 | 4
DIN0551951630_ | 2 | 30_ | 891.15 | 5971.3549 | 0.95 | 1.1 | 30 | 14.7 | 055 | 200 | 16 | 195 | 2.49 | 4
DIN05519516MAX | 3 | MAX | 1287 | 8617.7 | 0.95 | 1.1 | 47.1 | 23.5 | 055 | 200 | 16 | 195 | 2.49 | 4
DIN05519521OFF | 0 | OFF | 0 | 3382.4 |  | 1.5 |  |  | 055 | 200 | 21 | 195 | 3.9 | 5.3
DIN0551952126_ | 1 | 26_ | 923.0554 | 7298.5083 | 0.85 | 1.05 | 26 | 13.2 | 055 | 200 | 21 | 195 | 3.9 | 5.3
DIN0551952130_ | 2 | 30_ | 972.5994 | 7690.2476 | 0.85 | 1.05 | 30 | 14.7 | 055 | 200 | 21 | 195 | 3.9 | 5.3
DIN05519521MAX | 3 | MAX | 1403.6295 | 11098.36 | 0.85 | 1.05 | 47.1 | 23.5 | 055 | 200 | 21 | 195 | 3.9 | 5.3
DIN05521511OFF | 0 | OFF | 0 | 1668.7594 |  | 1.5 |  |  | 055 | 220 | 11 | 215 | 2.89 | 2.9
DIN0552151126_ | 1 | 26_ | 788.9576 | 4831.2828 | 0.95 | 1.1 | 26 | 13.4 | 055 | 220 | 11 | 215 | 2.89 | 2.9
DIN0552151130_ | 2 | 30_ | 862.0332 | 5278.7706 | 0.95 | 1.1 | 30 | 14.8 | 055 | 220 | 11 | 215 | 2.89 | 2.9
DIN05521511MAX | 3 | MAX | 1136.4015 | 6958.9 | 0.95 | 1.1 | 46.9 | 24 | 055 | 220 | 11 | 215 | 2.89 | 2.9
DIN05521516OFF | 0 | OFF | 0 | 2222.8806 |  | 1.5 |  |  | 055 | 220 | 16 | 215 | 2.45 | 4.4
DIN0552151626_ | 1 | 26_ | 939.2742 | 6291.7252 | 0.95 | 1.1 | 26 | 15.5 | 055 | 220 | 16 | 215 | 2.45 | 4.4
DIN0552151630_ | 2 | 30_ | 978.4038 | 6553.835 | 0.95 | 1.1 | 30 | 16.8 | 055 | 220 | 16 | 215 | 2.45 | 4.4
DIN05521516MAX | 3 | MAX | 1427.8875 | 9564.7 | 0.95 | 1.1 | 47.8 | 27.5 | 055 | 220 | 16 | 215 | 2.45 | 4.4
DIN05521521OFF | 0 | OFF | 0 | 3470.9101 |  | 1.5 |  |  | 055 | 220 | 21 | 215 | 3.85 | 5.9
DIN0552152126_ | 1 | 26_ | 1024.7805 | 8102.8385 | 0.85 | 1.05 | 26 | 15.5 | 055 | 220 | 21 | 215 | 3.85 | 5.9
DIN0552152130_ | 2 | 30_ | 1067.4723 | 8440.3982 | 0.85 | 1.05 | 30 | 16.8 | 055 | 220 | 21 | 215 | 3.85 | 5.9
DIN05521521MAX | 3 | MAX | 1557.8745 | 12317.96 | 0.85 | 1.05 | 47.8 | 27.5 | 055 | 220 | 21 | 215 | 3.85 | 5.9
DIN05523511OFF | 0 | OFF | 0 | 1951.6 |  | 1.5 |  |  | 055 | 240 | 11 | 235 | 2.79 | 3.2
DIN0552351126_ | 1 | 26_ | 855.075 | 5237.9453 | 0.95 | 1.1 | 26 | 14.8 | 055 | 240 | 11 | 235 | 2.79 | 3.2
DIN0552351130_ | 2 | 30_ | 936.975 | 5738.0289 | 0.95 | 1.1 | 30 | 16.6 | 055 | 240 | 11 | 235 | 2.79 | 3.2
DIN05523511MAX | 3 | MAX | 1248.975 | 7647.9 | 0.95 | 1.1 | 47.2 | 28 | 055 | 240 | 11 | 235 | 2.79 | 3.2
DIN05523516OFF | 0 | OFF | 0 | 2599.64 |  | 1.5 |  |  | 055 | 240 | 16 | 235 | 2.42 | 4.8
DIN0552351626_ | 1 | 26_ | 1032.525 | 6916.3687 | 0.95 | 1.1 | 26 | 16.4 | 055 | 240 | 16 | 235 | 2.42 | 4.8
DIN0552351630_ | 2 | 30_ | 1070.55 | 7167.9745 | 0.95 | 1.1 | 30 | 17.7 | 055 | 240 | 16 | 235 | 2.42 | 4.8
DIN05523516MAX | 3 | MAX | 1569.75 | 10511.7 | 0.95 | 1.1 | 48.1 | 29.7 | 055 | 240 | 16 | 235 | 2.42 | 4.8
DIN05523521OFF | 0 | OFF | 0 | 4059.2 |  | 1.5 |  |  | 055 | 240 | 21 | 235 | 3.79 | 6.4
DIN0552352126_ | 1 | 26_ | 1126.5209 | 8907.2896 | 0.85 | 1.05 | 26 | 16.4 | 055 | 240 | 21 | 235 | 3.79 | 6.4
DIN0552352130_ | 2 | 30_ | 1167.5018 | 9231.3218 | 0.85 | 1.05 | 30 | 17.7 | 055 | 240 | 21 | 235 | 3.79 | 6.4
DIN05523521MAX | 3 | MAX | 1712.1195 | 13537.56 | 0.85 | 1.05 | 48.1 | 29.7 | 055 | 240 | 21 | 235 | 3.79 | 6.4
DIN06005511OFF | 0 | OFF | 0 | 488.24 |  | 1.5 |  |  | 060 | 60 | 11 | 055 | 3.69 | 0.8
DIN0600551126_ | 1 | 26_ | 181.45 | 1142.0362 | 0.95 | 1.1 | 26 | 4.8 | 060 | 60 | 11 | 055 | 3.69 | 0.8
DIN0600551130_ | 2 | 30_ | 194.75 | 1222.9947 | 0.95 | 1.1 | 30 | 5.4 | 060 | 60 | 11 | 055 | 3.69 | 0.8
DIN06005511MAX | 3 | MAX | 229.9 | 1446.9 | 0.95 | 1.1 | 40 | 6.8 | 060 | 60 | 11 | 055 | 3.69 | 0.8
DIN06005516OFF | 0 | OFF | 0 | 650.08 |  | 1.5 |  |  | 060 | 60 | 16 | 055 | 2.73 | 1.2
DIN0600551626_ | 1 | 26_ | 203.3 | 1399.7242 | 0.95 | 1.1 | 26 | 4.8 | 060 | 60 | 16 | 055 | 2.73 | 1.2
DIN0600551630_ | 2 | 30_ | 218.5 | 1502.5729 | 0.95 | 1.1 | 30 | 5.5 | 060 | 60 | 16 | 055 | 2.73 | 1.2
DIN06005516MAX | 3 | MAX | 289.75 | 1988.7 | 0.95 | 1.1 | 41.1 | 7.2 | 060 | 60 | 16 | 055 | 2.73 | 1.2
DIN06005521OFF | 0 | OFF | 0 | 1014.4 |  | 1.5 |  |  | 060 | 60 | 21 | 055 | 4.28 | 1.6
DIN0600552126_ | 1 | 26_ | 222.1379 | 1802.6437 | 0.85 | 1.05 | 26 | 4.8 | 060 | 60 | 21 | 055 | 4.28 | 1.6
DIN0600552130_ | 2 | 30_ | 238.4601 | 1935.0981 | 0.85 | 1.05 | 30 | 5.5 | 060 | 60 | 21 | 055 | 4.28 | 1.6
DIN06005521MAX | 3 | MAX | 315.609 | 2561.16 | 0.85 | 1.05 | 41.1 | 7.2 | 060 | 60 | 21 | 055 | 4.28 | 1.6
DIN06006511OFF | 0 | OFF | 0 | 569.16 |  | 1.5 |  |  | 060 | 70 | 11 | 065 | 3.64 | 0.9
DIN0600651126_ | 1 | 26_ | 222.3128 | 1397.1862 | 0.95 | 1.1 | 26 | 5.5 | 060 | 70 | 11 | 065 | 3.64 | 0.9
DIN0600651130_ | 2 | 30_ | 238.4066 | 1498.3321 | 0.95 | 1.1 | 30 | 5.9 | 060 | 70 | 11 | 065 | 3.64 | 0.9
DIN06006511MAX | 3 | MAX | 285.038 | 1791.4 | 0.95 | 1.1 | 41 | 7.9 | 060 | 70 | 11 | 065 | 3.64 | 0.9
DIN06006516OFF | 0 | OFF | 0 | 758.2 |  | 1.5 |  |  | 060 | 70 | 16 | 065 | 2.71 | 1.4
DIN0600651626_ | 1 | 26_ | 208.6178 | 1627.6272 | 0.95 | 1.1 | 26 | 5.1 | 060 | 70 | 16 | 065 | 2.71 | 1.4
DIN0600651630_ | 2 | 30_ | 223.9466 | 1747.2217 | 0.95 | 1.1 | 30 | 5.6 | 060 | 70 | 16 | 065 | 2.71 | 1.4
DIN06006516MAX | 3 | MAX | 296.4 | 2312.5 | 0.95 | 1.1 | 41.1 | 7.2 | 060 | 70 | 16 | 065 | 2.71 | 1.4
DIN06006521OFF | 0 | OFF | 0 | 1184 |  | 1.5 |  |  | 060 | 70 | 21 | 065 | 4.25 | 1.9
DIN0600652126_ | 1 | 26_ | 228.2894 | 1977.8292 | 0.85 | 1.05 | 26 | 5.1 | 060 | 70 | 21 | 065 | 4.25 | 1.9
DIN0600652130_ | 2 | 30_ | 245.0636 | 2123.1559 | 0.85 | 1.05 | 30 | 5.6 | 060 | 70 | 21 | 065 | 4.25 | 1.9
DIN06006521MAX | 3 | MAX | 324.349 | 2810.06 | 0.85 | 1.05 | 41.1 | 7.2 | 060 | 70 | 21 | 065 | 4.25 | 1.9
DIN06007511OFF | 0 | OFF | 0 | 650.76 |  | 1.5 |  |  | 060 | 80 | 11 | 075 | 3.59 | 1.1
DIN0600751126_ | 1 | 26_ | 262.2 | 1647.5037 | 0.95 | 1.1 | 26 | 6.3 | 060 | 80 | 11 | 075 | 3.59 | 1.1
DIN0600751130_ | 2 | 30_ | 281.2 | 1769.5053 | 0.95 | 1.1 | 30 | 6.8 | 060 | 80 | 11 | 075 | 3.59 | 1.1
DIN06007511MAX | 3 | MAX | 340.1 | 2135.9 | 0.95 | 1.1 | 41.8 | 9.1 | 060 | 80 | 11 | 075 | 3.59 | 1.1
DIN06007516OFF | 0 | OFF | 0 | 866.32 |  | 1.5 |  |  | 060 | 80 | 16 | 075 | 2.69 | 1.6
DIN0600751626_ | 1 | 26_ | 296.4 | 2040.4332 | 0.95 | 1.1 | 26 | 6 | 060 | 80 | 16 | 075 | 2.69 | 1.6
DIN0600751630_ | 2 | 30_ | 318.25 | 2188.0092 | 0.95 | 1.1 | 30 | 6.7 | 060 | 80 | 16 | 075 | 2.69 | 1.6
DIN06007516MAX | 3 | MAX | 427.5 | 2935.7 | 0.95 | 1.1 | 42.4 | 9 | 060 | 80 | 16 | 075 | 2.69 | 1.6
DIN06007521OFF | 0 | OFF | 0 | 1352.8 |  | 1.5 |  |  | 060 | 80 | 21 | 075 | 4.23 | 2.1
DIN0600752126_ | 1 | 26_ | 323.8191 | 2627.7849 | 0.85 | 1.05 | 26 | 6 | 060 | 80 | 21 | 075 | 4.23 | 2.1
DIN0600752130_ | 2 | 30_ | 347.2396 | 2817.8416 | 0.85 | 1.05 | 30 | 6.7 | 060 | 80 | 21 | 075 | 4.23 | 2.1
DIN06007521MAX | 3 | MAX | 465.899 | 3780.76 | 0.85 | 1.05 | 42.4 | 9 | 060 | 80 | 21 | 075 | 4.23 | 2.1
DIN06008511OFF | 0 | OFF | 0 | 731.68 |  | 1.5 |  |  | 060 | 90 | 11 | 085 | 3.54 | 1.2
DIN0600851126_ | 1 | 26_ | 301.3049 | 1893.6336 | 0.95 | 1.1 | 26 | 6.7 | 060 | 90 | 11 | 085 | 3.54 | 1.2
DIN0600851130_ | 2 | 30_ | 324.1188 | 2037.014 | 0.95 | 1.1 | 30 | 7.4 | 060 | 90 | 11 | 085 | 3.54 | 1.2
DIN06008511MAX | 3 | MAX | 394.668 | 2480.4 | 0.95 | 1.1 | 42.4 | 10.3 | 060 | 90 | 11 | 085 | 3.54 | 1.2
DIN06008516OFF | 0 | OFF | 0 | 975.12 |  | 1.5 |  |  | 060 | 90 | 16 | 085 | 2.67 | 1.8
DIN0600851626_ | 1 | 26_ | 339.8904 | 2336.6695 | 0.95 | 1.1 | 26 | 7 | 060 | 90 | 16 | 085 | 2.67 | 1.8
DIN0600851630_ | 2 | 30_ | 364.1384 | 2503.3688 | 0.95 | 1.1 | 30 | 7.7 | 060 | 90 | 16 | 085 | 2.67 | 1.8
DIN06008516MAX | 3 | MAX | 495.9 | 3409.2 | 0.95 | 1.1 | 43.3 | 10.7 | 060 | 90 | 16 | 085 | 2.67 | 1.8
DIN06008521OFF | 0 | OFF | 0 | 1522.4 |  | 1.5 |  |  | 060 | 90 | 21 | 085 | 4.2 | 2.4
DIN0600852126_ | 1 | 26_ | 370.8322 | 3009.2948 | 0.85 | 1.05 | 26 | 7 | 060 | 90 | 21 | 085 | 4.2 | 2.4
DIN0600852130_ | 2 | 30_ | 397.2875 | 3223.9796 | 0.85 | 1.05 | 30 | 7.7 | 060 | 90 | 21 | 085 | 4.2 | 2.4
DIN06008521MAX | 3 | MAX | 541.044 | 4390.56 | 0.85 | 1.05 | 43.3 | 10.7 | 060 | 90 | 21 | 085 | 4.2 | 2.4
DIN06009511OFF | 0 | OFF | 0 | 813.28 |  | 1.5 |  |  | 060 | 100 | 11 | 095 | 3.49 | 1.3
DIN0600951126_ | 1 | 26_ | 340.1 | 2136.1857 | 0.95 | 1.1 | 26 | 7.8 | 060 | 100 | 11 | 095 | 3.49 | 1.3
DIN0600951130_ | 2 | 30_ | 365.75 | 2301.3612 | 0.95 | 1.1 | 30 | 8.7 | 060 | 100 | 11 | 095 | 3.49 | 1.3
DIN06009511MAX | 3 | MAX | 449.35 | 2824.9 | 0.95 | 1.1 | 43 | 12.2 | 060 | 100 | 11 | 095 | 3.49 | 1.3
DIN06009516OFF | 0 | OFF | 0 | 1083.24 |  | 1.5 |  |  | 060 | 100 | 16 | 095 | 2.66 | 2
DIN0600951626_ | 1 | 26_ | 382.85 | 2630.3871 | 0.95 | 1.1 | 26 | 7 | 060 | 100 | 16 | 095 | 2.66 | 2
DIN0600951630_ | 2 | 30_ | 409.45 | 2816.5634 | 0.95 | 1.1 | 30 | 7.7 | 060 | 100 | 16 | 095 | 2.66 | 2
DIN06009516MAX | 3 | MAX | 565.25 | 3882.7 | 0.95 | 1.1 | 44.1 | 10.7 | 060 | 100 | 16 | 095 | 2.66 | 2
DIN06009521OFF | 0 | OFF | 0 | 1691.2 |  | 1.5 |  |  | 060 | 100 | 21 | 095 | 4.17 | 2.7
DIN0600952126_ | 1 | 26_ | 417.4455 | 3387.5609 | 0.85 | 1.05 | 26 | 7 | 060 | 100 | 21 | 095 | 4.17 | 2.7
DIN0600952130_ | 2 | 30_ | 446.9919 | 3627.3291 | 0.85 | 1.05 | 30 | 7.7 | 060 | 100 | 21 | 095 | 4.17 | 2.7
DIN06009521MAX | 3 | MAX | 616.189 | 5000.36 | 0.85 | 1.05 | 44.1 | 10.7 | 060 | 100 | 21 | 095 | 4.17 | 2.7
DIN06010511OFF | 0 | OFF | 0 | 894.88 |  | 1.5 |  |  | 060 | 110 | 11 | 105 | 3.44 | 1.5
DIN0601051126_ | 1 | 26_ | 381.3495 | 2396.6961 | 0.95 | 1.1 | 26 | 8.4 | 060 | 110 | 11 | 105 | 3.44 | 1.5
DIN0601051130_ | 2 | 30_ | 410.8364 | 2582.015 | 0.95 | 1.1 | 30 | 9.3 | 060 | 110 | 11 | 105 | 3.44 | 1.5
DIN06010511MAX | 3 | MAX | 504.298 | 3169.4 | 0.95 | 1.1 | 43.5 | 14 | 060 | 110 | 11 | 105 | 3.44 | 1.5
DIN06010516OFF | 0 | OFF | 0 | 1191.36 |  | 1.5 |  |  | 060 | 110 | 16 | 105 | 2.64 | 2.2
DIN0601051626_ | 1 | 26_ | 387.4413 | 2849.7498 | 0.95 | 1.1 | 26 | 7.9 | 060 | 110 | 16 | 105 | 2.64 | 2.2
DIN0601051630_ | 2 | 30_ | 414.864 | 3051.4523 | 0.95 | 1.1 | 30 | 8.8 | 060 | 110 | 16 | 105 | 2.64 | 2.2
DIN06010516MAX | 3 | MAX | 571.9 | 4206.5 | 0.95 | 1.1 | 44.1 | 12.5 | 060 | 110 | 16 | 105 | 2.64 | 2.2
DIN06010521OFF | 0 | OFF | 0 | 1860 |  | 1.5 |  |  | 060 | 110 | 21 | 105 | 4.15 | 2.9
DIN0601052126_ | 1 | 26_ | 423.3665 | 3556.1815 | 0.85 | 1.05 | 26 | 7.9 | 060 | 110 | 21 | 105 | 4.15 | 2.9
DIN0601052130_ | 2 | 30_ | 453.332 | 3807.8846 | 0.85 | 1.05 | 30 | 8.8 | 060 | 110 | 21 | 105 | 4.15 | 2.9
DIN06010521MAX | 3 | MAX | 624.929 | 5249.26 | 0.85 | 1.05 | 44.1 | 12.5 | 060 | 110 | 21 | 105 | 4.15 | 2.9
DIN06011511OFF | 0 | OFF | 0 | 975.8 |  | 1.5 |  |  | 060 | 120 | 11 | 115 | 3.39 | 1.6
DIN0601151126_ | 1 | 26_ | 415.15 | 2611.8926 | 0.95 | 1.1 | 26 | 8.9 | 060 | 120 | 11 | 115 | 3.39 | 1.6
DIN0601151130_ | 2 | 30_ | 449.35 | 2821.6982 | 0.95 | 1.1 | 30 | 9.9 | 060 | 120 | 11 | 115 | 3.39 | 1.6
DIN06011511MAX | 3 | MAX | 559.55 | 3513.9 | 0.95 | 1.1 | 44 | 14.8 | 060 | 120 | 11 | 115 | 3.39 | 1.6
DIN06011516OFF | 0 | OFF | 0 | 1300.16 |  | 1.5 |  |  | 060 | 120 | 16 | 115 | 2.62 | 2.4
DIN0601151626_ | 1 | 26_ | 471.2 | 3241.8334 | 0.95 | 1.1 | 26 | 8.7 | 060 | 120 | 16 | 115 | 2.62 | 2.4
DIN0601151630_ | 2 | 30_ | 505.4 | 3471.546 | 0.95 | 1.1 | 30 | 9.8 | 060 | 120 | 16 | 115 | 2.62 | 2.4
DIN06011516MAX | 3 | MAX | 703 | 4829.7 | 0.95 | 1.1 | 44.8 | 14.3 | 060 | 120 | 16 | 115 | 2.62 | 2.4
DIN06011521OFF | 0 | OFF | 0 | 2029.6 |  | 1.5 |  |  | 060 | 120 | 21 | 115 | 4.12 | 3.2
DIN0601152126_ | 1 | 26_ | 514.4827 | 4175.0158 | 0.85 | 1.05 | 26 | 8.7 | 060 | 120 | 21 | 115 | 4.12 | 3.2
DIN0601152130_ | 2 | 30_ | 550.9384 | 4470.8527 | 0.85 | 1.05 | 30 | 9.8 | 060 | 120 | 21 | 115 | 4.12 | 3.2
DIN06011521MAX | 3 | MAX | 766.479 | 6219.96 | 0.85 | 1.05 | 44.8 | 14.3 | 060 | 120 | 21 | 115 | 4.12 | 3.2
DIN06013511OFF | 0 | OFF | 0 | 1138.32 |  | 1.5 |  |  | 060 | 140 | 11 | 135 | 3.29 | 1.9
DIN0601351126_ | 1 | 26_ | 489.25 | 3077.0153 | 0.95 | 1.1 | 26 | 10.1 | 060 | 140 | 11 | 135 | 3.29 | 1.9
DIN0601351130_ | 2 | 30_ | 530.1 | 3332.5766 | 0.95 | 1.1 | 30 | 11.2 | 060 | 140 | 11 | 135 | 3.29 | 1.9
DIN06013511MAX | 3 | MAX | 668.8 | 4202.9 | 0.95 | 1.1 | 44.8 | 17.5 | 060 | 140 | 11 | 135 | 3.29 | 1.9
DIN06013516OFF | 0 | OFF | 0 | 1516.4 |  | 1.5 |  |  | 060 | 140 | 16 | 135 | 2.59 | 2.8
DIN0601351626_ | 1 | 26_ | 559.55 | 3844.4231 | 0.95 | 1.1 | 26 | 9.6 | 060 | 140 | 16 | 135 | 2.59 | 2.8
DIN0601351630_ | 2 | 30_ | 598.5 | 4117.108 | 0.95 | 1.1 | 30 | 10.5 | 060 | 140 | 16 | 135 | 2.59 | 2.8
DIN06013516MAX | 3 | MAX | 840.75 | 5776.7 | 0.95 | 1.1 | 45.4 | 16.1 | 060 | 140 | 16 | 135 | 2.59 | 2.8
DIN06013521OFF | 0 | OFF | 0 | 2368 |  | 1.5 |  |  | 060 | 140 | 21 | 135 | 4.06 | 3.7
DIN0601352126_ | 1 | 26_ | 610.1144 | 4951.0649 | 0.85 | 1.05 | 26 | 9.6 | 060 | 140 | 21 | 135 | 4.06 | 3.7
DIN0601352130_ | 2 | 30_ | 653.3898 | 5302.2439 | 0.85 | 1.05 | 30 | 10.5 | 060 | 140 | 21 | 135 | 4.06 | 3.7
DIN06013521MAX | 3 | MAX | 916.769 | 7439.56 | 0.85 | 1.05 | 45.4 | 16.1 | 060 | 140 | 21 | 135 | 4.06 | 3.7
DIN06015511OFF | 0 | OFF | 0 | 1301.52 |  | 1.5 |  |  | 060 | 160 | 11 | 155 | 3.19 | 2.1
DIN0601551126_ | 1 | 26_ | 562.4 | 3533.1076 | 0.95 | 1.1 | 26 | 11 | 060 | 160 | 11 | 155 | 3.19 | 2.1
DIN0601551130_ | 2 | 30_ | 609.9 | 3835.3593 | 0.95 | 1.1 | 30 | 12.4 | 060 | 160 | 11 | 155 | 3.19 | 2.1
DIN06015511MAX | 3 | MAX | 778.05 | 4891.9 | 0.95 | 1.1 | 45.5 | 19.2 | 060 | 160 | 11 | 155 | 3.19 | 2.1
DIN06015516OFF | 0 | OFF | 0 | 1733.32 |  | 1.5 |  |  | 060 | 160 | 16 | 155 | 2.56 | 3.2
DIN0601551626_ | 1 | 26_ | 642.2 | 4417.9369 | 0.95 | 1.1 | 26 | 11.5 | 060 | 160 | 16 | 155 | 2.56 | 3.2
DIN0601551630_ | 2 | 30_ | 685.9 | 4716.8848 | 0.95 | 1.1 | 30 | 12.8 | 060 | 160 | 16 | 155 | 2.56 | 3.2
DIN06015516MAX | 3 | MAX | 978.5 | 6723.7 | 0.95 | 1.1 | 46.4 | 19.6 | 060 | 160 | 16 | 155 | 2.56 | 3.2
DIN06015521OFF | 0 | OFF | 0 | 2705.6 |  | 1.5 |  |  | 060 | 160 | 21 | 155 | 4.01 | 4.3
DIN0601552126_ | 1 | 26_ | 701.1317 | 5689.6682 | 0.85 | 1.05 | 26 | 11.5 | 060 | 160 | 21 | 155 | 4.01 | 4.3
DIN0601552130_ | 2 | 30_ | 748.5751 | 6074.6702 | 0.85 | 1.05 | 30 | 12.8 | 060 | 160 | 21 | 155 | 4.01 | 4.3
DIN06015521MAX | 3 | MAX | 1067.059 | 8659.16 | 0.85 | 1.05 | 46.4 | 19.6 | 060 | 160 | 21 | 155 | 4.01 | 4.3
DIN06017511OFF | 0 | OFF | 0 | 1464.04 |  | 1.5 |  |  | 060 | 180 | 11 | 175 | 3.09 | 2.4
DIN0601751126_ | 1 | 26_ | 641.348 | 4030.7284 | 0.95 | 1.1 | 26 | 12.2 | 060 | 180 | 11 | 175 | 3.09 | 2.4
DIN0601751130_ | 2 | 30_ | 696.2143 | 4375.5508 | 0.95 | 1.1 | 30 | 13.7 | 060 | 180 | 11 | 175 | 3.09 | 2.4
DIN06017511MAX | 3 | MAX | 888.003 | 5580.9 | 0.95 | 1.1 | 46 | 22 | 060 | 180 | 11 | 175 | 3.09 | 2.4
DIN06017516OFF | 0 | OFF | 0 | 1949.56 |  | 1.5 |  |  | 060 | 180 | 16 | 175 | 2.52 | 3.6
DIN0601751626_ | 1 | 26_ | 651.9934 | 4843.455 | 0.95 | 1.1 | 26 | 11.5 | 060 | 180 | 16 | 175 | 2.52 | 3.6
DIN0601751630_ | 2 | 30_ | 696.1118 | 5171.1964 | 0.95 | 1.1 | 30 | 12.8 | 060 | 180 | 16 | 175 | 2.52 | 3.6
DIN06017516MAX | 3 | MAX | 992.275 | 7371.3 | 0.95 | 1.1 | 46.4 | 19.6 | 060 | 180 | 16 | 175 | 2.52 | 3.6
DIN06017521OFF | 0 | OFF | 0 | 3044 |  | 1.5 |  |  | 060 | 180 | 21 | 175 | 3.96 | 4.8
DIN0601752126_ | 1 | 26_ | 712.6173 | 6016.7573 | 0.85 | 1.05 | 26 | 11.5 | 060 | 180 | 21 | 175 | 3.96 | 4.8
DIN0601752130_ | 2 | 30_ | 760.8379 | 6423.8924 | 0.85 | 1.05 | 30 | 12.8 | 060 | 180 | 21 | 175 | 3.96 | 4.8
DIN06017521MAX | 3 | MAX | 1084.539 | 9156.96 | 0.85 | 1.05 | 46.4 | 19.6 | 060 | 180 | 21 | 175 | 3.96 | 4.8
DIN06019511OFF | 0 | OFF | 0 | 1626.56 |  | 1.5 |  |  | 060 | 200 | 11 | 195 | 2.99 | 2.7
DIN0601951126_ | 1 | 26_ | 703.95 | 4422.7051 | 0.95 | 1.1 | 26 | 13.4 | 060 | 200 | 11 | 195 | 2.99 | 2.7
DIN0601951130_ | 2 | 30_ | 766.65 | 4820.6497 | 0.95 | 1.1 | 30 | 14.8 | 060 | 200 | 11 | 195 | 2.99 | 2.7
DIN06019511MAX | 3 | MAX | 997.5 | 6269.9 | 0.95 | 1.1 | 46.5 | 24 | 060 | 200 | 11 | 195 | 2.99 | 2.7
DIN06019516OFF | 0 | OFF | 0 | 2166.48 |  | 1.5 |  |  | 060 | 200 | 16 | 195 | 2.49 | 4
DIN0601951626_ | 1 | 26_ | 824.6 | 5667.1756 | 0.95 | 1.1 | 26 | 13.2 | 060 | 200 | 16 | 195 | 2.49 | 4
DIN0601951630_ | 2 | 30_ | 868.3 | 5971.3549 | 0.95 | 1.1 | 30 | 14.7 | 060 | 200 | 16 | 195 | 2.49 | 4
DIN06019516MAX | 3 | MAX | 1254 | 8617.7 | 0.95 | 1.1 | 47.1 | 23.5 | 060 | 200 | 16 | 195 | 2.49 | 4
DIN06019521OFF | 0 | OFF | 0 | 3382.4 |  | 1.5 |  |  | 060 | 200 | 21 | 195 | 3.9 | 5.3
DIN0601952126_ | 1 | 26_ | 899.3873 | 7298.5083 | 0.85 | 1.05 | 26 | 13.2 | 060 | 200 | 21 | 195 | 3.9 | 5.3
DIN0601952130_ | 2 | 30_ | 947.661 | 7690.2476 | 0.85 | 1.05 | 30 | 14.7 | 060 | 200 | 21 | 195 | 3.9 | 5.3
DIN06019521MAX | 3 | MAX | 1367.639 | 11098.36 | 0.85 | 1.05 | 47.1 | 23.5 | 060 | 200 | 21 | 195 | 3.9 | 5.3
DIN06021511OFF | 0 | OFF | 0 | 1668.7594 |  | 1.5 |  |  | 060 | 220 | 11 | 215 | 2.89 | 2.9
DIN0602151126_ | 1 | 26_ | 768.7279 | 4831.2828 | 0.95 | 1.1 | 26 | 13.4 | 060 | 220 | 11 | 215 | 2.89 | 2.9
DIN0602151130_ | 2 | 30_ | 839.9298 | 5278.7706 | 0.95 | 1.1 | 30 | 14.8 | 060 | 220 | 11 | 215 | 2.89 | 2.9
DIN06021511MAX | 3 | MAX | 1107.263 | 6958.9 | 0.95 | 1.1 | 46.9 | 24 | 060 | 220 | 11 | 215 | 2.89 | 2.9
DIN06021516OFF | 0 | OFF | 0 | 2222.8806 |  | 1.5 |  |  | 060 | 220 | 16 | 215 | 2.45 | 4.4
DIN0602151626_ | 1 | 26_ | 915.1902 | 6291.7252 | 0.95 | 1.1 | 26 | 15.5 | 060 | 220 | 16 | 215 | 2.45 | 4.4
DIN0602151630_ | 2 | 30_ | 953.3165 | 6553.835 | 0.95 | 1.1 | 30 | 16.8 | 060 | 220 | 16 | 215 | 2.45 | 4.4
DIN06021516MAX | 3 | MAX | 1391.275 | 9564.7 | 0.95 | 1.1 | 47.8 | 27.5 | 060 | 220 | 16 | 215 | 2.45 | 4.4
DIN06021521OFF | 0 | OFF | 0 | 3470.9101 |  | 1.5 |  |  | 060 | 220 | 21 | 215 | 3.85 | 5.9
DIN0602152126_ | 1 | 26_ | 998.5041 | 8102.8385 | 0.85 | 1.05 | 26 | 15.5 | 060 | 220 | 21 | 215 | 3.85 | 5.9
DIN0602152130_ | 2 | 30_ | 1040.1012 | 8440.3982 | 0.85 | 1.05 | 30 | 16.8 | 060 | 220 | 21 | 215 | 3.85 | 5.9
DIN06021521MAX | 3 | MAX | 1517.929 | 12317.96 | 0.85 | 1.05 | 47.8 | 27.5 | 060 | 220 | 21 | 215 | 3.85 | 5.9
DIN06023511OFF | 0 | OFF | 0 | 1951.6 |  | 1.5 |  |  | 060 | 240 | 11 | 235 | 2.79 | 3.2
DIN0602351126_ | 1 | 26_ | 833.15 | 5237.9453 | 0.95 | 1.1 | 26 | 14.8 | 060 | 240 | 11 | 235 | 2.79 | 3.2
DIN0602351130_ | 2 | 30_ | 912.95 | 5738.0289 | 0.95 | 1.1 | 30 | 16.6 | 060 | 240 | 11 | 235 | 2.79 | 3.2
DIN06023511MAX | 3 | MAX | 1216.95 | 7647.9 | 0.95 | 1.1 | 47.2 | 28 | 060 | 240 | 11 | 235 | 2.79 | 3.2
DIN06023516OFF | 0 | OFF | 0 | 2599.64 |  | 1.5 |  |  | 060 | 240 | 16 | 235 | 2.42 | 4.8
DIN0602351626_ | 1 | 26_ | 1006.05 | 6916.3687 | 0.95 | 1.1 | 26 | 16.4 | 060 | 240 | 16 | 235 | 2.42 | 4.8
DIN0602351630_ | 2 | 30_ | 1043.1 | 7167.9745 | 0.95 | 1.1 | 30 | 17.7 | 060 | 240 | 16 | 235 | 2.42 | 4.8
DIN06023516MAX | 3 | MAX | 1529.5 | 10511.7 | 0.95 | 1.1 | 48.1 | 29.7 | 060 | 240 | 16 | 235 | 2.42 | 4.8
DIN06023521OFF | 0 | OFF | 0 | 4059.2 |  | 1.5 |  |  | 060 | 240 | 21 | 235 | 3.79 | 6.4
DIN0602352126_ | 1 | 26_ | 1097.6357 | 8907.2896 | 0.85 | 1.05 | 26 | 16.4 | 060 | 240 | 21 | 235 | 3.79 | 6.4
DIN0602352130_ | 2 | 30_ | 1137.5659 | 9231.3218 | 0.85 | 1.05 | 30 | 17.7 | 060 | 240 | 21 | 235 | 3.79 | 6.4
DIN06023521MAX | 3 | MAX | 1668.219 | 13537.56 | 0.85 | 1.05 | 48.1 | 29.7 | 060 | 240 | 21 | 235 | 3.79 | 6.4
DIN06505511OFF | 0 | OFF | 0 | 488.24 |  | 1.5 |  |  | 065 | 60 | 11 | 055 | 3.69 | 0.8
DIN0650551126_ | 1 | 26_ | 176.675 | 1142.0362 | 0.95 | 1.1 | 26 | 4.8 | 065 | 60 | 11 | 055 | 3.69 | 0.8
DIN0650551130_ | 2 | 30_ | 189.625 | 1222.9947 | 0.95 | 1.1 | 30 | 5.4 | 065 | 60 | 11 | 055 | 3.69 | 0.8
DIN06505511MAX | 3 | MAX | 223.85 | 1446.9 | 0.95 | 1.1 | 40 | 6.8 | 065 | 60 | 11 | 055 | 3.69 | 0.8
DIN06505516OFF | 0 | OFF | 0 | 650.08 |  | 1.5 |  |  | 065 | 60 | 16 | 055 | 2.73 | 1.2
DIN0650551626_ | 1 | 26_ | 197.95 | 1399.7242 | 0.95 | 1.1 | 26 | 4.8 | 065 | 60 | 16 | 055 | 2.73 | 1.2
DIN0650551630_ | 2 | 30_ | 212.75 | 1502.5729 | 0.95 | 1.1 | 30 | 5.5 | 065 | 60 | 16 | 055 | 2.73 | 1.2
DIN06505516MAX | 3 | MAX | 282.125 | 1988.7 | 0.95 | 1.1 | 41.1 | 7.2 | 065 | 60 | 16 | 055 | 2.73 | 1.2
DIN06505521OFF | 0 | OFF | 0 | 1014.4 |  | 1.5 |  |  | 065 | 60 | 21 | 055 | 4.28 | 1.6
DIN0650552126_ | 1 | 26_ | 216.2921 | 1802.6437 | 0.85 | 1.05 | 26 | 4.8 | 065 | 60 | 21 | 055 | 4.28 | 1.6
DIN0650552130_ | 2 | 30_ | 232.1848 | 1935.0981 | 0.85 | 1.05 | 30 | 5.5 | 065 | 60 | 21 | 055 | 4.28 | 1.6
DIN06505521MAX | 3 | MAX | 307.3035 | 2561.16 | 0.85 | 1.05 | 41.1 | 7.2 | 065 | 60 | 21 | 055 | 4.28 | 1.6
DIN06506511OFF | 0 | OFF | 0 | 569.16 |  | 1.5 |  |  | 065 | 70 | 11 | 065 | 3.64 | 0.9
DIN0650651126_ | 1 | 26_ | 216.4625 | 1397.1862 | 0.95 | 1.1 | 26 | 5.5 | 065 | 70 | 11 | 065 | 3.64 | 0.9
DIN0650651130_ | 2 | 30_ | 232.1327 | 1498.3321 | 0.95 | 1.1 | 30 | 5.9 | 065 | 70 | 11 | 065 | 3.64 | 0.9
DIN06506511MAX | 3 | MAX | 277.537 | 1791.4 | 0.95 | 1.1 | 41 | 7.9 | 065 | 70 | 11 | 065 | 3.64 | 0.9
DIN06506516OFF | 0 | OFF | 0 | 758.2 |  | 1.5 |  |  | 065 | 70 | 16 | 065 | 2.71 | 1.4
DIN0650651626_ | 1 | 26_ | 203.1279 | 1627.6272 | 0.95 | 1.1 | 26 | 5.1 | 065 | 70 | 16 | 065 | 2.71 | 1.4
DIN0650651630_ | 2 | 30_ | 218.0533 | 1747.2217 | 0.95 | 1.1 | 30 | 5.6 | 065 | 70 | 16 | 065 | 2.71 | 1.4
DIN06506516MAX | 3 | MAX | 288.6 | 2312.5 | 0.95 | 1.1 | 41.1 | 7.2 | 065 | 70 | 16 | 065 | 2.71 | 1.4
DIN06506521OFF | 0 | OFF | 0 | 1184 |  | 1.5 |  |  | 065 | 70 | 21 | 065 | 4.25 | 1.9
DIN0650652126_ | 1 | 26_ | 222.2818 | 1977.8292 | 0.85 | 1.05 | 26 | 5.1 | 065 | 70 | 21 | 065 | 4.25 | 1.9
DIN0650652130_ | 2 | 30_ | 238.6146 | 2123.1559 | 0.85 | 1.05 | 30 | 5.6 | 065 | 70 | 21 | 065 | 4.25 | 1.9
DIN06506521MAX | 3 | MAX | 315.8135 | 2810.06 | 0.85 | 1.05 | 41.1 | 7.2 | 065 | 70 | 21 | 065 | 4.25 | 1.9
DIN06507511OFF | 0 | OFF | 0 | 650.76 |  | 1.5 |  |  | 065 | 80 | 11 | 075 | 3.59 | 1.1
DIN0650751126_ | 1 | 26_ | 255.3 | 1647.5037 | 0.95 | 1.1 | 26 | 6.3 | 065 | 80 | 11 | 075 | 3.59 | 1.1
DIN0650751130_ | 2 | 30_ | 273.8 | 1769.5053 | 0.95 | 1.1 | 30 | 6.8 | 065 | 80 | 11 | 075 | 3.59 | 1.1
DIN06507511MAX | 3 | MAX | 331.15 | 2135.9 | 0.95 | 1.1 | 41.8 | 9.1 | 065 | 80 | 11 | 075 | 3.59 | 1.1
DIN06507516OFF | 0 | OFF | 0 | 866.32 |  | 1.5 |  |  | 065 | 80 | 16 | 075 | 2.69 | 1.6
DIN0650751626_ | 1 | 26_ | 288.6 | 2040.4332 | 0.95 | 1.1 | 26 | 6 | 065 | 80 | 16 | 075 | 2.69 | 1.6
DIN0650751630_ | 2 | 30_ | 309.875 | 2188.0092 | 0.95 | 1.1 | 30 | 6.7 | 065 | 80 | 16 | 075 | 2.69 | 1.6
DIN06507516MAX | 3 | MAX | 416.25 | 2935.7 | 0.95 | 1.1 | 42.4 | 9 | 065 | 80 | 16 | 075 | 2.69 | 1.6
DIN06507521OFF | 0 | OFF | 0 | 1352.8 |  | 1.5 |  |  | 065 | 80 | 21 | 075 | 4.23 | 2.1
DIN0650752126_ | 1 | 26_ | 315.2976 | 2627.7849 | 0.85 | 1.05 | 26 | 6 | 065 | 80 | 21 | 075 | 4.23 | 2.1
DIN0650752130_ | 2 | 30_ | 338.1017 | 2817.8416 | 0.85 | 1.05 | 30 | 6.7 | 065 | 80 | 21 | 075 | 4.23 | 2.1
DIN06507521MAX | 3 | MAX | 453.6385 | 3780.76 | 0.85 | 1.05 | 42.4 | 9 | 065 | 80 | 21 | 075 | 4.23 | 2.1
DIN06508511OFF | 0 | OFF | 0 | 731.68 |  | 1.5 |  |  | 065 | 90 | 11 | 085 | 3.54 | 1.2
DIN0650851126_ | 1 | 26_ | 293.3758 | 1893.6336 | 0.95 | 1.1 | 26 | 6.7 | 065 | 90 | 11 | 085 | 3.54 | 1.2
DIN0650851130_ | 2 | 30_ | 315.5893 | 2037.014 | 0.95 | 1.1 | 30 | 7.4 | 065 | 90 | 11 | 085 | 3.54 | 1.2
DIN06508511MAX | 3 | MAX | 384.282 | 2480.4 | 0.95 | 1.1 | 42.4 | 10.3 | 065 | 90 | 11 | 085 | 3.54 | 1.2
DIN06508516OFF | 0 | OFF | 0 | 975.12 |  | 1.5 |  |  | 065 | 90 | 16 | 085 | 2.67 | 1.8
DIN0650851626_ | 1 | 26_ | 330.9459 | 2336.6695 | 0.95 | 1.1 | 26 | 7 | 065 | 90 | 16 | 085 | 2.67 | 1.8
DIN0650851630_ | 2 | 30_ | 354.5558 | 2503.3688 | 0.95 | 1.1 | 30 | 7.7 | 065 | 90 | 16 | 085 | 2.67 | 1.8
DIN06508516MAX | 3 | MAX | 482.85 | 3409.2 | 0.95 | 1.1 | 43.3 | 10.7 | 065 | 90 | 16 | 085 | 2.67 | 1.8
DIN06508521OFF | 0 | OFF | 0 | 1522.4 |  | 1.5 |  |  | 065 | 90 | 21 | 085 | 4.2 | 2.4
DIN0650852126_ | 1 | 26_ | 361.0734 | 3009.2948 | 0.85 | 1.05 | 26 | 7 | 065 | 90 | 21 | 085 | 4.2 | 2.4
DIN0650852130_ | 2 | 30_ | 386.8326 | 3223.9796 | 0.85 | 1.05 | 30 | 7.7 | 065 | 90 | 21 | 085 | 4.2 | 2.4
DIN06508521MAX | 3 | MAX | 526.806 | 4390.56 | 0.85 | 1.05 | 43.3 | 10.7 | 065 | 90 | 21 | 085 | 4.2 | 2.4
DIN06509511OFF | 0 | OFF | 0 | 813.28 |  | 1.5 |  |  | 065 | 100 | 11 | 095 | 3.49 | 1.3
DIN0650951126_ | 1 | 26_ | 331.15 | 2136.1857 | 0.95 | 1.1 | 26 | 7.8 | 065 | 100 | 11 | 095 | 3.49 | 1.3
DIN0650951130_ | 2 | 30_ | 356.125 | 2301.3612 | 0.95 | 1.1 | 30 | 8.7 | 065 | 100 | 11 | 095 | 3.49 | 1.3
DIN06509511MAX | 3 | MAX | 437.525 | 2824.9 | 0.95 | 1.1 | 43 | 12.2 | 065 | 100 | 11 | 095 | 3.49 | 1.3
DIN06509516OFF | 0 | OFF | 0 | 1083.24 |  | 1.5 |  |  | 065 | 100 | 16 | 095 | 2.66 | 2
DIN0650951626_ | 1 | 26_ | 372.775 | 2630.3871 | 0.95 | 1.1 | 26 | 7 | 065 | 100 | 16 | 095 | 2.66 | 2
DIN0650951630_ | 2 | 30_ | 398.675 | 2816.5634 | 0.95 | 1.1 | 30 | 7.7 | 065 | 100 | 16 | 095 | 2.66 | 2
DIN06509516MAX | 3 | MAX | 550.375 | 3882.7 | 0.95 | 1.1 | 44.1 | 10.7 | 065 | 100 | 16 | 095 | 2.66 | 2
DIN06509521OFF | 0 | OFF | 0 | 1691.2 |  | 1.5 |  |  | 065 | 100 | 21 | 095 | 4.17 | 2.7
DIN0650952126_ | 1 | 26_ | 406.4601 | 3387.5609 | 0.85 | 1.05 | 26 | 7 | 065 | 100 | 21 | 095 | 4.17 | 2.7
DIN0650952130_ | 2 | 30_ | 435.2289 | 3627.3291 | 0.85 | 1.05 | 30 | 7.7 | 065 | 100 | 21 | 095 | 4.17 | 2.7
DIN06509521MAX | 3 | MAX | 599.9735 | 5000.36 | 0.85 | 1.05 | 44.1 | 10.7 | 065 | 100 | 21 | 095 | 4.17 | 2.7
DIN06510511OFF | 0 | OFF | 0 | 894.88 |  | 1.5 |  |  | 065 | 110 | 11 | 105 | 3.44 | 1.5
DIN0651051126_ | 1 | 26_ | 371.314 | 2396.6961 | 0.95 | 1.1 | 26 | 8.4 | 065 | 110 | 11 | 105 | 3.44 | 1.5
DIN0651051130_ | 2 | 30_ | 400.0249 | 2582.015 | 0.95 | 1.1 | 30 | 9.3 | 065 | 110 | 11 | 105 | 3.44 | 1.5
DIN06510511MAX | 3 | MAX | 491.027 | 3169.4 | 0.95 | 1.1 | 43.5 | 14 | 065 | 110 | 11 | 105 | 3.44 | 1.5
DIN06510516OFF | 0 | OFF | 0 | 1191.36 |  | 1.5 |  |  | 065 | 110 | 16 | 105 | 2.64 | 2.2
DIN0651051626_ | 1 | 26_ | 377.2455 | 2849.7498 | 0.95 | 1.1 | 26 | 7.9 | 065 | 110 | 16 | 105 | 2.64 | 2.2
DIN0651051630_ | 2 | 30_ | 403.9466 | 3051.4523 | 0.95 | 1.1 | 30 | 8.8 | 065 | 110 | 16 | 105 | 2.64 | 2.2
DIN06510516MAX | 3 | MAX | 556.85 | 4206.5 | 0.95 | 1.1 | 44.1 | 12.5 | 065 | 110 | 16 | 105 | 2.64 | 2.2
DIN06510521OFF | 0 | OFF | 0 | 1860 |  | 1.5 |  |  | 065 | 110 | 21 | 105 | 4.15 | 2.9
DIN0651052126_ | 1 | 26_ | 412.2253 | 3556.1815 | 0.85 | 1.05 | 26 | 7.9 | 065 | 110 | 21 | 105 | 4.15 | 2.9
DIN0651052130_ | 2 | 30_ | 441.4022 | 3807.8846 | 0.85 | 1.05 | 30 | 8.8 | 065 | 110 | 21 | 105 | 4.15 | 2.9
DIN06510521MAX | 3 | MAX | 608.4835 | 5249.26 | 0.85 | 1.05 | 44.1 | 12.5 | 065 | 110 | 21 | 105 | 4.15 | 2.9
DIN06511511OFF | 0 | OFF | 0 | 975.8 |  | 1.5 |  |  | 065 | 120 | 11 | 115 | 3.39 | 1.6
DIN0651151126_ | 1 | 26_ | 404.225 | 2611.8926 | 0.95 | 1.1 | 26 | 8.9 | 065 | 120 | 11 | 115 | 3.39 | 1.6
DIN0651151130_ | 2 | 30_ | 437.525 | 2821.6982 | 0.95 | 1.1 | 30 | 9.9 | 065 | 120 | 11 | 115 | 3.39 | 1.6
DIN06511511MAX | 3 | MAX | 544.825 | 3513.9 | 0.95 | 1.1 | 44 | 14.8 | 065 | 120 | 11 | 115 | 3.39 | 1.6
DIN06511516OFF | 0 | OFF | 0 | 1300.16 |  | 1.5 |  |  | 065 | 120 | 16 | 115 | 2.62 | 2.4
DIN0651151626_ | 1 | 26_ | 458.8 | 3241.8334 | 0.95 | 1.1 | 26 | 8.7 | 065 | 120 | 16 | 115 | 2.62 | 2.4
DIN0651151630_ | 2 | 30_ | 492.1 | 3471.546 | 0.95 | 1.1 | 30 | 9.8 | 065 | 120 | 16 | 115 | 2.62 | 2.4
DIN06511516MAX | 3 | MAX | 684.5 | 4829.7 | 0.95 | 1.1 | 44.8 | 14.3 | 065 | 120 | 16 | 115 | 2.62 | 2.4
DIN06511521OFF | 0 | OFF | 0 | 2029.6 |  | 1.5 |  |  | 065 | 120 | 21 | 115 | 4.12 | 3.2
DIN0651152126_ | 1 | 26_ | 500.9437 | 4175.0158 | 0.85 | 1.05 | 26 | 8.7 | 065 | 120 | 21 | 115 | 4.12 | 3.2
DIN0651152130_ | 2 | 30_ | 536.44 | 4470.8527 | 0.85 | 1.05 | 30 | 9.8 | 065 | 120 | 21 | 115 | 4.12 | 3.2
DIN06511521MAX | 3 | MAX | 746.3085 | 6219.96 | 0.85 | 1.05 | 44.8 | 14.3 | 065 | 120 | 21 | 115 | 4.12 | 3.2
DIN06513511OFF | 0 | OFF | 0 | 1138.32 |  | 1.5 |  |  | 065 | 140 | 11 | 135 | 3.29 | 1.9
DIN0651351126_ | 1 | 26_ | 476.375 | 3077.0153 | 0.95 | 1.1 | 26 | 10.1 | 065 | 140 | 11 | 135 | 3.29 | 1.9
DIN0651351130_ | 2 | 30_ | 516.15 | 3332.5766 | 0.95 | 1.1 | 30 | 11.2 | 065 | 140 | 11 | 135 | 3.29 | 1.9
DIN06513511MAX | 3 | MAX | 651.2 | 4202.9 | 0.95 | 1.1 | 44.8 | 17.5 | 065 | 140 | 11 | 135 | 3.29 | 1.9
DIN06513516OFF | 0 | OFF | 0 | 1516.4 |  | 1.5 |  |  | 065 | 140 | 16 | 135 | 2.59 | 2.8
DIN0651351626_ | 1 | 26_ | 544.825 | 3844.4231 | 0.95 | 1.1 | 26 | 9.6 | 065 | 140 | 16 | 135 | 2.59 | 2.8
DIN0651351630_ | 2 | 30_ | 582.75 | 4117.108 | 0.95 | 1.1 | 30 | 10.5 | 065 | 140 | 16 | 135 | 2.59 | 2.8
DIN06513516MAX | 3 | MAX | 818.625 | 5776.7 | 0.95 | 1.1 | 45.4 | 16.1 | 065 | 140 | 16 | 135 | 2.59 | 2.8
DIN06513521OFF | 0 | OFF | 0 | 2368 |  | 1.5 |  |  | 065 | 140 | 21 | 135 | 4.06 | 3.7
DIN0651352126_ | 1 | 26_ | 594.0588 | 4951.0649 | 0.85 | 1.05 | 26 | 9.6 | 065 | 140 | 21 | 135 | 4.06 | 3.7
DIN0651352130_ | 2 | 30_ | 636.1954 | 5302.2439 | 0.85 | 1.05 | 30 | 10.5 | 065 | 140 | 21 | 135 | 4.06 | 3.7
DIN06513521MAX | 3 | MAX | 892.6435 | 7439.56 | 0.85 | 1.05 | 45.4 | 16.1 | 065 | 140 | 21 | 135 | 4.06 | 3.7
DIN06515511OFF | 0 | OFF | 0 | 1301.52 |  | 1.5 |  |  | 065 | 160 | 11 | 155 | 3.19 | 2.1
DIN0651551126_ | 1 | 26_ | 547.6 | 3533.1076 | 0.95 | 1.1 | 26 | 11 | 065 | 160 | 11 | 155 | 3.19 | 2.1
DIN0651551130_ | 2 | 30_ | 593.85 | 3835.3593 | 0.95 | 1.1 | 30 | 12.4 | 065 | 160 | 11 | 155 | 3.19 | 2.1
DIN06515511MAX | 3 | MAX | 757.575 | 4891.9 | 0.95 | 1.1 | 45.5 | 19.2 | 065 | 160 | 11 | 155 | 3.19 | 2.1
DIN06515516OFF | 0 | OFF | 0 | 1733.32 |  | 1.5 |  |  | 065 | 160 | 16 | 155 | 2.56 | 3.2
DIN0651551626_ | 1 | 26_ | 625.3 | 4417.9369 | 0.95 | 1.1 | 26 | 11.5 | 065 | 160 | 16 | 155 | 2.56 | 3.2
DIN0651551630_ | 2 | 30_ | 667.85 | 4716.8848 | 0.95 | 1.1 | 30 | 12.8 | 065 | 160 | 16 | 155 | 2.56 | 3.2
DIN06515516MAX | 3 | MAX | 952.75 | 6723.7 | 0.95 | 1.1 | 46.4 | 19.6 | 065 | 160 | 16 | 155 | 2.56 | 3.2
DIN06515521OFF | 0 | OFF | 0 | 2705.6 |  | 1.5 |  |  | 065 | 160 | 21 | 155 | 4.01 | 4.3
DIN0651552126_ | 1 | 26_ | 682.6809 | 5689.6682 | 0.85 | 1.05 | 26 | 11.5 | 065 | 160 | 21 | 155 | 4.01 | 4.3
DIN0651552130_ | 2 | 30_ | 728.8758 | 6074.6702 | 0.85 | 1.05 | 30 | 12.8 | 065 | 160 | 21 | 155 | 4.01 | 4.3
DIN06515521MAX | 3 | MAX | 1038.9785 | 8659.16 | 0.85 | 1.05 | 46.4 | 19.6 | 065 | 160 | 21 | 155 | 4.01 | 4.3
DIN06517511OFF | 0 | OFF | 0 | 1464.04 |  | 1.5 |  |  | 065 | 180 | 11 | 175 | 3.09 | 2.4
DIN0651751126_ | 1 | 26_ | 624.4704 | 4030.7284 | 0.95 | 1.1 | 26 | 12.2 | 065 | 180 | 11 | 175 | 3.09 | 2.4
DIN0651751130_ | 2 | 30_ | 677.8928 | 4375.5508 | 0.95 | 1.1 | 30 | 13.7 | 065 | 180 | 11 | 175 | 3.09 | 2.4
DIN06517511MAX | 3 | MAX | 864.6345 | 5580.9 | 0.95 | 1.1 | 46 | 22 | 065 | 180 | 11 | 175 | 3.09 | 2.4
DIN06517516OFF | 0 | OFF | 0 | 1949.56 |  | 1.5 |  |  | 065 | 180 | 16 | 175 | 2.52 | 3.6
DIN0651751626_ | 1 | 26_ | 634.8357 | 4843.455 | 0.95 | 1.1 | 26 | 11.5 | 065 | 180 | 16 | 175 | 2.52 | 3.6
DIN0651751630_ | 2 | 30_ | 677.7931 | 5171.1964 | 0.95 | 1.1 | 30 | 12.8 | 065 | 180 | 16 | 175 | 2.52 | 3.6
DIN06517516MAX | 3 | MAX | 966.1625 | 7371.3 | 0.95 | 1.1 | 46.4 | 19.6 | 065 | 180 | 16 | 175 | 2.52 | 3.6
DIN06517521OFF | 0 | OFF | 0 | 3044 |  | 1.5 |  |  | 065 | 180 | 21 | 175 | 3.96 | 4.8
DIN0651752126_ | 1 | 26_ | 693.8642 | 6016.7573 | 0.85 | 1.05 | 26 | 11.5 | 065 | 180 | 21 | 175 | 3.96 | 4.8
DIN0651752130_ | 2 | 30_ | 740.8158 | 6423.8924 | 0.85 | 1.05 | 30 | 12.8 | 065 | 180 | 21 | 175 | 3.96 | 4.8
DIN06517521MAX | 3 | MAX | 1055.9985 | 9156.96 | 0.85 | 1.05 | 46.4 | 19.6 | 065 | 180 | 21 | 175 | 3.96 | 4.8
DIN06519511OFF | 0 | OFF | 0 | 1626.56 |  | 1.5 |  |  | 065 | 200 | 11 | 195 | 2.99 | 2.7
DIN0651951126_ | 1 | 26_ | 685.425 | 4422.7051 | 0.95 | 1.1 | 26 | 13.4 | 065 | 200 | 11 | 195 | 2.99 | 2.7
DIN0651951130_ | 2 | 30_ | 746.475 | 4820.6497 | 0.95 | 1.1 | 30 | 14.8 | 065 | 200 | 11 | 195 | 2.99 | 2.7
DIN06519511MAX | 3 | MAX | 971.25 | 6269.9 | 0.95 | 1.1 | 46.5 | 24 | 065 | 200 | 11 | 195 | 2.99 | 2.7
DIN06519516OFF | 0 | OFF | 0 | 2166.48 |  | 1.5 |  |  | 065 | 200 | 16 | 195 | 2.49 | 4
DIN0651951626_ | 1 | 26_ | 802.9 | 5667.1756 | 0.95 | 1.1 | 26 | 13.2 | 065 | 200 | 16 | 195 | 2.49 | 4
DIN0651951630_ | 2 | 30_ | 845.45 | 5971.3549 | 0.95 | 1.1 | 30 | 14.7 | 065 | 200 | 16 | 195 | 2.49 | 4
DIN06519516MAX | 3 | MAX | 1221 | 8617.7 | 0.95 | 1.1 | 47.1 | 23.5 | 065 | 200 | 16 | 195 | 2.49 | 4
DIN06519521OFF | 0 | OFF | 0 | 3382.4 |  | 1.5 |  |  | 065 | 200 | 21 | 195 | 3.9 | 5.3
DIN0651952126_ | 1 | 26_ | 875.7193 | 7298.5083 | 0.85 | 1.05 | 26 | 13.2 | 065 | 200 | 21 | 195 | 3.9 | 5.3
DIN0651952130_ | 2 | 30_ | 922.7225 | 7690.2476 | 0.85 | 1.05 | 30 | 14.7 | 065 | 200 | 21 | 195 | 3.9 | 5.3
DIN06519521MAX | 3 | MAX | 1331.6485 | 11098.36 | 0.85 | 1.05 | 47.1 | 23.5 | 065 | 200 | 21 | 195 | 3.9 | 5.3
DIN06521511OFF | 0 | OFF | 0 | 1668.7594 |  | 1.5 |  |  | 065 | 220 | 11 | 215 | 2.89 | 2.9
DIN0652151126_ | 1 | 26_ | 748.4982 | 4831.2828 | 0.95 | 1.1 | 26 | 13.4 | 065 | 220 | 11 | 215 | 2.89 | 2.9
DIN0652151130_ | 2 | 30_ | 817.8264 | 5278.7706 | 0.95 | 1.1 | 30 | 14.8 | 065 | 220 | 11 | 215 | 2.89 | 2.9
DIN06521511MAX | 3 | MAX | 1078.1245 | 6958.9 | 0.95 | 1.1 | 46.9 | 24 | 065 | 220 | 11 | 215 | 2.89 | 2.9
DIN06521516OFF | 0 | OFF | 0 | 2222.8806 |  | 1.5 |  |  | 065 | 220 | 16 | 215 | 2.45 | 4.4
DIN0652151626_ | 1 | 26_ | 891.1063 | 6291.7252 | 0.95 | 1.1 | 26 | 15.5 | 065 | 220 | 16 | 215 | 2.45 | 4.4
DIN0652151630_ | 2 | 30_ | 928.2293 | 6553.835 | 0.95 | 1.1 | 30 | 16.8 | 065 | 220 | 16 | 215 | 2.45 | 4.4
DIN06521516MAX | 3 | MAX | 1354.6625 | 9564.7 | 0.95 | 1.1 | 47.8 | 27.5 | 065 | 220 | 16 | 215 | 2.45 | 4.4
DIN06521521OFF | 0 | OFF | 0 | 3470.9101 |  | 1.5 |  |  | 065 | 220 | 21 | 215 | 3.85 | 5.9
DIN0652152126_ | 1 | 26_ | 972.2277 | 8102.8385 | 0.85 | 1.05 | 26 | 15.5 | 065 | 220 | 21 | 215 | 3.85 | 5.9
DIN0652152130_ | 2 | 30_ | 1012.7301 | 8440.3982 | 0.85 | 1.05 | 30 | 16.8 | 065 | 220 | 21 | 215 | 3.85 | 5.9
DIN06521521MAX | 3 | MAX | 1477.9835 | 12317.96 | 0.85 | 1.05 | 47.8 | 27.5 | 065 | 220 | 21 | 215 | 3.85 | 5.9
DIN06523511OFF | 0 | OFF | 0 | 1951.6 |  | 1.5 |  |  | 065 | 240 | 11 | 235 | 2.79 | 3.2
DIN0652351126_ | 1 | 26_ | 811.225 | 5237.9453 | 0.95 | 1.1 | 26 | 14.8 | 065 | 240 | 11 | 235 | 2.79 | 3.2
DIN0652351130_ | 2 | 30_ | 888.925 | 5738.0289 | 0.95 | 1.1 | 30 | 16.6 | 065 | 240 | 11 | 235 | 2.79 | 3.2
DIN06523511MAX | 3 | MAX | 1184.925 | 7647.9 | 0.95 | 1.1 | 47.2 | 28 | 065 | 240 | 11 | 235 | 2.79 | 3.2
DIN06523516OFF | 0 | OFF | 0 | 2599.64 |  | 1.5 |  |  | 065 | 240 | 16 | 235 | 2.42 | 4.8
DIN0652351626_ | 1 | 26_ | 979.575 | 6916.3687 | 0.95 | 1.1 | 26 | 16.4 | 065 | 240 | 16 | 235 | 2.42 | 4.8
DIN0652351630_ | 2 | 30_ | 1015.65 | 7167.9745 | 0.95 | 1.1 | 30 | 17.7 | 065 | 240 | 16 | 235 | 2.42 | 4.8
DIN06523516MAX | 3 | MAX | 1489.25 | 10511.7 | 0.95 | 1.1 | 48.1 | 29.7 | 065 | 240 | 16 | 235 | 2.42 | 4.8
DIN06523521OFF | 0 | OFF | 0 | 4059.2 |  | 1.5 |  |  | 065 | 240 | 21 | 235 | 3.79 | 6.4
DIN0652352126_ | 1 | 26_ | 1068.7506 | 8907.2896 | 0.85 | 1.05 | 26 | 16.4 | 065 | 240 | 21 | 235 | 3.79 | 6.4
DIN0652352130_ | 2 | 30_ | 1107.6299 | 9231.3218 | 0.85 | 1.05 | 30 | 17.7 | 065 | 240 | 21 | 235 | 3.79 | 6.4
DIN06523521MAX | 3 | MAX | 1624.3185 | 13537.56 | 0.85 | 1.05 | 48.1 | 29.7 | 065 | 240 | 21 | 235 | 3.79 | 6.4
DIN07005511OFF | 0 | OFF | 0 | 488.24 |  | 1.5 |  |  | 070 | 60 | 11 | 055 | 3.69 | 0.8
DIN0700551126_ | 1 | 26_ | 171.9 | 1142.0362 | 0.95 | 1.1 | 26 | 4.8 | 070 | 60 | 11 | 055 | 3.69 | 0.8
DIN0700551130_ | 2 | 30_ | 184.5 | 1222.9947 | 0.95 | 1.1 | 30 | 5.4 | 070 | 60 | 11 | 055 | 3.69 | 0.8
DIN07005511MAX | 3 | MAX | 217.8 | 1446.9 | 0.95 | 1.1 | 40 | 6.8 | 070 | 60 | 11 | 055 | 3.69 | 0.8
DIN07005516OFF | 0 | OFF | 0 | 650.08 |  | 1.5 |  |  | 070 | 60 | 16 | 055 | 2.73 | 1.2
DIN0700551626_ | 1 | 26_ | 192.6 | 1399.7242 | 0.95 | 1.1 | 26 | 4.8 | 070 | 60 | 16 | 055 | 2.73 | 1.2
DIN0700551630_ | 2 | 30_ | 207 | 1502.5729 | 0.95 | 1.1 | 30 | 5.5 | 070 | 60 | 16 | 055 | 2.73 | 1.2
DIN07005516MAX | 3 | MAX | 274.5 | 1988.7 | 0.95 | 1.1 | 41.1 | 7.2 | 070 | 60 | 16 | 055 | 2.73 | 1.2
DIN07005521OFF | 0 | OFF | 0 | 1014.4 |  | 1.5 |  |  | 070 | 60 | 21 | 055 | 4.28 | 1.6
DIN0700552126_ | 1 | 26_ | 210.4464 | 1802.6437 | 0.85 | 1.05 | 26 | 4.8 | 070 | 60 | 21 | 055 | 4.28 | 1.6
DIN0700552130_ | 2 | 30_ | 225.9095 | 1935.0981 | 0.85 | 1.05 | 30 | 5.5 | 070 | 60 | 21 | 055 | 4.28 | 1.6
DIN07005521MAX | 3 | MAX | 298.998 | 2561.16 | 0.85 | 1.05 | 41.1 | 7.2 | 070 | 60 | 21 | 055 | 4.28 | 1.6
DIN07006511OFF | 0 | OFF | 0 | 569.16 |  | 1.5 |  |  | 070 | 70 | 11 | 065 | 3.64 | 0.9
DIN0700651126_ | 1 | 26_ | 210.6121 | 1397.1862 | 0.95 | 1.1 | 26 | 5.5 | 070 | 70 | 11 | 065 | 3.64 | 0.9
DIN0700651130_ | 2 | 30_ | 225.8589 | 1498.3321 | 0.95 | 1.1 | 30 | 5.9 | 070 | 70 | 11 | 065 | 3.64 | 0.9
DIN07006511MAX | 3 | MAX | 270.036 | 1791.4 | 0.95 | 1.1 | 41 | 7.9 | 070 | 70 | 11 | 065 | 3.64 | 0.9
DIN07006516OFF | 0 | OFF | 0 | 758.2 |  | 1.5 |  |  | 070 | 70 | 16 | 065 | 2.71 | 1.4
DIN0700651626_ | 1 | 26_ | 197.6379 | 1627.6272 | 0.95 | 1.1 | 26 | 5.1 | 070 | 70 | 16 | 065 | 2.71 | 1.4
DIN0700651630_ | 2 | 30_ | 212.1599 | 1747.2217 | 0.95 | 1.1 | 30 | 5.6 | 070 | 70 | 16 | 065 | 2.71 | 1.4
DIN07006516MAX | 3 | MAX | 280.8 | 2312.5 | 0.95 | 1.1 | 41.1 | 7.2 | 070 | 70 | 16 | 065 | 2.71 | 1.4
DIN07006521OFF | 0 | OFF | 0 | 1184 |  | 1.5 |  |  | 070 | 70 | 21 | 065 | 4.25 | 1.9
DIN0700652126_ | 1 | 26_ | 216.2742 | 1977.8292 | 0.85 | 1.05 | 26 | 5.1 | 070 | 70 | 21 | 065 | 4.25 | 1.9
DIN0700652130_ | 2 | 30_ | 232.1655 | 2123.1559 | 0.85 | 1.05 | 30 | 5.6 | 070 | 70 | 21 | 065 | 4.25 | 1.9
DIN07006521MAX | 3 | MAX | 307.278 | 2810.06 | 0.85 | 1.05 | 41.1 | 7.2 | 070 | 70 | 21 | 065 | 4.25 | 1.9
DIN07007511OFF | 0 | OFF | 0 | 650.76 |  | 1.5 |  |  | 070 | 80 | 11 | 075 | 3.59 | 1.1
DIN0700751126_ | 1 | 26_ | 248.4 | 1647.5037 | 0.95 | 1.1 | 26 | 6.3 | 070 | 80 | 11 | 075 | 3.59 | 1.1
DIN0700751130_ | 2 | 30_ | 266.4 | 1769.5053 | 0.95 | 1.1 | 30 | 6.8 | 070 | 80 | 11 | 075 | 3.59 | 1.1
DIN07007511MAX | 3 | MAX | 322.2 | 2135.9 | 0.95 | 1.1 | 41.8 | 9.1 | 070 | 80 | 11 | 075 | 3.59 | 1.1
DIN07007516OFF | 0 | OFF | 0 | 866.32 |  | 1.5 |  |  | 070 | 80 | 16 | 075 | 2.69 | 1.6
DIN0700751626_ | 1 | 26_ | 280.8 | 2040.4332 | 0.95 | 1.1 | 26 | 6 | 070 | 80 | 16 | 075 | 2.69 | 1.6
DIN0700751630_ | 2 | 30_ | 301.5 | 2188.0092 | 0.95 | 1.1 | 30 | 6.7 | 070 | 80 | 16 | 075 | 2.69 | 1.6
DIN07007516MAX | 3 | MAX | 405 | 2935.7 | 0.95 | 1.1 | 42.4 | 9 | 070 | 80 | 16 | 075 | 2.69 | 1.6
DIN07007521OFF | 0 | OFF | 0 | 1352.8 |  | 1.5 |  |  | 070 | 80 | 21 | 075 | 4.23 | 2.1
DIN0700752126_ | 1 | 26_ | 306.776 | 2627.7849 | 0.85 | 1.05 | 26 | 6 | 070 | 80 | 21 | 075 | 4.23 | 2.1
DIN0700752130_ | 2 | 30_ | 328.9638 | 2817.8416 | 0.85 | 1.05 | 30 | 6.7 | 070 | 80 | 21 | 075 | 4.23 | 2.1
DIN07007521MAX | 3 | MAX | 441.378 | 3780.76 | 0.85 | 1.05 | 42.4 | 9 | 070 | 80 | 21 | 075 | 4.23 | 2.1
DIN07008511OFF | 0 | OFF | 0 | 731.68 |  | 1.5 |  |  | 070 | 90 | 11 | 085 | 3.54 | 1.2
DIN0700851126_ | 1 | 26_ | 285.4467 | 1893.6336 | 0.95 | 1.1 | 26 | 6.7 | 070 | 90 | 11 | 085 | 3.54 | 1.2
DIN0700851130_ | 2 | 30_ | 307.0599 | 2037.014 | 0.95 | 1.1 | 30 | 7.4 | 070 | 90 | 11 | 085 | 3.54 | 1.2
DIN07008511MAX | 3 | MAX | 373.896 | 2480.4 | 0.95 | 1.1 | 42.4 | 10.3 | 070 | 90 | 11 | 085 | 3.54 | 1.2
DIN07008516OFF | 0 | OFF | 0 | 975.12 |  | 1.5 |  |  | 070 | 90 | 16 | 085 | 2.67 | 1.8
DIN0700851626_ | 1 | 26_ | 322.0014 | 2336.6695 | 0.95 | 1.1 | 26 | 7 | 070 | 90 | 16 | 085 | 2.67 | 1.8
DIN0700851630_ | 2 | 30_ | 344.9732 | 2503.3688 | 0.95 | 1.1 | 30 | 7.7 | 070 | 90 | 16 | 085 | 2.67 | 1.8
DIN07008516MAX | 3 | MAX | 469.8 | 3409.2 | 0.95 | 1.1 | 43.3 | 10.7 | 070 | 90 | 16 | 085 | 2.67 | 1.8
DIN07008521OFF | 0 | OFF | 0 | 1522.4 |  | 1.5 |  |  | 070 | 90 | 21 | 085 | 4.2 | 2.4
DIN0700852126_ | 1 | 26_ | 351.3147 | 3009.2948 | 0.85 | 1.05 | 26 | 7 | 070 | 90 | 21 | 085 | 4.2 | 2.4
DIN0700852130_ | 2 | 30_ | 376.3777 | 3223.9796 | 0.85 | 1.05 | 30 | 7.7 | 070 | 90 | 21 | 085 | 4.2 | 2.4
DIN07008521MAX | 3 | MAX | 512.568 | 4390.56 | 0.85 | 1.05 | 43.3 | 10.7 | 070 | 90 | 21 | 085 | 4.2 | 2.4
DIN07009511OFF | 0 | OFF | 0 | 813.28 |  | 1.5 |  |  | 070 | 100 | 11 | 095 | 3.49 | 1.3
DIN0700951126_ | 1 | 26_ | 322.2 | 2136.1857 | 0.95 | 1.1 | 26 | 7.8 | 070 | 100 | 11 | 095 | 3.49 | 1.3
DIN0700951130_ | 2 | 30_ | 346.5 | 2301.3612 | 0.95 | 1.1 | 30 | 8.7 | 070 | 100 | 11 | 095 | 3.49 | 1.3
DIN07009511MAX | 3 | MAX | 425.7 | 2824.9 | 0.95 | 1.1 | 43 | 12.2 | 070 | 100 | 11 | 095 | 3.49 | 1.3
DIN07009516OFF | 0 | OFF | 0 | 1083.24 |  | 1.5 |  |  | 070 | 100 | 16 | 095 | 2.66 | 2
DIN0700951626_ | 1 | 26_ | 362.7 | 2630.3871 | 0.95 | 1.1 | 26 | 7 | 070 | 100 | 16 | 095 | 2.66 | 2
DIN0700951630_ | 2 | 30_ | 387.9 | 2816.5634 | 0.95 | 1.1 | 30 | 7.7 | 070 | 100 | 16 | 095 | 2.66 | 2
DIN07009516MAX | 3 | MAX | 535.5 | 3882.7 | 0.95 | 1.1 | 44.1 | 10.7 | 070 | 100 | 16 | 095 | 2.66 | 2
DIN07009521OFF | 0 | OFF | 0 | 1691.2 |  | 1.5 |  |  | 070 | 100 | 21 | 095 | 4.17 | 2.7
DIN0700952126_ | 1 | 26_ | 395.4747 | 3387.5609 | 0.85 | 1.05 | 26 | 7 | 070 | 100 | 21 | 095 | 4.17 | 2.7
DIN0700952130_ | 2 | 30_ | 423.466 | 3627.3291 | 0.85 | 1.05 | 30 | 7.7 | 070 | 100 | 21 | 095 | 4.17 | 2.7
DIN07009521MAX | 3 | MAX | 583.758 | 5000.36 | 0.85 | 1.05 | 44.1 | 10.7 | 070 | 100 | 21 | 095 | 4.17 | 2.7
DIN07010511OFF | 0 | OFF | 0 | 894.88 |  | 1.5 |  |  | 070 | 110 | 11 | 105 | 3.44 | 1.5
DIN0701051126_ | 1 | 26_ | 361.2785 | 2396.6961 | 0.95 | 1.1 | 26 | 8.4 | 070 | 110 | 11 | 105 | 3.44 | 1.5
DIN0701051130_ | 2 | 30_ | 389.2135 | 2582.015 | 0.95 | 1.1 | 30 | 9.3 | 070 | 110 | 11 | 105 | 3.44 | 1.5
DIN07010511MAX | 3 | MAX | 477.756 | 3169.4 | 0.95 | 1.1 | 43.5 | 14 | 070 | 110 | 11 | 105 | 3.44 | 1.5
DIN07010516OFF | 0 | OFF | 0 | 1191.36 |  | 1.5 |  |  | 070 | 110 | 16 | 105 | 2.64 | 2.2
DIN0701051626_ | 1 | 26_ | 367.0497 | 2849.7498 | 0.95 | 1.1 | 26 | 7.9 | 070 | 110 | 16 | 105 | 2.64 | 2.2
DIN0701051630_ | 2 | 30_ | 393.0291 | 3051.4523 | 0.95 | 1.1 | 30 | 8.8 | 070 | 110 | 16 | 105 | 2.64 | 2.2
DIN07010516MAX | 3 | MAX | 541.8 | 4206.5 | 0.95 | 1.1 | 44.1 | 12.5 | 070 | 110 | 16 | 105 | 2.64 | 2.2
DIN07010521OFF | 0 | OFF | 0 | 1860 |  | 1.5 |  |  | 070 | 110 | 21 | 105 | 4.15 | 2.9
DIN0701052126_ | 1 | 26_ | 401.0841 | 3556.1815 | 0.85 | 1.05 | 26 | 7.9 | 070 | 110 | 21 | 105 | 4.15 | 2.9
DIN0701052130_ | 2 | 30_ | 429.4724 | 3807.8846 | 0.85 | 1.05 | 30 | 8.8 | 070 | 110 | 21 | 105 | 4.15 | 2.9
DIN07010521MAX | 3 | MAX | 592.038 | 5249.26 | 0.85 | 1.05 | 44.1 | 12.5 | 070 | 110 | 21 | 105 | 4.15 | 2.9
DIN07011511OFF | 0 | OFF | 0 | 975.8 |  | 1.5 |  |  | 070 | 120 | 11 | 115 | 3.39 | 1.6
DIN0701151126_ | 1 | 26_ | 393.3 | 2611.8926 | 0.95 | 1.1 | 26 | 8.9 | 070 | 120 | 11 | 115 | 3.39 | 1.6
DIN0701151130_ | 2 | 30_ | 425.7 | 2821.6982 | 0.95 | 1.1 | 30 | 9.9 | 070 | 120 | 11 | 115 | 3.39 | 1.6
DIN07011511MAX | 3 | MAX | 530.1 | 3513.9 | 0.95 | 1.1 | 44 | 14.8 | 070 | 120 | 11 | 115 | 3.39 | 1.6
DIN07011516OFF | 0 | OFF | 0 | 1300.16 |  | 1.5 |  |  | 070 | 120 | 16 | 115 | 2.62 | 2.4
DIN0701151626_ | 1 | 26_ | 446.4 | 3241.8334 | 0.95 | 1.1 | 26 | 8.7 | 070 | 120 | 16 | 115 | 2.62 | 2.4
DIN0701151630_ | 2 | 30_ | 478.8 | 3471.546 | 0.95 | 1.1 | 30 | 9.8 | 070 | 120 | 16 | 115 | 2.62 | 2.4
DIN07011516MAX | 3 | MAX | 666 | 4829.7 | 0.95 | 1.1 | 44.8 | 14.3 | 070 | 120 | 16 | 115 | 2.62 | 2.4
DIN07011521OFF | 0 | OFF | 0 | 2029.6 |  | 1.5 |  |  | 070 | 120 | 21 | 115 | 4.12 | 3.2
DIN0701152126_ | 1 | 26_ | 487.4047 | 4175.0158 | 0.85 | 1.05 | 26 | 8.7 | 070 | 120 | 21 | 115 | 4.12 | 3.2
DIN0701152130_ | 2 | 30_ | 521.9416 | 4470.8527 | 0.85 | 1.05 | 30 | 9.8 | 070 | 120 | 21 | 115 | 4.12 | 3.2
DIN07011521MAX | 3 | MAX | 726.138 | 6219.96 | 0.85 | 1.05 | 44.8 | 14.3 | 070 | 120 | 21 | 115 | 4.12 | 3.2
DIN07013511OFF | 0 | OFF | 0 | 1138.32 |  | 1.5 |  |  | 070 | 140 | 11 | 135 | 3.29 | 1.9
DIN0701351126_ | 1 | 26_ | 463.5 | 3077.0153 | 0.95 | 1.1 | 26 | 10.1 | 070 | 140 | 11 | 135 | 3.29 | 1.9
DIN0701351130_ | 2 | 30_ | 502.2 | 3332.5766 | 0.95 | 1.1 | 30 | 11.2 | 070 | 140 | 11 | 135 | 3.29 | 1.9
DIN07013511MAX | 3 | MAX | 633.6 | 4202.9 | 0.95 | 1.1 | 44.8 | 17.5 | 070 | 140 | 11 | 135 | 3.29 | 1.9
DIN07013516OFF | 0 | OFF | 0 | 1516.4 |  | 1.5 |  |  | 070 | 140 | 16 | 135 | 2.59 | 2.8
DIN0701351626_ | 1 | 26_ | 530.1 | 3844.4231 | 0.95 | 1.1 | 26 | 9.6 | 070 | 140 | 16 | 135 | 2.59 | 2.8
DIN0701351630_ | 2 | 30_ | 567 | 4117.108 | 0.95 | 1.1 | 30 | 10.5 | 070 | 140 | 16 | 135 | 2.59 | 2.8
DIN07013516MAX | 3 | MAX | 796.5 | 5776.7 | 0.95 | 1.1 | 45.4 | 16.1 | 070 | 140 | 16 | 135 | 2.59 | 2.8
DIN07013521OFF | 0 | OFF | 0 | 2368 |  | 1.5 |  |  | 070 | 140 | 21 | 135 | 4.06 | 3.7
DIN0701352126_ | 1 | 26_ | 578.0031 | 4951.0649 | 0.85 | 1.05 | 26 | 9.6 | 070 | 140 | 21 | 135 | 4.06 | 3.7
DIN0701352130_ | 2 | 30_ | 619.0009 | 5302.2439 | 0.85 | 1.05 | 30 | 10.5 | 070 | 140 | 21 | 135 | 4.06 | 3.7
DIN07013521MAX | 3 | MAX | 868.518 | 7439.56 | 0.85 | 1.05 | 45.4 | 16.1 | 070 | 140 | 21 | 135 | 4.06 | 3.7
DIN07015511OFF | 0 | OFF | 0 | 1301.52 |  | 1.5 |  |  | 070 | 160 | 11 | 155 | 3.19 | 2.1
DIN0701551126_ | 1 | 26_ | 532.8 | 3533.1076 | 0.95 | 1.1 | 26 | 11 | 070 | 160 | 11 | 155 | 3.19 | 2.1
DIN0701551130_ | 2 | 30_ | 577.8 | 3835.3593 | 0.95 | 1.1 | 30 | 12.4 | 070 | 160 | 11 | 155 | 3.19 | 2.1
DIN07015511MAX | 3 | MAX | 737.1 | 4891.9 | 0.95 | 1.1 | 45.5 | 19.2 | 070 | 160 | 11 | 155 | 3.19 | 2.1
DIN07015516OFF | 0 | OFF | 0 | 1733.32 |  | 1.5 |  |  | 070 | 160 | 16 | 155 | 2.56 | 3.2
DIN0701551626_ | 1 | 26_ | 608.4 | 4417.9369 | 0.95 | 1.1 | 26 | 11.5 | 070 | 160 | 16 | 155 | 2.56 | 3.2
DIN0701551630_ | 2 | 30_ | 649.8 | 4716.8848 | 0.95 | 1.1 | 30 | 12.8 | 070 | 160 | 16 | 155 | 2.56 | 3.2
DIN07015516MAX | 3 | MAX | 927 | 6723.7 | 0.95 | 1.1 | 46.4 | 19.6 | 070 | 160 | 16 | 155 | 2.56 | 3.2
DIN07015521OFF | 0 | OFF | 0 | 2705.6 |  | 1.5 |  |  | 070 | 160 | 21 | 155 | 4.01 | 4.3
DIN0701552126_ | 1 | 26_ | 664.23 | 5689.6682 | 0.85 | 1.05 | 26 | 11.5 | 070 | 160 | 21 | 155 | 4.01 | 4.3
DIN0701552130_ | 2 | 30_ | 709.1764 | 6074.6702 | 0.85 | 1.05 | 30 | 12.8 | 070 | 160 | 21 | 155 | 4.01 | 4.3
DIN07015521MAX | 3 | MAX | 1010.898 | 8659.16 | 0.85 | 1.05 | 46.4 | 19.6 | 070 | 160 | 21 | 155 | 4.01 | 4.3
DIN07017511OFF | 0 | OFF | 0 | 1464.04 |  | 1.5 |  |  | 070 | 180 | 11 | 175 | 3.09 | 2.4
DIN0701751126_ | 1 | 26_ | 607.5928 | 4030.7284 | 0.95 | 1.1 | 26 | 12.2 | 070 | 180 | 11 | 175 | 3.09 | 2.4
DIN0701751130_ | 2 | 30_ | 659.5714 | 4375.5508 | 0.95 | 1.1 | 30 | 13.7 | 070 | 180 | 11 | 175 | 3.09 | 2.4
DIN07017511MAX | 3 | MAX | 841.266 | 5580.9 | 0.95 | 1.1 | 46 | 22 | 070 | 180 | 11 | 175 | 3.09 | 2.4
DIN07017516OFF | 0 | OFF | 0 | 1949.56 |  | 1.5 |  |  | 070 | 180 | 16 | 175 | 2.52 | 3.6
DIN0701751626_ | 1 | 26_ | 617.678 | 4843.455 | 0.95 | 1.1 | 26 | 11.5 | 070 | 180 | 16 | 175 | 2.52 | 3.6
DIN0701751630_ | 2 | 30_ | 659.4743 | 5171.1964 | 0.95 | 1.1 | 30 | 12.8 | 070 | 180 | 16 | 175 | 2.52 | 3.6
DIN07017516MAX | 3 | MAX | 940.05 | 7371.3 | 0.95 | 1.1 | 46.4 | 19.6 | 070 | 180 | 16 | 175 | 2.52 | 3.6
DIN07017521OFF | 0 | OFF | 0 | 3044 |  | 1.5 |  |  | 070 | 180 | 21 | 175 | 3.96 | 4.8
DIN0701752126_ | 1 | 26_ | 675.1111 | 6016.7573 | 0.85 | 1.05 | 26 | 11.5 | 070 | 180 | 21 | 175 | 3.96 | 4.8
DIN0701752130_ | 2 | 30_ | 720.7938 | 6423.8924 | 0.85 | 1.05 | 30 | 12.8 | 070 | 180 | 21 | 175 | 3.96 | 4.8
DIN07017521MAX | 3 | MAX | 1027.458 | 9156.96 | 0.85 | 1.05 | 46.4 | 19.6 | 070 | 180 | 21 | 175 | 3.96 | 4.8
DIN07019511OFF | 0 | OFF | 0 | 1626.56 |  | 1.5 |  |  | 070 | 200 | 11 | 195 | 2.99 | 2.7
DIN0701951126_ | 1 | 26_ | 666.9 | 4422.7051 | 0.95 | 1.1 | 26 | 13.4 | 070 | 200 | 11 | 195 | 2.99 | 2.7
DIN0701951130_ | 2 | 30_ | 726.3 | 4820.6497 | 0.95 | 1.1 | 30 | 14.8 | 070 | 200 | 11 | 195 | 2.99 | 2.7
DIN07019511MAX | 3 | MAX | 945 | 6269.9 | 0.95 | 1.1 | 46.5 | 24 | 070 | 200 | 11 | 195 | 2.99 | 2.7
DIN07019516OFF | 0 | OFF | 0 | 2166.48 |  | 1.5 |  |  | 070 | 200 | 16 | 195 | 2.49 | 4
DIN0701951626_ | 1 | 26_ | 781.2 | 5667.1756 | 0.95 | 1.1 | 26 | 13.2 | 070 | 200 | 16 | 195 | 2.49 | 4
DIN0701951630_ | 2 | 30_ | 822.6 | 5971.3549 | 0.95 | 1.1 | 30 | 14.7 | 070 | 200 | 16 | 195 | 2.49 | 4
DIN07019516MAX | 3 | MAX | 1188 | 8617.7 | 0.95 | 1.1 | 47.1 | 23.5 | 070 | 200 | 16 | 195 | 2.49 | 4
DIN07019521OFF | 0 | OFF | 0 | 3382.4 |  | 1.5 |  |  | 070 | 200 | 21 | 195 | 3.9 | 5.3
DIN0701952126_ | 1 | 26_ | 852.0512 | 7298.5083 | 0.85 | 1.05 | 26 | 13.2 | 070 | 200 | 21 | 195 | 3.9 | 5.3
DIN0701952130_ | 2 | 30_ | 897.7841 | 7690.2476 | 0.85 | 1.05 | 30 | 14.7 | 070 | 200 | 21 | 195 | 3.9 | 5.3
DIN07019521MAX | 3 | MAX | 1295.658 | 11098.36 | 0.85 | 1.05 | 47.1 | 23.5 | 070 | 200 | 21 | 195 | 3.9 | 5.3
DIN07021511OFF | 0 | OFF | 0 | 1668.7594 |  | 1.5 |  |  | 070 | 220 | 11 | 215 | 2.89 | 2.9
DIN0702151126_ | 1 | 26_ | 728.2686 | 4831.2828 | 0.95 | 1.1 | 26 | 13.4 | 070 | 220 | 11 | 215 | 2.89 | 2.9
DIN0702151130_ | 2 | 30_ | 795.7229 | 5278.7706 | 0.95 | 1.1 | 30 | 14.8 | 070 | 220 | 11 | 215 | 2.89 | 2.9
DIN07021511MAX | 3 | MAX | 1048.986 | 6958.9 | 0.95 | 1.1 | 46.9 | 24 | 070 | 220 | 11 | 215 | 2.89 | 2.9
DIN07021516OFF | 0 | OFF | 0 | 2222.8806 |  | 1.5 |  |  | 070 | 220 | 16 | 215 | 2.45 | 4.4
DIN0702151626_ | 1 | 26_ | 867.0223 | 6291.7252 | 0.95 | 1.1 | 26 | 15.5 | 070 | 220 | 16 | 215 | 2.45 | 4.4
DIN0702151630_ | 2 | 30_ | 903.142 | 6553.835 | 0.95 | 1.1 | 30 | 16.8 | 070 | 220 | 16 | 215 | 2.45 | 4.4
DIN07021516MAX | 3 | MAX | 1318.05 | 9564.7 | 0.95 | 1.1 | 47.8 | 27.5 | 070 | 220 | 16 | 215 | 2.45 | 4.4
DIN07021521OFF | 0 | OFF | 0 | 3470.9101 |  | 1.5 |  |  | 070 | 220 | 21 | 215 | 3.85 | 5.9
DIN0702152126_ | 1 | 26_ | 945.9512 | 8102.8385 | 0.85 | 1.05 | 26 | 15.5 | 070 | 220 | 21 | 215 | 3.85 | 5.9
DIN0702152130_ | 2 | 30_ | 985.3591 | 8440.3982 | 0.85 | 1.05 | 30 | 16.8 | 070 | 220 | 21 | 215 | 3.85 | 5.9
DIN07021521MAX | 3 | MAX | 1438.038 | 12317.96 | 0.85 | 1.05 | 47.8 | 27.5 | 070 | 220 | 21 | 215 | 3.85 | 5.9
DIN07023511OFF | 0 | OFF | 0 | 1951.6 |  | 1.5 |  |  | 070 | 240 | 11 | 235 | 2.79 | 3.2
DIN0702351126_ | 1 | 26_ | 789.3 | 5237.9453 | 0.95 | 1.1 | 26 | 14.8 | 070 | 240 | 11 | 235 | 2.79 | 3.2
DIN0702351130_ | 2 | 30_ | 864.9 | 5738.0289 | 0.95 | 1.1 | 30 | 16.6 | 070 | 240 | 11 | 235 | 2.79 | 3.2
DIN07023511MAX | 3 | MAX | 1152.9 | 7647.9 | 0.95 | 1.1 | 47.2 | 28 | 070 | 240 | 11 | 235 | 2.79 | 3.2
DIN07023516OFF | 0 | OFF | 0 | 2599.64 |  | 1.5 |  |  | 070 | 240 | 16 | 235 | 2.42 | 4.8
DIN0702351626_ | 1 | 26_ | 953.1 | 6916.3687 | 0.95 | 1.1 | 26 | 16.4 | 070 | 240 | 16 | 235 | 2.42 | 4.8
DIN0702351630_ | 2 | 30_ | 988.2 | 7167.9745 | 0.95 | 1.1 | 30 | 17.7 | 070 | 240 | 16 | 235 | 2.42 | 4.8
DIN07023516MAX | 3 | MAX | 1449 | 10511.7 | 0.95 | 1.1 | 48.1 | 29.7 | 070 | 240 | 16 | 235 | 2.42 | 4.8
DIN07023521OFF | 0 | OFF | 0 | 4059.2 |  | 1.5 |  |  | 070 | 240 | 21 | 235 | 3.79 | 6.4
DIN0702352126_ | 1 | 26_ | 1039.8654 | 8907.2896 | 0.85 | 1.05 | 26 | 16.4 | 070 | 240 | 21 | 235 | 3.79 | 6.4
DIN0702352130_ | 2 | 30_ | 1077.694 | 9231.3218 | 0.85 | 1.05 | 30 | 17.7 | 070 | 240 | 21 | 235 | 3.79 | 6.4
DIN07023521MAX | 3 | MAX | 1580.418 | 13537.56 | 0.85 | 1.05 | 48.1 | 29.7 | 070 | 240 | 21 | 235 | 3.79 | 6.4
DIN07505511OFF | 0 | OFF | 0 | 488.24 |  | 1.5 |  |  | 075 | 60 | 11 | 055 | 3.69 | 0.8
DIN0750551126_ | 1 | 26_ | 167.125 | 1142.0362 | 0.95 | 1.1 | 26 | 4.8 | 075 | 60 | 11 | 055 | 3.69 | 0.8
DIN0750551130_ | 2 | 30_ | 179.375 | 1222.9947 | 0.95 | 1.1 | 30 | 5.4 | 075 | 60 | 11 | 055 | 3.69 | 0.8
DIN07505511MAX | 3 | MAX | 211.75 | 1446.9 | 0.95 | 1.1 | 40 | 6.8 | 075 | 60 | 11 | 055 | 3.69 | 0.8
DIN07505516OFF | 0 | OFF | 0 | 650.08 |  | 1.5 |  |  | 075 | 60 | 16 | 055 | 2.73 | 1.2
DIN0750551626_ | 1 | 26_ | 187.25 | 1399.7242 | 0.95 | 1.1 | 26 | 4.8 | 075 | 60 | 16 | 055 | 2.73 | 1.2
DIN0750551630_ | 2 | 30_ | 201.25 | 1502.5729 | 0.95 | 1.1 | 30 | 5.5 | 075 | 60 | 16 | 055 | 2.73 | 1.2
DIN07505516MAX | 3 | MAX | 266.875 | 1988.7 | 0.95 | 1.1 | 41.1 | 7.2 | 075 | 60 | 16 | 055 | 2.73 | 1.2
DIN07505521OFF | 0 | OFF | 0 | 1014.4 |  | 1.5 |  |  | 075 | 60 | 21 | 055 | 4.28 | 1.6
DIN0750552126_ | 1 | 26_ | 204.6007 | 1802.6437 | 0.85 | 1.05 | 26 | 4.8 | 075 | 60 | 21 | 055 | 4.28 | 1.6
DIN0750552130_ | 2 | 30_ | 219.6343 | 1935.0981 | 0.85 | 1.05 | 30 | 5.5 | 075 | 60 | 21 | 055 | 4.28 | 1.6
DIN07505521MAX | 3 | MAX | 290.6925 | 2561.16 | 0.85 | 1.05 | 41.1 | 7.2 | 075 | 60 | 21 | 055 | 4.28 | 1.6
DIN07506511OFF | 0 | OFF | 0 | 569.16 |  | 1.5 |  |  | 075 | 70 | 11 | 065 | 3.64 | 0.9
DIN0750651126_ | 1 | 26_ | 204.7618 | 1397.1862 | 0.95 | 1.1 | 26 | 5.5 | 075 | 70 | 11 | 065 | 3.64 | 0.9
DIN0750651130_ | 2 | 30_ | 219.585 | 1498.3321 | 0.95 | 1.1 | 30 | 5.9 | 075 | 70 | 11 | 065 | 3.64 | 0.9
DIN07506511MAX | 3 | MAX | 262.535 | 1791.4 | 0.95 | 1.1 | 41 | 7.9 | 075 | 70 | 11 | 065 | 3.64 | 0.9
DIN07506516OFF | 0 | OFF | 0 | 758.2 |  | 1.5 |  |  | 075 | 70 | 16 | 065 | 2.71 | 1.4
DIN0750651626_ | 1 | 26_ | 192.148 | 1627.6272 | 0.95 | 1.1 | 26 | 5.1 | 075 | 70 | 16 | 065 | 2.71 | 1.4
DIN0750651630_ | 2 | 30_ | 206.2666 | 1747.2217 | 0.95 | 1.1 | 30 | 5.6 | 075 | 70 | 16 | 065 | 2.71 | 1.4
DIN07506516MAX | 3 | MAX | 273 | 2312.5 | 0.95 | 1.1 | 41.1 | 7.2 | 075 | 70 | 16 | 065 | 2.71 | 1.4
DIN07506521OFF | 0 | OFF | 0 | 1184 |  | 1.5 |  |  | 075 | 70 | 21 | 065 | 4.25 | 1.9
DIN0750652126_ | 1 | 26_ | 210.2666 | 1977.8292 | 0.85 | 1.05 | 26 | 5.1 | 075 | 70 | 21 | 065 | 4.25 | 1.9
DIN0750652130_ | 2 | 30_ | 225.7165 | 2123.1559 | 0.85 | 1.05 | 30 | 5.6 | 075 | 70 | 21 | 065 | 4.25 | 1.9
DIN07506521MAX | 3 | MAX | 298.7425 | 2810.06 | 0.85 | 1.05 | 41.1 | 7.2 | 075 | 70 | 21 | 065 | 4.25 | 1.9
DIN07507511OFF | 0 | OFF | 0 | 650.76 |  | 1.5 |  |  | 075 | 80 | 11 | 075 | 3.59 | 1.1
DIN0750751126_ | 1 | 26_ | 241.5 | 1647.5037 | 0.95 | 1.1 | 26 | 6.3 | 075 | 80 | 11 | 075 | 3.59 | 1.1
DIN0750751130_ | 2 | 30_ | 259 | 1769.5053 | 0.95 | 1.1 | 30 | 6.8 | 075 | 80 | 11 | 075 | 3.59 | 1.1
DIN07507511MAX | 3 | MAX | 313.25 | 2135.9 | 0.95 | 1.1 | 41.8 | 9.1 | 075 | 80 | 11 | 075 | 3.59 | 1.1
DIN07507516OFF | 0 | OFF | 0 | 866.32 |  | 1.5 |  |  | 075 | 80 | 16 | 075 | 2.69 | 1.6
DIN0750751626_ | 1 | 26_ | 273 | 2040.4332 | 0.95 | 1.1 | 26 | 6 | 075 | 80 | 16 | 075 | 2.69 | 1.6
DIN0750751630_ | 2 | 30_ | 293.125 | 2188.0092 | 0.95 | 1.1 | 30 | 6.7 | 075 | 80 | 16 | 075 | 2.69 | 1.6
DIN07507516MAX | 3 | MAX | 393.75 | 2935.7 | 0.95 | 1.1 | 42.4 | 9 | 075 | 80 | 16 | 075 | 2.69 | 1.6
DIN07507521OFF | 0 | OFF | 0 | 1352.8 |  | 1.5 |  |  | 075 | 80 | 21 | 075 | 4.23 | 2.1
DIN0750752126_ | 1 | 26_ | 298.2544 | 2627.7849 | 0.85 | 1.05 | 26 | 6 | 075 | 80 | 21 | 075 | 4.23 | 2.1
DIN0750752130_ | 2 | 30_ | 319.8259 | 2817.8416 | 0.85 | 1.05 | 30 | 6.7 | 075 | 80 | 21 | 075 | 4.23 | 2.1
DIN07507521MAX | 3 | MAX | 429.1175 | 3780.76 | 0.85 | 1.05 | 42.4 | 9 | 075 | 80 | 21 | 075 | 4.23 | 2.1
DIN07508511OFF | 0 | OFF | 0 | 731.68 |  | 1.5 |  |  | 075 | 90 | 11 | 085 | 3.54 | 1.2
DIN0750851126_ | 1 | 26_ | 277.5176 | 1893.6336 | 0.95 | 1.1 | 26 | 6.7 | 075 | 90 | 11 | 085 | 3.54 | 1.2
DIN0750851130_ | 2 | 30_ | 298.5305 | 2037.014 | 0.95 | 1.1 | 30 | 7.4 | 075 | 90 | 11 | 085 | 3.54 | 1.2
DIN07508511MAX | 3 | MAX | 363.51 | 2480.4 | 0.95 | 1.1 | 42.4 | 10.3 | 075 | 90 | 11 | 085 | 3.54 | 1.2
DIN07508516OFF | 0 | OFF | 0 | 975.12 |  | 1.5 |  |  | 075 | 90 | 16 | 085 | 2.67 | 1.8
DIN0750851626_ | 1 | 26_ | 313.057 | 2336.6695 | 0.95 | 1.1 | 26 | 7 | 075 | 90 | 16 | 085 | 2.67 | 1.8
DIN0750851630_ | 2 | 30_ | 335.3906 | 2503.3688 | 0.95 | 1.1 | 30 | 7.7 | 075 | 90 | 16 | 085 | 2.67 | 1.8
DIN07508516MAX | 3 | MAX | 456.75 | 3409.2 | 0.95 | 1.1 | 43.3 | 10.7 | 075 | 90 | 16 | 085 | 2.67 | 1.8
DIN07508521OFF | 0 | OFF | 0 | 1522.4 |  | 1.5 |  |  | 075 | 90 | 21 | 085 | 4.2 | 2.4
DIN0750852126_ | 1 | 26_ | 341.5559 | 3009.2948 | 0.85 | 1.05 | 26 | 7 | 075 | 90 | 21 | 085 | 4.2 | 2.4
DIN0750852130_ | 2 | 30_ | 365.9227 | 3223.9796 | 0.85 | 1.05 | 30 | 7.7 | 075 | 90 | 21 | 085 | 4.2 | 2.4
DIN07508521MAX | 3 | MAX | 498.33 | 4390.56 | 0.85 | 1.05 | 43.3 | 10.7 | 075 | 90 | 21 | 085 | 4.2 | 2.4
DIN07509511OFF | 0 | OFF | 0 | 813.28 |  | 1.5 |  |  | 075 | 100 | 11 | 095 | 3.49 | 1.3
DIN0750951126_ | 1 | 26_ | 313.25 | 2136.1857 | 0.95 | 1.1 | 26 | 7.8 | 075 | 100 | 11 | 095 | 3.49 | 1.3
DIN0750951130_ | 2 | 30_ | 336.875 | 2301.3612 | 0.95 | 1.1 | 30 | 8.7 | 075 | 100 | 11 | 095 | 3.49 | 1.3
DIN07509511MAX | 3 | MAX | 413.875 | 2824.9 | 0.95 | 1.1 | 43 | 12.2 | 075 | 100 | 11 | 095 | 3.49 | 1.3
DIN07509516OFF | 0 | OFF | 0 | 1083.24 |  | 1.5 |  |  | 075 | 100 | 16 | 095 | 2.66 | 2
DIN0750951626_ | 1 | 26_ | 352.625 | 2630.3871 | 0.95 | 1.1 | 26 | 7 | 075 | 100 | 16 | 095 | 2.66 | 2
DIN0750951630_ | 2 | 30_ | 377.125 | 2816.5634 | 0.95 | 1.1 | 30 | 7.7 | 075 | 100 | 16 | 095 | 2.66 | 2
DIN07509516MAX | 3 | MAX | 520.625 | 3882.7 | 0.95 | 1.1 | 44.1 | 10.7 | 075 | 100 | 16 | 095 | 2.66 | 2
DIN07509521OFF | 0 | OFF | 0 | 1691.2 |  | 1.5 |  |  | 075 | 100 | 21 | 095 | 4.17 | 2.7
DIN0750952126_ | 1 | 26_ | 384.4893 | 3387.5609 | 0.85 | 1.05 | 26 | 7 | 075 | 100 | 21 | 095 | 4.17 | 2.7
DIN0750952130_ | 2 | 30_ | 411.703 | 3627.3291 | 0.85 | 1.05 | 30 | 7.7 | 075 | 100 | 21 | 095 | 4.17 | 2.7
DIN07509521MAX | 3 | MAX | 567.5425 | 5000.36 | 0.85 | 1.05 | 44.1 | 10.7 | 075 | 100 | 21 | 095 | 4.17 | 2.7
DIN07510511OFF | 0 | OFF | 0 | 894.88 |  | 1.5 |  |  | 075 | 110 | 11 | 105 | 3.44 | 1.5
DIN0751051126_ | 1 | 26_ | 351.2429 | 2396.6961 | 0.95 | 1.1 | 26 | 8.4 | 075 | 110 | 11 | 105 | 3.44 | 1.5
DIN0751051130_ | 2 | 30_ | 378.402 | 2582.015 | 0.95 | 1.1 | 30 | 9.3 | 075 | 110 | 11 | 105 | 3.44 | 1.5
DIN07510511MAX | 3 | MAX | 464.485 | 3169.4 | 0.95 | 1.1 | 43.5 | 14 | 075 | 110 | 11 | 105 | 3.44 | 1.5
DIN07510516OFF | 0 | OFF | 0 | 1191.36 |  | 1.5 |  |  | 075 | 110 | 16 | 105 | 2.64 | 2.2
DIN0751051626_ | 1 | 26_ | 356.8538 | 2849.7498 | 0.95 | 1.1 | 26 | 7.9 | 075 | 110 | 16 | 105 | 2.64 | 2.2
DIN0751051630_ | 2 | 30_ | 382.1116 | 3051.4523 | 0.95 | 1.1 | 30 | 8.8 | 075 | 110 | 16 | 105 | 2.64 | 2.2
DIN07510516MAX | 3 | MAX | 526.75 | 4206.5 | 0.95 | 1.1 | 44.1 | 12.5 | 075 | 110 | 16 | 105 | 2.64 | 2.2
DIN07510521OFF | 0 | OFF | 0 | 1860 |  | 1.5 |  |  | 075 | 110 | 21 | 105 | 4.15 | 2.9
DIN0751052126_ | 1 | 26_ | 389.9429 | 3556.1815 | 0.85 | 1.05 | 26 | 7.9 | 075 | 110 | 21 | 105 | 4.15 | 2.9
DIN0751052130_ | 2 | 30_ | 417.5426 | 3807.8846 | 0.85 | 1.05 | 30 | 8.8 | 075 | 110 | 21 | 105 | 4.15 | 2.9
DIN07510521MAX | 3 | MAX | 575.5925 | 5249.26 | 0.85 | 1.05 | 44.1 | 12.5 | 075 | 110 | 21 | 105 | 4.15 | 2.9
DIN07511511OFF | 0 | OFF | 0 | 975.8 |  | 1.5 |  |  | 075 | 120 | 11 | 115 | 3.39 | 1.6
DIN0751151126_ | 1 | 26_ | 382.375 | 2611.8926 | 0.95 | 1.1 | 26 | 8.9 | 075 | 120 | 11 | 115 | 3.39 | 1.6
DIN0751151130_ | 2 | 30_ | 413.875 | 2821.6982 | 0.95 | 1.1 | 30 | 9.9 | 075 | 120 | 11 | 115 | 3.39 | 1.6
DIN07511511MAX | 3 | MAX | 515.375 | 3513.9 | 0.95 | 1.1 | 44 | 14.8 | 075 | 120 | 11 | 115 | 3.39 | 1.6
DIN07511516OFF | 0 | OFF | 0 | 1300.16 |  | 1.5 |  |  | 075 | 120 | 16 | 115 | 2.62 | 2.4
DIN0751151626_ | 1 | 26_ | 434 | 3241.8334 | 0.95 | 1.1 | 26 | 8.7 | 075 | 120 | 16 | 115 | 2.62 | 2.4
DIN0751151630_ | 2 | 30_ | 465.5 | 3471.546 | 0.95 | 1.1 | 30 | 9.8 | 075 | 120 | 16 | 115 | 2.62 | 2.4
DIN07511516MAX | 3 | MAX | 647.5 | 4829.7 | 0.95 | 1.1 | 44.8 | 14.3 | 075 | 120 | 16 | 115 | 2.62 | 2.4
DIN07511521OFF | 0 | OFF | 0 | 2029.6 |  | 1.5 |  |  | 075 | 120 | 21 | 115 | 4.12 | 3.2
DIN0751152126_ | 1 | 26_ | 473.8657 | 4175.0158 | 0.85 | 1.05 | 26 | 8.7 | 075 | 120 | 21 | 115 | 4.12 | 3.2
DIN0751152130_ | 2 | 30_ | 507.4432 | 4470.8527 | 0.85 | 1.05 | 30 | 9.8 | 075 | 120 | 21 | 115 | 4.12 | 3.2
DIN07511521MAX | 3 | MAX | 705.9675 | 6219.96 | 0.85 | 1.05 | 44.8 | 14.3 | 075 | 120 | 21 | 115 | 4.12 | 3.2
DIN07513511OFF | 0 | OFF | 0 | 1138.32 |  | 1.5 |  |  | 075 | 140 | 11 | 135 | 3.29 | 1.9
DIN0751351126_ | 1 | 26_ | 450.625 | 3077.0153 | 0.95 | 1.1 | 26 | 10.1 | 075 | 140 | 11 | 135 | 3.29 | 1.9
DIN0751351130_ | 2 | 30_ | 488.25 | 3332.5766 | 0.95 | 1.1 | 30 | 11.2 | 075 | 140 | 11 | 135 | 3.29 | 1.9
DIN07513511MAX | 3 | MAX | 616 | 4202.9 | 0.95 | 1.1 | 44.8 | 17.5 | 075 | 140 | 11 | 135 | 3.29 | 1.9
DIN07513516OFF | 0 | OFF | 0 | 1516.4 |  | 1.5 |  |  | 075 | 140 | 16 | 135 | 2.59 | 2.8
DIN0751351626_ | 1 | 26_ | 515.375 | 3844.4231 | 0.95 | 1.1 | 26 | 9.6 | 075 | 140 | 16 | 135 | 2.59 | 2.8
DIN0751351630_ | 2 | 30_ | 551.25 | 4117.108 | 0.95 | 1.1 | 30 | 10.5 | 075 | 140 | 16 | 135 | 2.59 | 2.8
DIN07513516MAX | 3 | MAX | 774.375 | 5776.7 | 0.95 | 1.1 | 45.4 | 16.1 | 075 | 140 | 16 | 135 | 2.59 | 2.8
DIN07513521OFF | 0 | OFF | 0 | 2368 |  | 1.5 |  |  | 075 | 140 | 21 | 135 | 4.06 | 3.7
DIN0751352126_ | 1 | 26_ | 561.9475 | 4951.0649 | 0.85 | 1.05 | 26 | 9.6 | 075 | 140 | 21 | 135 | 4.06 | 3.7
DIN0751352130_ | 2 | 30_ | 601.8064 | 5302.2439 | 0.85 | 1.05 | 30 | 10.5 | 075 | 140 | 21 | 135 | 4.06 | 3.7
DIN07513521MAX | 3 | MAX | 844.3925 | 7439.56 | 0.85 | 1.05 | 45.4 | 16.1 | 075 | 140 | 21 | 135 | 4.06 | 3.7
DIN07515511OFF | 0 | OFF | 0 | 1301.52 |  | 1.5 |  |  | 075 | 160 | 11 | 155 | 3.19 | 2.1
DIN0751551126_ | 1 | 26_ | 518 | 3533.1076 | 0.95 | 1.1 | 26 | 11 | 075 | 160 | 11 | 155 | 3.19 | 2.1
DIN0751551130_ | 2 | 30_ | 561.75 | 3835.3593 | 0.95 | 1.1 | 30 | 12.4 | 075 | 160 | 11 | 155 | 3.19 | 2.1
DIN07515511MAX | 3 | MAX | 716.625 | 4891.9 | 0.95 | 1.1 | 45.5 | 19.2 | 075 | 160 | 11 | 155 | 3.19 | 2.1
DIN07515516OFF | 0 | OFF | 0 | 1733.32 |  | 1.5 |  |  | 075 | 160 | 16 | 155 | 2.56 | 3.2
DIN0751551626_ | 1 | 26_ | 591.5 | 4417.9369 | 0.95 | 1.1 | 26 | 11.5 | 075 | 160 | 16 | 155 | 2.56 | 3.2
DIN0751551630_ | 2 | 30_ | 631.75 | 4716.8848 | 0.95 | 1.1 | 30 | 12.8 | 075 | 160 | 16 | 155 | 2.56 | 3.2
DIN07515516MAX | 3 | MAX | 901.25 | 6723.7 | 0.95 | 1.1 | 46.4 | 19.6 | 075 | 160 | 16 | 155 | 2.56 | 3.2
DIN07515521OFF | 0 | OFF | 0 | 2705.6 |  | 1.5 |  |  | 075 | 160 | 21 | 155 | 4.01 | 4.3
DIN0751552126_ | 1 | 26_ | 645.7792 | 5689.6682 | 0.85 | 1.05 | 26 | 11.5 | 075 | 160 | 21 | 155 | 4.01 | 4.3
DIN0751552130_ | 2 | 30_ | 689.4771 | 6074.6702 | 0.85 | 1.05 | 30 | 12.8 | 075 | 160 | 21 | 155 | 4.01 | 4.3
DIN07515521MAX | 3 | MAX | 982.8175 | 8659.16 | 0.85 | 1.05 | 46.4 | 19.6 | 075 | 160 | 21 | 155 | 4.01 | 4.3
DIN07517511OFF | 0 | OFF | 0 | 1464.04 |  | 1.5 |  |  | 075 | 180 | 11 | 175 | 3.09 | 2.4
DIN0751751126_ | 1 | 26_ | 590.7152 | 4030.7284 | 0.95 | 1.1 | 26 | 12.2 | 075 | 180 | 11 | 175 | 3.09 | 2.4
DIN0751751130_ | 2 | 30_ | 641.25 | 4375.5508 | 0.95 | 1.1 | 30 | 13.7 | 075 | 180 | 11 | 175 | 3.09 | 2.4
DIN07517511MAX | 3 | MAX | 817.8975 | 5580.9 | 0.95 | 1.1 | 46 | 22 | 075 | 180 | 11 | 175 | 3.09 | 2.4
DIN07517516OFF | 0 | OFF | 0 | 1949.56 |  | 1.5 |  |  | 075 | 180 | 16 | 175 | 2.52 | 3.6
DIN0751751626_ | 1 | 26_ | 600.5203 | 4843.455 | 0.95 | 1.1 | 26 | 11.5 | 075 | 180 | 16 | 175 | 2.52 | 3.6
DIN0751751630_ | 2 | 30_ | 641.1556 | 5171.1964 | 0.95 | 1.1 | 30 | 12.8 | 075 | 180 | 16 | 175 | 2.52 | 3.6
DIN07517516MAX | 3 | MAX | 913.9375 | 7371.3 | 0.95 | 1.1 | 46.4 | 19.6 | 075 | 180 | 16 | 175 | 2.52 | 3.6
DIN07517521OFF | 0 | OFF | 0 | 3044 |  | 1.5 |  |  | 075 | 180 | 21 | 175 | 3.96 | 4.8
DIN0751752126_ | 1 | 26_ | 656.358 | 6016.7573 | 0.85 | 1.05 | 26 | 11.5 | 075 | 180 | 21 | 175 | 3.96 | 4.8
DIN0751752130_ | 2 | 30_ | 700.7717 | 6423.8924 | 0.85 | 1.05 | 30 | 12.8 | 075 | 180 | 21 | 175 | 3.96 | 4.8
DIN07517521MAX | 3 | MAX | 998.9175 | 9156.96 | 0.85 | 1.05 | 46.4 | 19.6 | 075 | 180 | 21 | 175 | 3.96 | 4.8
DIN07519511OFF | 0 | OFF | 0 | 1626.56 |  | 1.5 |  |  | 075 | 200 | 11 | 195 | 2.99 | 2.7
DIN0751951126_ | 1 | 26_ | 648.375 | 4422.7051 | 0.95 | 1.1 | 26 | 13.4 | 075 | 200 | 11 | 195 | 2.99 | 2.7
DIN0751951130_ | 2 | 30_ | 706.125 | 4820.6497 | 0.95 | 1.1 | 30 | 14.8 | 075 | 200 | 11 | 195 | 2.99 | 2.7
DIN07519511MAX | 3 | MAX | 918.75 | 6269.9 | 0.95 | 1.1 | 46.5 | 24 | 075 | 200 | 11 | 195 | 2.99 | 2.7
DIN07519516OFF | 0 | OFF | 0 | 2166.48 |  | 1.5 |  |  | 075 | 200 | 16 | 195 | 2.49 | 4
DIN0751951626_ | 1 | 26_ | 759.5 | 5667.1756 | 0.95 | 1.1 | 26 | 13.2 | 075 | 200 | 16 | 195 | 2.49 | 4
DIN0751951630_ | 2 | 30_ | 799.75 | 5971.3549 | 0.95 | 1.1 | 30 | 14.7 | 075 | 200 | 16 | 195 | 2.49 | 4
DIN07519516MAX | 3 | MAX | 1155 | 8617.7 | 0.95 | 1.1 | 47.1 | 23.5 | 075 | 200 | 16 | 195 | 2.49 | 4
DIN07519521OFF | 0 | OFF | 0 | 3382.4 |  | 1.5 |  |  | 075 | 200 | 21 | 195 | 3.9 | 5.3
DIN0751952126_ | 1 | 26_ | 828.3831 | 7298.5083 | 0.85 | 1.05 | 26 | 13.2 | 075 | 200 | 21 | 195 | 3.9 | 5.3
DIN0751952130_ | 2 | 30_ | 872.8456 | 7690.2476 | 0.85 | 1.05 | 30 | 14.7 | 075 | 200 | 21 | 195 | 3.9 | 5.3
DIN07519521MAX | 3 | MAX | 1259.6675 | 11098.36 | 0.85 | 1.05 | 47.1 | 23.5 | 075 | 200 | 21 | 195 | 3.9 | 5.3
DIN07521511OFF | 0 | OFF | 0 | 1668.7594 |  | 1.5 |  |  | 075 | 220 | 11 | 215 | 2.89 | 2.9
DIN0752151126_ | 1 | 26_ | 708.0389 | 4831.2828 | 0.95 | 1.1 | 26 | 13.4 | 075 | 220 | 11 | 215 | 2.89 | 2.9
DIN0752151130_ | 2 | 30_ | 773.6195 | 5278.7706 | 0.95 | 1.1 | 30 | 14.8 | 075 | 220 | 11 | 215 | 2.89 | 2.9
DIN07521511MAX | 3 | MAX | 1019.8475 | 6958.9 | 0.95 | 1.1 | 46.9 | 24 | 075 | 220 | 11 | 215 | 2.89 | 2.9
DIN07521516OFF | 0 | OFF | 0 | 2222.8806 |  | 1.5 |  |  | 075 | 220 | 16 | 215 | 2.45 | 4.4
DIN0752151626_ | 1 | 26_ | 842.9384 | 6291.7252 | 0.95 | 1.1 | 26 | 15.5 | 075 | 220 | 16 | 215 | 2.45 | 4.4
DIN0752151630_ | 2 | 30_ | 878.0547 | 6553.835 | 0.95 | 1.1 | 30 | 16.8 | 075 | 220 | 16 | 215 | 2.45 | 4.4
DIN07521516MAX | 3 | MAX | 1281.4375 | 9564.7 | 0.95 | 1.1 | 47.8 | 27.5 | 075 | 220 | 16 | 215 | 2.45 | 4.4
DIN07521521OFF | 0 | OFF | 0 | 3470.9101 |  | 1.5 |  |  | 075 | 220 | 21 | 215 | 3.85 | 5.9
DIN0752152126_ | 1 | 26_ | 919.6748 | 8102.8385 | 0.85 | 1.05 | 26 | 15.5 | 075 | 220 | 21 | 215 | 3.85 | 5.9
DIN0752152130_ | 2 | 30_ | 957.988 | 8440.3982 | 0.85 | 1.05 | 30 | 16.8 | 075 | 220 | 21 | 215 | 3.85 | 5.9
DIN07521521MAX | 3 | MAX | 1398.0925 | 12317.96 | 0.85 | 1.05 | 47.8 | 27.5 | 075 | 220 | 21 | 215 | 3.85 | 5.9
DIN07523511OFF | 0 | OFF | 0 | 1951.6 |  | 1.5 |  |  | 075 | 240 | 11 | 235 | 2.79 | 3.2
DIN0752351126_ | 1 | 26_ | 767.375 | 5237.9453 | 0.95 | 1.1 | 26 | 14.8 | 075 | 240 | 11 | 235 | 2.79 | 3.2
DIN0752351130_ | 2 | 30_ | 840.875 | 5738.0289 | 0.95 | 1.1 | 30 | 16.6 | 075 | 240 | 11 | 235 | 2.79 | 3.2
DIN07523511MAX | 3 | MAX | 1120.875 | 7647.9 | 0.95 | 1.1 | 47.2 | 28 | 075 | 240 | 11 | 235 | 2.79 | 3.2
DIN07523516OFF | 0 | OFF | 0 | 2599.64 |  | 1.5 |  |  | 075 | 240 | 16 | 235 | 2.42 | 4.8
DIN0752351626_ | 1 | 26_ | 926.625 | 6916.3687 | 0.95 | 1.1 | 26 | 16.4 | 075 | 240 | 16 | 235 | 2.42 | 4.8
DIN0752351630_ | 2 | 30_ | 960.75 | 7167.9745 | 0.95 | 1.1 | 30 | 17.7 | 075 | 240 | 16 | 235 | 2.42 | 4.8
DIN07523516MAX | 3 | MAX | 1408.75 | 10511.7 | 0.95 | 1.1 | 48.1 | 29.7 | 075 | 240 | 16 | 235 | 2.42 | 4.8
DIN07523521OFF | 0 | OFF | 0 | 4059.2 |  | 1.5 |  |  | 075 | 240 | 21 | 235 | 3.79 | 6.4
DIN0752352126_ | 1 | 26_ | 1010.9803 | 8907.2896 | 0.85 | 1.05 | 26 | 16.4 | 075 | 240 | 21 | 235 | 3.79 | 6.4
DIN0752352130_ | 2 | 30_ | 1047.758 | 9231.3218 | 0.85 | 1.05 | 30 | 17.7 | 075 | 240 | 21 | 235 | 3.79 | 6.4
DIN07523521MAX | 3 | MAX | 1536.5175 | 13537.56 | 0.85 | 1.05 | 48.1 | 29.7 | 075 | 240 | 21 | 235 | 3.79 | 6.4
DIN08005511OFF | 0 | OFF | 0 | 488.24 |  | 1.5 |  |  | 080 | 60 | 11 | 055 | 3.69 | 0.8
DIN0800551126_ | 1 | 26_ | 162.35 | 1142.0362 | 0.95 | 1.1 | 26 | 4.8 | 080 | 60 | 11 | 055 | 3.69 | 0.8
DIN0800551130_ | 2 | 30_ | 174.25 | 1222.9947 | 0.95 | 1.1 | 30 | 5.4 | 080 | 60 | 11 | 055 | 3.69 | 0.8
DIN08005511MAX | 3 | MAX | 205.7 | 1446.9 | 0.95 | 1.1 | 40 | 6.8 | 080 | 60 | 11 | 055 | 3.69 | 0.8
DIN08005516OFF | 0 | OFF | 0 | 650.08 |  | 1.5 |  |  | 080 | 60 | 16 | 055 | 2.73 | 1.2
DIN0800551626_ | 1 | 26_ | 181.9 | 1399.7242 | 0.95 | 1.1 | 26 | 4.8 | 080 | 60 | 16 | 055 | 2.73 | 1.2
DIN0800551630_ | 2 | 30_ | 195.5 | 1502.5729 | 0.95 | 1.1 | 30 | 5.5 | 080 | 60 | 16 | 055 | 2.73 | 1.2
DIN08005516MAX | 3 | MAX | 259.25 | 1988.7 | 0.95 | 1.1 | 41.1 | 7.2 | 080 | 60 | 16 | 055 | 2.73 | 1.2
DIN08005521OFF | 0 | OFF | 0 | 1014.4 |  | 1.5 |  |  | 080 | 60 | 21 | 055 | 4.28 | 1.6
DIN0800552126_ | 1 | 26_ | 198.7549 | 1802.6437 | 0.85 | 1.05 | 26 | 4.8 | 080 | 60 | 21 | 055 | 4.28 | 1.6
DIN0800552130_ | 2 | 30_ | 213.359 | 1935.0981 | 0.85 | 1.05 | 30 | 5.5 | 080 | 60 | 21 | 055 | 4.28 | 1.6
DIN08005521MAX | 3 | MAX | 282.387 | 2561.16 | 0.85 | 1.05 | 41.1 | 7.2 | 080 | 60 | 21 | 055 | 4.28 | 1.6
DIN08006511OFF | 0 | OFF | 0 | 569.16 |  | 1.5 |  |  | 080 | 70 | 11 | 065 | 3.64 | 0.9
DIN0800651126_ | 1 | 26_ | 198.9115 | 1397.1862 | 0.95 | 1.1 | 26 | 5.5 | 080 | 70 | 11 | 065 | 3.64 | 0.9
DIN0800651130_ | 2 | 30_ | 213.3112 | 1498.3321 | 0.95 | 1.1 | 30 | 5.9 | 080 | 70 | 11 | 065 | 3.64 | 0.9
DIN08006511MAX | 3 | MAX | 255.034 | 1791.4 | 0.95 | 1.1 | 41 | 7.9 | 080 | 70 | 11 | 065 | 3.64 | 0.9
DIN08006516OFF | 0 | OFF | 0 | 758.2 |  | 1.5 |  |  | 080 | 70 | 16 | 065 | 2.71 | 1.4
DIN0800651626_ | 1 | 26_ | 186.658 | 1627.6272 | 0.95 | 1.1 | 26 | 5.1 | 080 | 70 | 16 | 065 | 2.71 | 1.4
DIN0800651630_ | 2 | 30_ | 200.3733 | 1747.2217 | 0.95 | 1.1 | 30 | 5.6 | 080 | 70 | 16 | 065 | 2.71 | 1.4
DIN08006516MAX | 3 | MAX | 265.2 | 2312.5 | 0.95 | 1.1 | 41.1 | 7.2 | 080 | 70 | 16 | 065 | 2.71 | 1.4
DIN08006521OFF | 0 | OFF | 0 | 1184 |  | 1.5 |  |  | 080 | 70 | 21 | 065 | 4.25 | 1.9
DIN0800652126_ | 1 | 26_ | 204.2589 | 1977.8292 | 0.85 | 1.05 | 26 | 5.1 | 080 | 70 | 21 | 065 | 4.25 | 1.9
DIN0800652130_ | 2 | 30_ | 219.2675 | 2123.1559 | 0.85 | 1.05 | 30 | 5.6 | 080 | 70 | 21 | 065 | 4.25 | 1.9
DIN08006521MAX | 3 | MAX | 290.207 | 2810.06 | 0.85 | 1.05 | 41.1 | 7.2 | 080 | 70 | 21 | 065 | 4.25 | 1.9
DIN08007511OFF | 0 | OFF | 0 | 650.76 |  | 1.5 |  |  | 080 | 80 | 11 | 075 | 3.59 | 1.1
DIN0800751126_ | 1 | 26_ | 234.6 | 1647.5037 | 0.95 | 1.1 | 26 | 6.3 | 080 | 80 | 11 | 075 | 3.59 | 1.1
DIN0800751130_ | 2 | 30_ | 251.6 | 1769.5053 | 0.95 | 1.1 | 30 | 6.8 | 080 | 80 | 11 | 075 | 3.59 | 1.1
DIN08007511MAX | 3 | MAX | 304.3 | 2135.9 | 0.95 | 1.1 | 41.8 | 9.1 | 080 | 80 | 11 | 075 | 3.59 | 1.1
DIN08007516OFF | 0 | OFF | 0 | 866.32 |  | 1.5 |  |  | 080 | 80 | 16 | 075 | 2.69 | 1.6
DIN0800751626_ | 1 | 26_ | 265.2 | 2040.4332 | 0.95 | 1.1 | 26 | 6 | 080 | 80 | 16 | 075 | 2.69 | 1.6
DIN0800751630_ | 2 | 30_ | 284.75 | 2188.0092 | 0.95 | 1.1 | 30 | 6.7 | 080 | 80 | 16 | 075 | 2.69 | 1.6
DIN08007516MAX | 3 | MAX | 382.5 | 2935.7 | 0.95 | 1.1 | 42.4 | 9 | 080 | 80 | 16 | 075 | 2.69 | 1.6
DIN08007521OFF | 0 | OFF | 0 | 1352.8 |  | 1.5 |  |  | 080 | 80 | 21 | 075 | 4.23 | 2.1
DIN0800752126_ | 1 | 26_ | 289.7329 | 2627.7849 | 0.85 | 1.05 | 26 | 6 | 080 | 80 | 21 | 075 | 4.23 | 2.1
DIN0800752130_ | 2 | 30_ | 310.6881 | 2817.8416 | 0.85 | 1.05 | 30 | 6.7 | 080 | 80 | 21 | 075 | 4.23 | 2.1
DIN08007521MAX | 3 | MAX | 416.857 | 3780.76 | 0.85 | 1.05 | 42.4 | 9 | 080 | 80 | 21 | 075 | 4.23 | 2.1
DIN08008511OFF | 0 | OFF | 0 | 731.68 |  | 1.5 |  |  | 080 | 90 | 11 | 085 | 3.54 | 1.2
DIN0800851126_ | 1 | 26_ | 269.5886 | 1893.6336 | 0.95 | 1.1 | 26 | 6.7 | 080 | 90 | 11 | 085 | 3.54 | 1.2
DIN0800851130_ | 2 | 30_ | 290.001 | 2037.014 | 0.95 | 1.1 | 30 | 7.4 | 080 | 90 | 11 | 085 | 3.54 | 1.2
DIN08008511MAX | 3 | MAX | 353.124 | 2480.4 | 0.95 | 1.1 | 42.4 | 10.3 | 080 | 90 | 11 | 085 | 3.54 | 1.2
DIN08008516OFF | 0 | OFF | 0 | 975.12 |  | 1.5 |  |  | 080 | 90 | 16 | 085 | 2.67 | 1.8
DIN0800851626_ | 1 | 26_ | 304.1125 | 2336.6695 | 0.95 | 1.1 | 26 | 7 | 080 | 90 | 16 | 085 | 2.67 | 1.8
DIN0800851630_ | 2 | 30_ | 325.808 | 2503.3688 | 0.95 | 1.1 | 30 | 7.7 | 080 | 90 | 16 | 085 | 2.67 | 1.8
DIN08008516MAX | 3 | MAX | 443.7 | 3409.2 | 0.95 | 1.1 | 43.3 | 10.7 | 080 | 90 | 16 | 085 | 2.67 | 1.8
DIN08008521OFF | 0 | OFF | 0 | 1522.4 |  | 1.5 |  |  | 080 | 90 | 21 | 085 | 4.2 | 2.4
DIN0800852126_ | 1 | 26_ | 331.7972 | 3009.2948 | 0.85 | 1.05 | 26 | 7 | 080 | 90 | 21 | 085 | 4.2 | 2.4
DIN0800852130_ | 2 | 30_ | 355.4678 | 3223.9796 | 0.85 | 1.05 | 30 | 7.7 | 080 | 90 | 21 | 085 | 4.2 | 2.4
DIN08008521MAX | 3 | MAX | 484.092 | 4390.56 | 0.85 | 1.05 | 43.3 | 10.7 | 080 | 90 | 21 | 085 | 4.2 | 2.4
DIN08009511OFF | 0 | OFF | 0 | 813.28 |  | 1.5 |  |  | 080 | 100 | 11 | 095 | 3.49 | 1.3
DIN0800951126_ | 1 | 26_ | 304.3 | 2136.1857 | 0.95 | 1.1 | 26 | 7.8 | 080 | 100 | 11 | 095 | 3.49 | 1.3
DIN0800951130_ | 2 | 30_ | 327.25 | 2301.3612 | 0.95 | 1.1 | 30 | 8.7 | 080 | 100 | 11 | 095 | 3.49 | 1.3
DIN08009511MAX | 3 | MAX | 402.05 | 2824.9 | 0.95 | 1.1 | 43 | 12.2 | 080 | 100 | 11 | 095 | 3.49 | 1.3
DIN08009516OFF | 0 | OFF | 0 | 1083.24 |  | 1.5 |  |  | 080 | 100 | 16 | 095 | 2.66 | 2
DIN0800951626_ | 1 | 26_ | 342.55 | 2630.3871 | 0.95 | 1.1 | 26 | 7 | 080 | 100 | 16 | 095 | 2.66 | 2
DIN0800951630_ | 2 | 30_ | 366.35 | 2816.5634 | 0.95 | 1.1 | 30 | 7.7 | 080 | 100 | 16 | 095 | 2.66 | 2
DIN08009516MAX | 3 | MAX | 505.75 | 3882.7 | 0.95 | 1.1 | 44.1 | 10.7 | 080 | 100 | 16 | 095 | 2.66 | 2
DIN08009521OFF | 0 | OFF | 0 | 1691.2 |  | 1.5 |  |  | 080 | 100 | 21 | 095 | 4.17 | 2.7
DIN0800952126_ | 1 | 26_ | 373.5039 | 3387.5609 | 0.85 | 1.05 | 26 | 7 | 080 | 100 | 21 | 095 | 4.17 | 2.7
DIN0800952130_ | 2 | 30_ | 399.9401 | 3627.3291 | 0.85 | 1.05 | 30 | 7.7 | 080 | 100 | 21 | 095 | 4.17 | 2.7
DIN08009521MAX | 3 | MAX | 551.327 | 5000.36 | 0.85 | 1.05 | 44.1 | 10.7 | 080 | 100 | 21 | 095 | 4.17 | 2.7
DIN08010511OFF | 0 | OFF | 0 | 894.88 |  | 1.5 |  |  | 080 | 110 | 11 | 105 | 3.44 | 1.5
DIN0801051126_ | 1 | 26_ | 341.2074 | 2396.6961 | 0.95 | 1.1 | 26 | 8.4 | 080 | 110 | 11 | 105 | 3.44 | 1.5
DIN0801051130_ | 2 | 30_ | 367.5905 | 2582.015 | 0.95 | 1.1 | 30 | 9.3 | 080 | 110 | 11 | 105 | 3.44 | 1.5
DIN08010511MAX | 3 | MAX | 451.214 | 3169.4 | 0.95 | 1.1 | 43.5 | 14 | 080 | 110 | 11 | 105 | 3.44 | 1.5
DIN08010516OFF | 0 | OFF | 0 | 1191.36 |  | 1.5 |  |  | 080 | 110 | 16 | 105 | 2.64 | 2.2
DIN0801051626_ | 1 | 26_ | 346.658 | 2849.7498 | 0.95 | 1.1 | 26 | 7.9 | 080 | 110 | 16 | 105 | 2.64 | 2.2
DIN0801051630_ | 2 | 30_ | 371.1941 | 3051.4523 | 0.95 | 1.1 | 30 | 8.8 | 080 | 110 | 16 | 105 | 2.64 | 2.2
DIN08010516MAX | 3 | MAX | 511.7 | 4206.5 | 0.95 | 1.1 | 44.1 | 12.5 | 080 | 110 | 16 | 105 | 2.64 | 2.2
DIN08010521OFF | 0 | OFF | 0 | 1860 |  | 1.5 |  |  | 080 | 110 | 21 | 105 | 4.15 | 2.9
DIN0801052126_ | 1 | 26_ | 378.8016 | 3556.1815 | 0.85 | 1.05 | 26 | 7.9 | 080 | 110 | 21 | 105 | 4.15 | 2.9
DIN0801052130_ | 2 | 30_ | 405.6128 | 3807.8846 | 0.85 | 1.05 | 30 | 8.8 | 080 | 110 | 21 | 105 | 4.15 | 2.9
DIN08010521MAX | 3 | MAX | 559.147 | 5249.26 | 0.85 | 1.05 | 44.1 | 12.5 | 080 | 110 | 21 | 105 | 4.15 | 2.9
DIN08011511OFF | 0 | OFF | 0 | 975.8 |  | 1.5 |  |  | 080 | 120 | 11 | 115 | 3.39 | 1.6
DIN0801151126_ | 1 | 26_ | 371.45 | 2611.8926 | 0.95 | 1.1 | 26 | 8.9 | 080 | 120 | 11 | 115 | 3.39 | 1.6
DIN0801151130_ | 2 | 30_ | 402.05 | 2821.6982 | 0.95 | 1.1 | 30 | 9.9 | 080 | 120 | 11 | 115 | 3.39 | 1.6
DIN08011511MAX | 3 | MAX | 500.65 | 3513.9 | 0.95 | 1.1 | 44 | 14.8 | 080 | 120 | 11 | 115 | 3.39 | 1.6
DIN08011516OFF | 0 | OFF | 0 | 1300.16 |  | 1.5 |  |  | 080 | 120 | 16 | 115 | 2.62 | 2.4
DIN0801151626_ | 1 | 26_ | 421.6 | 3241.8334 | 0.95 | 1.1 | 26 | 8.7 | 080 | 120 | 16 | 115 | 2.62 | 2.4
DIN0801151630_ | 2 | 30_ | 452.2 | 3471.546 | 0.95 | 1.1 | 30 | 9.8 | 080 | 120 | 16 | 115 | 2.62 | 2.4
DIN08011516MAX | 3 | MAX | 629 | 4829.7 | 0.95 | 1.1 | 44.8 | 14.3 | 080 | 120 | 16 | 115 | 2.62 | 2.4
DIN08011521OFF | 0 | OFF | 0 | 2029.6 |  | 1.5 |  |  | 080 | 120 | 21 | 115 | 4.12 | 3.2
DIN0801152126_ | 1 | 26_ | 460.3266 | 4175.0158 | 0.85 | 1.05 | 26 | 8.7 | 080 | 120 | 21 | 115 | 4.12 | 3.2
DIN0801152130_ | 2 | 30_ | 492.9449 | 4470.8527 | 0.85 | 1.05 | 30 | 9.8 | 080 | 120 | 21 | 115 | 4.12 | 3.2
DIN08011521MAX | 3 | MAX | 685.797 | 6219.96 | 0.85 | 1.05 | 44.8 | 14.3 | 080 | 120 | 21 | 115 | 4.12 | 3.2
DIN08013511OFF | 0 | OFF | 0 | 1138.32 |  | 1.5 |  |  | 080 | 140 | 11 | 135 | 3.29 | 1.9
DIN0801351126_ | 1 | 26_ | 437.75 | 3077.0153 | 0.95 | 1.1 | 26 | 10.1 | 080 | 140 | 11 | 135 | 3.29 | 1.9
DIN0801351130_ | 2 | 30_ | 474.3 | 3332.5766 | 0.95 | 1.1 | 30 | 11.2 | 080 | 140 | 11 | 135 | 3.29 | 1.9
DIN08013511MAX | 3 | MAX | 598.4 | 4202.9 | 0.95 | 1.1 | 44.8 | 17.5 | 080 | 140 | 11 | 135 | 3.29 | 1.9
DIN08013516OFF | 0 | OFF | 0 | 1516.4 |  | 1.5 |  |  | 080 | 140 | 16 | 135 | 2.59 | 2.8
DIN0801351626_ | 1 | 26_ | 500.65 | 3844.4231 | 0.95 | 1.1 | 26 | 9.6 | 080 | 140 | 16 | 135 | 2.59 | 2.8
DIN0801351630_ | 2 | 30_ | 535.5 | 4117.108 | 0.95 | 1.1 | 30 | 10.5 | 080 | 140 | 16 | 135 | 2.59 | 2.8
DIN08013516MAX | 3 | MAX | 752.25 | 5776.7 | 0.95 | 1.1 | 45.4 | 16.1 | 080 | 140 | 16 | 135 | 2.59 | 2.8
DIN08013521OFF | 0 | OFF | 0 | 2368 |  | 1.5 |  |  | 080 | 140 | 21 | 135 | 4.06 | 3.7
DIN0801352126_ | 1 | 26_ | 545.8918 | 4951.0649 | 0.85 | 1.05 | 26 | 9.6 | 080 | 140 | 21 | 135 | 4.06 | 3.7
DIN0801352130_ | 2 | 30_ | 584.6119 | 5302.2439 | 0.85 | 1.05 | 30 | 10.5 | 080 | 140 | 21 | 135 | 4.06 | 3.7
DIN08013521MAX | 3 | MAX | 820.267 | 7439.56 | 0.85 | 1.05 | 45.4 | 16.1 | 080 | 140 | 21 | 135 | 4.06 | 3.7
DIN08015511OFF | 0 | OFF | 0 | 1301.52 |  | 1.5 |  |  | 080 | 160 | 11 | 155 | 3.19 | 2.1
DIN0801551126_ | 1 | 26_ | 503.2 | 3533.1076 | 0.95 | 1.1 | 26 | 11 | 080 | 160 | 11 | 155 | 3.19 | 2.1
DIN0801551130_ | 2 | 30_ | 545.7 | 3835.3593 | 0.95 | 1.1 | 30 | 12.4 | 080 | 160 | 11 | 155 | 3.19 | 2.1
DIN08015511MAX | 3 | MAX | 696.15 | 4891.9 | 0.95 | 1.1 | 45.5 | 19.2 | 080 | 160 | 11 | 155 | 3.19 | 2.1
DIN08015516OFF | 0 | OFF | 0 | 1733.32 |  | 1.5 |  |  | 080 | 160 | 16 | 155 | 2.56 | 3.2
DIN0801551626_ | 1 | 26_ | 574.6 | 4417.9369 | 0.95 | 1.1 | 26 | 11.5 | 080 | 160 | 16 | 155 | 2.56 | 3.2
DIN0801551630_ | 2 | 30_ | 613.7 | 4716.8848 | 0.95 | 1.1 | 30 | 12.8 | 080 | 160 | 16 | 155 | 2.56 | 3.2
DIN08015516MAX | 3 | MAX | 875.5 | 6723.7 | 0.95 | 1.1 | 46.4 | 19.6 | 080 | 160 | 16 | 155 | 2.56 | 3.2
DIN08015521OFF | 0 | OFF | 0 | 2705.6 |  | 1.5 |  |  | 080 | 160 | 21 | 155 | 4.01 | 4.3
DIN0801552126_ | 1 | 26_ | 627.3284 | 5689.6682 | 0.85 | 1.05 | 26 | 11.5 | 080 | 160 | 21 | 155 | 4.01 | 4.3
DIN0801552130_ | 2 | 30_ | 669.7777 | 6074.6702 | 0.85 | 1.05 | 30 | 12.8 | 080 | 160 | 21 | 155 | 4.01 | 4.3
DIN08015521MAX | 3 | MAX | 954.737 | 8659.16 | 0.85 | 1.05 | 46.4 | 19.6 | 080 | 160 | 21 | 155 | 4.01 | 4.3
DIN08017511OFF | 0 | OFF | 0 | 1464.04 |  | 1.5 |  |  | 080 | 180 | 11 | 175 | 3.09 | 2.4
DIN0801751126_ | 1 | 26_ | 573.8377 | 4030.7284 | 0.95 | 1.1 | 26 | 12.2 | 080 | 180 | 11 | 175 | 3.09 | 2.4
DIN0801751130_ | 2 | 30_ | 622.9286 | 4375.5508 | 0.95 | 1.1 | 30 | 13.7 | 080 | 180 | 11 | 175 | 3.09 | 2.4
DIN08017511MAX | 3 | MAX | 794.529 | 5580.9 | 0.95 | 1.1 | 46 | 22 | 080 | 180 | 11 | 175 | 3.09 | 2.4
DIN08017516OFF | 0 | OFF | 0 | 1949.56 |  | 1.5 |  |  | 080 | 180 | 16 | 175 | 2.52 | 3.6
DIN0801751626_ | 1 | 26_ | 583.3626 | 4843.455 | 0.95 | 1.1 | 26 | 11.5 | 080 | 180 | 16 | 175 | 2.52 | 3.6
DIN0801751630_ | 2 | 30_ | 622.8369 | 5171.1964 | 0.95 | 1.1 | 30 | 12.8 | 080 | 180 | 16 | 175 | 2.52 | 3.6
DIN08017516MAX | 3 | MAX | 887.825 | 7371.3 | 0.95 | 1.1 | 46.4 | 19.6 | 080 | 180 | 16 | 175 | 2.52 | 3.6
DIN08017521OFF | 0 | OFF | 0 | 3044 |  | 1.5 |  |  | 080 | 180 | 21 | 175 | 3.96 | 4.8
DIN0801752126_ | 1 | 26_ | 637.6049 | 6016.7573 | 0.85 | 1.05 | 26 | 11.5 | 080 | 180 | 21 | 175 | 3.96 | 4.8
DIN0801752130_ | 2 | 30_ | 680.7497 | 6423.8924 | 0.85 | 1.05 | 30 | 12.8 | 080 | 180 | 21 | 175 | 3.96 | 4.8
DIN08017521MAX | 3 | MAX | 970.377 | 9156.96 | 0.85 | 1.05 | 46.4 | 19.6 | 080 | 180 | 21 | 175 | 3.96 | 4.8
DIN08019511OFF | 0 | OFF | 0 | 1626.56 |  | 1.5 |  |  | 080 | 200 | 11 | 195 | 2.99 | 2.7
DIN0801951126_ | 1 | 26_ | 629.85 | 4422.7051 | 0.95 | 1.1 | 26 | 13.4 | 080 | 200 | 11 | 195 | 2.99 | 2.7
DIN0801951130_ | 2 | 30_ | 685.95 | 4820.6497 | 0.95 | 1.1 | 30 | 14.8 | 080 | 200 | 11 | 195 | 2.99 | 2.7
DIN08019511MAX | 3 | MAX | 892.5 | 6269.9 | 0.95 | 1.1 | 46.5 | 24 | 080 | 200 | 11 | 195 | 2.99 | 2.7
DIN08019516OFF | 0 | OFF | 0 | 2166.48 |  | 1.5 |  |  | 080 | 200 | 16 | 195 | 2.49 | 4
DIN0801951626_ | 1 | 26_ | 737.8 | 5667.1756 | 0.95 | 1.1 | 26 | 13.2 | 080 | 200 | 16 | 195 | 2.49 | 4
DIN0801951630_ | 2 | 30_ | 776.9 | 5971.3549 | 0.95 | 1.1 | 30 | 14.7 | 080 | 200 | 16 | 195 | 2.49 | 4
DIN08019516MAX | 3 | MAX | 1122 | 8617.7 | 0.95 | 1.1 | 47.1 | 23.5 | 080 | 200 | 16 | 195 | 2.49 | 4
DIN08019521OFF | 0 | OFF | 0 | 3382.4 |  | 1.5 |  |  | 080 | 200 | 21 | 195 | 3.9 | 5.3
DIN0801952126_ | 1 | 26_ | 804.715 | 7298.5083 | 0.85 | 1.05 | 26 | 13.2 | 080 | 200 | 21 | 195 | 3.9 | 5.3
DIN0801952130_ | 2 | 30_ | 847.9072 | 7690.2476 | 0.85 | 1.05 | 30 | 14.7 | 080 | 200 | 21 | 195 | 3.9 | 5.3
DIN08019521MAX | 3 | MAX | 1223.677 | 11098.36 | 0.85 | 1.05 | 47.1 | 23.5 | 080 | 200 | 21 | 195 | 3.9 | 5.3
DIN08021511OFF | 0 | OFF | 0 | 1668.7594 |  | 1.5 |  |  | 080 | 220 | 11 | 215 | 2.89 | 2.9
DIN0802151126_ | 1 | 26_ | 687.8092 | 4831.2828 | 0.95 | 1.1 | 26 | 13.4 | 080 | 220 | 11 | 215 | 2.89 | 2.9
DIN0802151130_ | 2 | 30_ | 751.5161 | 5278.7706 | 0.95 | 1.1 | 30 | 14.8 | 080 | 220 | 11 | 215 | 2.89 | 2.9
DIN08021511MAX | 3 | MAX | 990.709 | 6958.9 | 0.95 | 1.1 | 46.9 | 24 | 080 | 220 | 11 | 215 | 2.89 | 2.9
DIN08021516OFF | 0 | OFF | 0 | 2222.8806 |  | 1.5 |  |  | 080 | 220 | 16 | 215 | 2.45 | 4.4
DIN0802151626_ | 1 | 26_ | 818.8544 | 6291.7252 | 0.95 | 1.1 | 26 | 15.5 | 080 | 220 | 16 | 215 | 2.45 | 4.4
DIN0802151630_ | 2 | 30_ | 852.9674 | 6553.835 | 0.95 | 1.1 | 30 | 16.8 | 080 | 220 | 16 | 215 | 2.45 | 4.4
DIN08021516MAX | 3 | MAX | 1244.825 | 9564.7 | 0.95 | 1.1 | 47.8 | 27.5 | 080 | 220 | 16 | 215 | 2.45 | 4.4
DIN08021521OFF | 0 | OFF | 0 | 3470.9101 |  | 1.5 |  |  | 080 | 220 | 21 | 215 | 3.85 | 5.9
DIN0802152126_ | 1 | 26_ | 893.3984 | 8102.8385 | 0.85 | 1.05 | 26 | 15.5 | 080 | 220 | 21 | 215 | 3.85 | 5.9
DIN0802152130_ | 2 | 30_ | 930.6169 | 8440.3982 | 0.85 | 1.05 | 30 | 16.8 | 080 | 220 | 21 | 215 | 3.85 | 5.9
DIN08021521MAX | 3 | MAX | 1358.147 | 12317.96 | 0.85 | 1.05 | 47.8 | 27.5 | 080 | 220 | 21 | 215 | 3.85 | 5.9
DIN08023511OFF | 0 | OFF | 0 | 1951.6 |  | 1.5 |  |  | 080 | 240 | 11 | 235 | 2.79 | 3.2
DIN0802351126_ | 1 | 26_ | 745.45 | 5237.9453 | 0.95 | 1.1 | 26 | 14.8 | 080 | 240 | 11 | 235 | 2.79 | 3.2
DIN0802351130_ | 2 | 30_ | 816.85 | 5738.0289 | 0.95 | 1.1 | 30 | 16.6 | 080 | 240 | 11 | 235 | 2.79 | 3.2
DIN08023511MAX | 3 | MAX | 1088.85 | 7647.9 | 0.95 | 1.1 | 47.2 | 28 | 080 | 240 | 11 | 235 | 2.79 | 3.2
DIN08023516OFF | 0 | OFF | 0 | 2599.64 |  | 1.5 |  |  | 080 | 240 | 16 | 235 | 2.42 | 4.8
DIN0802351626_ | 1 | 26_ | 900.15 | 6916.3687 | 0.95 | 1.1 | 26 | 16.4 | 080 | 240 | 16 | 235 | 2.42 | 4.8
DIN0802351630_ | 2 | 30_ | 933.3 | 7167.9745 | 0.95 | 1.1 | 30 | 17.7 | 080 | 240 | 16 | 235 | 2.42 | 4.8
DIN08023516MAX | 3 | MAX | 1368.5 | 10511.7 | 0.95 | 1.1 | 48.1 | 29.7 | 080 | 240 | 16 | 235 | 2.42 | 4.8
DIN08023521OFF | 0 | OFF | 0 | 4059.2 |  | 1.5 |  |  | 080 | 240 | 21 | 235 | 3.79 | 6.4
DIN0802352126_ | 1 | 26_ | 982.0951 | 8907.2896 | 0.85 | 1.05 | 26 | 16.4 | 080 | 240 | 21 | 235 | 3.79 | 6.4
DIN0802352130_ | 2 | 30_ | 1017.8221 | 9231.3218 | 0.85 | 1.05 | 30 | 17.7 | 080 | 240 | 21 | 235 | 3.79 | 6.4
DIN08023521MAX | 3 | MAX | 1492.617 | 13537.56 | 0.85 | 1.05 | 48.1 | 29.7 | 080 | 240 | 21 | 235 | 3.79 | 6.4
DIN08505511OFF | 0 | OFF | 0 | 488.24 |  | 1.5 |  |  | 085 | 60 | 11 | 055 | 3.69 | 0.8
DIN0850551126_ | 1 | 26_ | 157.575 | 1142.0362 | 0.95 | 1.1 | 26 | 4.8 | 085 | 60 | 11 | 055 | 3.69 | 0.8
DIN0850551130_ | 2 | 30_ | 169.125 | 1222.9947 | 0.95 | 1.1 | 30 | 5.4 | 085 | 60 | 11 | 055 | 3.69 | 0.8
DIN08505511MAX | 3 | MAX | 199.65 | 1446.9 | 0.95 | 1.1 | 40 | 6.8 | 085 | 60 | 11 | 055 | 3.69 | 0.8
DIN08505516OFF | 0 | OFF | 0 | 650.08 |  | 1.5 |  |  | 085 | 60 | 16 | 055 | 2.73 | 1.2
DIN0850551626_ | 1 | 26_ | 176.55 | 1399.7242 | 0.95 | 1.1 | 26 | 4.8 | 085 | 60 | 16 | 055 | 2.73 | 1.2
DIN0850551630_ | 2 | 30_ | 189.75 | 1502.5729 | 0.95 | 1.1 | 30 | 5.5 | 085 | 60 | 16 | 055 | 2.73 | 1.2
DIN08505516MAX | 3 | MAX | 251.625 | 1988.7 | 0.95 | 1.1 | 41.1 | 7.2 | 085 | 60 | 16 | 055 | 2.73 | 1.2
DIN08505521OFF | 0 | OFF | 0 | 1014.4 |  | 1.5 |  |  | 085 | 60 | 21 | 055 | 4.28 | 1.6
DIN0850552126_ | 1 | 26_ | 192.9092 | 1802.6437 | 0.85 | 1.05 | 26 | 4.8 | 085 | 60 | 21 | 055 | 4.28 | 1.6
DIN0850552130_ | 2 | 30_ | 207.0837 | 1935.0981 | 0.85 | 1.05 | 30 | 5.5 | 085 | 60 | 21 | 055 | 4.28 | 1.6
DIN08505521MAX | 3 | MAX | 274.0815 | 2561.16 | 0.85 | 1.05 | 41.1 | 7.2 | 085 | 60 | 21 | 055 | 4.28 | 1.6
DIN08506511OFF | 0 | OFF | 0 | 569.16 |  | 1.5 |  |  | 085 | 70 | 11 | 065 | 3.64 | 0.9
DIN0850651126_ | 1 | 26_ | 193.0611 | 1397.1862 | 0.95 | 1.1 | 26 | 5.5 | 085 | 70 | 11 | 065 | 3.64 | 0.9
DIN0850651130_ | 2 | 30_ | 207.0373 | 1498.3321 | 0.95 | 1.1 | 30 | 5.9 | 085 | 70 | 11 | 065 | 3.64 | 0.9
DIN08506511MAX | 3 | MAX | 247.533 | 1791.4 | 0.95 | 1.1 | 41 | 7.9 | 085 | 70 | 11 | 065 | 3.64 | 0.9
DIN08506516OFF | 0 | OFF | 0 | 758.2 |  | 1.5 |  |  | 085 | 70 | 16 | 065 | 2.71 | 1.4
DIN0850651626_ | 1 | 26_ | 181.1681 | 1627.6272 | 0.95 | 1.1 | 26 | 5.1 | 085 | 70 | 16 | 065 | 2.71 | 1.4
DIN0850651630_ | 2 | 30_ | 194.4799 | 1747.2217 | 0.95 | 1.1 | 30 | 5.6 | 085 | 70 | 16 | 065 | 2.71 | 1.4
DIN08506516MAX | 3 | MAX | 257.4 | 2312.5 | 0.95 | 1.1 | 41.1 | 7.2 | 085 | 70 | 16 | 065 | 2.71 | 1.4
DIN08506521OFF | 0 | OFF | 0 | 1184 |  | 1.5 |  |  | 085 | 70 | 21 | 065 | 4.25 | 1.9
DIN0850652126_ | 1 | 26_ | 198.2513 | 1977.8292 | 0.85 | 1.05 | 26 | 5.1 | 085 | 70 | 21 | 065 | 4.25 | 1.9
DIN0850652130_ | 2 | 30_ | 212.8184 | 2123.1559 | 0.85 | 1.05 | 30 | 5.6 | 085 | 70 | 21 | 065 | 4.25 | 1.9
DIN08506521MAX | 3 | MAX | 281.6715 | 2810.06 | 0.85 | 1.05 | 41.1 | 7.2 | 085 | 70 | 21 | 065 | 4.25 | 1.9
DIN08507511OFF | 0 | OFF | 0 | 650.76 |  | 1.5 |  |  | 085 | 80 | 11 | 075 | 3.59 | 1.1
DIN0850751126_ | 1 | 26_ | 227.7 | 1647.5037 | 0.95 | 1.1 | 26 | 6.3 | 085 | 80 | 11 | 075 | 3.59 | 1.1
DIN0850751130_ | 2 | 30_ | 244.2 | 1769.5053 | 0.95 | 1.1 | 30 | 6.8 | 085 | 80 | 11 | 075 | 3.59 | 1.1
DIN08507511MAX | 3 | MAX | 295.35 | 2135.9 | 0.95 | 1.1 | 41.8 | 9.1 | 085 | 80 | 11 | 075 | 3.59 | 1.1
DIN08507516OFF | 0 | OFF | 0 | 866.32 |  | 1.5 |  |  | 085 | 80 | 16 | 075 | 2.69 | 1.6
DIN0850751626_ | 1 | 26_ | 257.4 | 2040.4332 | 0.95 | 1.1 | 26 | 6 | 085 | 80 | 16 | 075 | 2.69 | 1.6
DIN0850751630_ | 2 | 30_ | 276.375 | 2188.0092 | 0.95 | 1.1 | 30 | 6.7 | 085 | 80 | 16 | 075 | 2.69 | 1.6
DIN08507516MAX | 3 | MAX | 371.25 | 2935.7 | 0.95 | 1.1 | 42.4 | 9 | 085 | 80 | 16 | 075 | 2.69 | 1.6
DIN08507521OFF | 0 | OFF | 0 | 1352.8 |  | 1.5 |  |  | 085 | 80 | 21 | 075 | 4.23 | 2.1
DIN0850752126_ | 1 | 26_ | 281.2113 | 2627.7849 | 0.85 | 1.05 | 26 | 6 | 085 | 80 | 21 | 075 | 4.23 | 2.1
DIN0850752130_ | 2 | 30_ | 301.5502 | 2817.8416 | 0.85 | 1.05 | 30 | 6.7 | 085 | 80 | 21 | 075 | 4.23 | 2.1
DIN08507521MAX | 3 | MAX | 404.5965 | 3780.76 | 0.85 | 1.05 | 42.4 | 9 | 085 | 80 | 21 | 075 | 4.23 | 2.1
DIN08508511OFF | 0 | OFF | 0 | 731.68 |  | 1.5 |  |  | 085 | 90 | 11 | 085 | 3.54 | 1.2
DIN0850851126_ | 1 | 26_ | 261.6595 | 1893.6336 | 0.95 | 1.1 | 26 | 6.7 | 085 | 90 | 11 | 085 | 3.54 | 1.2
DIN0850851130_ | 2 | 30_ | 281.4716 | 2037.014 | 0.95 | 1.1 | 30 | 7.4 | 085 | 90 | 11 | 085 | 3.54 | 1.2
DIN08508511MAX | 3 | MAX | 342.738 | 2480.4 | 0.95 | 1.1 | 42.4 | 10.3 | 085 | 90 | 11 | 085 | 3.54 | 1.2
DIN08508516OFF | 0 | OFF | 0 | 975.12 |  | 1.5 |  |  | 085 | 90 | 16 | 085 | 2.67 | 1.8
DIN0850851626_ | 1 | 26_ | 295.168 | 2336.6695 | 0.95 | 1.1 | 26 | 7 | 085 | 90 | 16 | 085 | 2.67 | 1.8
DIN0850851630_ | 2 | 30_ | 316.2254 | 2503.3688 | 0.95 | 1.1 | 30 | 7.7 | 085 | 90 | 16 | 085 | 2.67 | 1.8
DIN08508516MAX | 3 | MAX | 430.65 | 3409.2 | 0.95 | 1.1 | 43.3 | 10.7 | 085 | 90 | 16 | 085 | 2.67 | 1.8
DIN08508521OFF | 0 | OFF | 0 | 1522.4 |  | 1.5 |  |  | 085 | 90 | 21 | 085 | 4.2 | 2.4
DIN0850852126_ | 1 | 26_ | 322.0385 | 3009.2948 | 0.85 | 1.05 | 26 | 7 | 085 | 90 | 21 | 085 | 4.2 | 2.4
DIN0850852130_ | 2 | 30_ | 345.0129 | 3223.9796 | 0.85 | 1.05 | 30 | 7.7 | 085 | 90 | 21 | 085 | 4.2 | 2.4
DIN08508521MAX | 3 | MAX | 469.854 | 4390.56 | 0.85 | 1.05 | 43.3 | 10.7 | 085 | 90 | 21 | 085 | 4.2 | 2.4
DIN08509511OFF | 0 | OFF | 0 | 813.28 |  | 1.5 |  |  | 085 | 100 | 11 | 095 | 3.49 | 1.3
DIN0850951126_ | 1 | 26_ | 295.35 | 2136.1857 | 0.95 | 1.1 | 26 | 7.8 | 085 | 100 | 11 | 095 | 3.49 | 1.3
DIN0850951130_ | 2 | 30_ | 317.625 | 2301.3612 | 0.95 | 1.1 | 30 | 8.7 | 085 | 100 | 11 | 095 | 3.49 | 1.3
DIN08509511MAX | 3 | MAX | 390.225 | 2824.9 | 0.95 | 1.1 | 43 | 12.2 | 085 | 100 | 11 | 095 | 3.49 | 1.3
DIN08509516OFF | 0 | OFF | 0 | 1083.24 |  | 1.5 |  |  | 085 | 100 | 16 | 095 | 2.66 | 2
DIN0850951626_ | 1 | 26_ | 332.475 | 2630.3871 | 0.95 | 1.1 | 26 | 7 | 085 | 100 | 16 | 095 | 2.66 | 2
DIN0850951630_ | 2 | 30_ | 355.575 | 2816.5634 | 0.95 | 1.1 | 30 | 7.7 | 085 | 100 | 16 | 095 | 2.66 | 2
DIN08509516MAX | 3 | MAX | 490.875 | 3882.7 | 0.95 | 1.1 | 44.1 | 10.7 | 085 | 100 | 16 | 095 | 2.66 | 2
DIN08509521OFF | 0 | OFF | 0 | 1691.2 |  | 1.5 |  |  | 085 | 100 | 21 | 095 | 4.17 | 2.7
DIN0850952126_ | 1 | 26_ | 362.5185 | 3387.5609 | 0.85 | 1.05 | 26 | 7 | 085 | 100 | 21 | 095 | 4.17 | 2.7
DIN0850952130_ | 2 | 30_ | 388.1772 | 3627.3291 | 0.85 | 1.05 | 30 | 7.7 | 085 | 100 | 21 | 095 | 4.17 | 2.7
DIN08509521MAX | 3 | MAX | 535.1115 | 5000.36 | 0.85 | 1.05 | 44.1 | 10.7 | 085 | 100 | 21 | 095 | 4.17 | 2.7
DIN08510511OFF | 0 | OFF | 0 | 894.88 |  | 1.5 |  |  | 085 | 110 | 11 | 105 | 3.44 | 1.5
DIN0851051126_ | 1 | 26_ | 331.1719 | 2396.6961 | 0.95 | 1.1 | 26 | 8.4 | 085 | 110 | 11 | 105 | 3.44 | 1.5
DIN0851051130_ | 2 | 30_ | 356.779 | 2582.015 | 0.95 | 1.1 | 30 | 9.3 | 085 | 110 | 11 | 105 | 3.44 | 1.5
DIN08510511MAX | 3 | MAX | 437.943 | 3169.4 | 0.95 | 1.1 | 43.5 | 14 | 085 | 110 | 11 | 105 | 3.44 | 1.5
DIN08510516OFF | 0 | OFF | 0 | 1191.36 |  | 1.5 |  |  | 085 | 110 | 16 | 105 | 2.64 | 2.2
DIN0851051626_ | 1 | 26_ | 336.4622 | 2849.7498 | 0.95 | 1.1 | 26 | 7.9 | 085 | 110 | 16 | 105 | 2.64 | 2.2
DIN0851051630_ | 2 | 30_ | 360.2767 | 3051.4523 | 0.95 | 1.1 | 30 | 8.8 | 085 | 110 | 16 | 105 | 2.64 | 2.2
DIN08510516MAX | 3 | MAX | 496.65 | 4206.5 | 0.95 | 1.1 | 44.1 | 12.5 | 085 | 110 | 16 | 105 | 2.64 | 2.2
DIN08510521OFF | 0 | OFF | 0 | 1860 |  | 1.5 |  |  | 085 | 110 | 21 | 105 | 4.15 | 2.9
DIN0851052126_ | 1 | 26_ | 367.6604 | 3556.1815 | 0.85 | 1.05 | 26 | 7.9 | 085 | 110 | 21 | 105 | 4.15 | 2.9
DIN0851052130_ | 2 | 30_ | 393.683 | 3807.8846 | 0.85 | 1.05 | 30 | 8.8 | 085 | 110 | 21 | 105 | 4.15 | 2.9
DIN08510521MAX | 3 | MAX | 542.7015 | 5249.26 | 0.85 | 1.05 | 44.1 | 12.5 | 085 | 110 | 21 | 105 | 4.15 | 2.9
DIN08511511OFF | 0 | OFF | 0 | 975.8 |  | 1.5 |  |  | 085 | 120 | 11 | 115 | 3.39 | 1.6
DIN0851151126_ | 1 | 26_ | 360.525 | 2611.8926 | 0.95 | 1.1 | 26 | 8.9 | 085 | 120 | 11 | 115 | 3.39 | 1.6
DIN0851151130_ | 2 | 30_ | 390.225 | 2821.6982 | 0.95 | 1.1 | 30 | 9.9 | 085 | 120 | 11 | 115 | 3.39 | 1.6
DIN08511511MAX | 3 | MAX | 485.925 | 3513.9 | 0.95 | 1.1 | 44 | 14.8 | 085 | 120 | 11 | 115 | 3.39 | 1.6
DIN08511516OFF | 0 | OFF | 0 | 1300.16 |  | 1.5 |  |  | 085 | 120 | 16 | 115 | 2.62 | 2.4
DIN0851151626_ | 1 | 26_ | 409.2 | 3241.8334 | 0.95 | 1.1 | 26 | 8.7 | 085 | 120 | 16 | 115 | 2.62 | 2.4
DIN0851151630_ | 2 | 30_ | 438.9 | 3471.546 | 0.95 | 1.1 | 30 | 9.8 | 085 | 120 | 16 | 115 | 2.62 | 2.4
DIN08511516MAX | 3 | MAX | 610.5 | 4829.7 | 0.95 | 1.1 | 44.8 | 14.3 | 085 | 120 | 16 | 115 | 2.62 | 2.4
DIN08511521OFF | 0 | OFF | 0 | 2029.6 |  | 1.5 |  |  | 085 | 120 | 21 | 115 | 4.12 | 3.2
DIN0851152126_ | 1 | 26_ | 446.7876 | 4175.0158 | 0.85 | 1.05 | 26 | 8.7 | 085 | 120 | 21 | 115 | 4.12 | 3.2
DIN0851152130_ | 2 | 30_ | 478.4465 | 4470.8527 | 0.85 | 1.05 | 30 | 9.8 | 085 | 120 | 21 | 115 | 4.12 | 3.2
DIN08511521MAX | 3 | MAX | 665.6265 | 6219.96 | 0.85 | 1.05 | 44.8 | 14.3 | 085 | 120 | 21 | 115 | 4.12 | 3.2
DIN08513511OFF | 0 | OFF | 0 | 1138.32 |  | 1.5 |  |  | 085 | 140 | 11 | 135 | 3.29 | 1.9
DIN0851351126_ | 1 | 26_ | 424.875 | 3077.0153 | 0.95 | 1.1 | 26 | 10.1 | 085 | 140 | 11 | 135 | 3.29 | 1.9
DIN0851351130_ | 2 | 30_ | 460.35 | 3332.5766 | 0.95 | 1.1 | 30 | 11.2 | 085 | 140 | 11 | 135 | 3.29 | 1.9
DIN08513511MAX | 3 | MAX | 580.8 | 4202.9 | 0.95 | 1.1 | 44.8 | 17.5 | 085 | 140 | 11 | 135 | 3.29 | 1.9
DIN08513516OFF | 0 | OFF | 0 | 1516.4 |  | 1.5 |  |  | 085 | 140 | 16 | 135 | 2.59 | 2.8
DIN0851351626_ | 1 | 26_ | 485.925 | 3844.4231 | 0.95 | 1.1 | 26 | 9.6 | 085 | 140 | 16 | 135 | 2.59 | 2.8
DIN0851351630_ | 2 | 30_ | 519.75 | 4117.108 | 0.95 | 1.1 | 30 | 10.5 | 085 | 140 | 16 | 135 | 2.59 | 2.8
DIN08513516MAX | 3 | MAX | 730.125 | 5776.7 | 0.95 | 1.1 | 45.4 | 16.1 | 085 | 140 | 16 | 135 | 2.59 | 2.8
DIN08513521OFF | 0 | OFF | 0 | 2368 |  | 1.5 |  |  | 085 | 140 | 21 | 135 | 4.06 | 3.7
DIN0851352126_ | 1 | 26_ | 529.8362 | 4951.0649 | 0.85 | 1.05 | 26 | 9.6 | 085 | 140 | 21 | 135 | 4.06 | 3.7
DIN0851352130_ | 2 | 30_ | 567.4175 | 5302.2439 | 0.85 | 1.05 | 30 | 10.5 | 085 | 140 | 21 | 135 | 4.06 | 3.7
DIN08513521MAX | 3 | MAX | 796.1415 | 7439.56 | 0.85 | 1.05 | 45.4 | 16.1 | 085 | 140 | 21 | 135 | 4.06 | 3.7
DIN08515511OFF | 0 | OFF | 0 | 1301.52 |  | 1.5 |  |  | 085 | 160 | 11 | 155 | 3.19 | 2.1
DIN0851551126_ | 1 | 26_ | 488.4 | 3533.1076 | 0.95 | 1.1 | 26 | 11 | 085 | 160 | 11 | 155 | 3.19 | 2.1
DIN0851551130_ | 2 | 30_ | 529.65 | 3835.3593 | 0.95 | 1.1 | 30 | 12.4 | 085 | 160 | 11 | 155 | 3.19 | 2.1
DIN08515511MAX | 3 | MAX | 675.675 | 4891.9 | 0.95 | 1.1 | 45.5 | 19.2 | 085 | 160 | 11 | 155 | 3.19 | 2.1
DIN08515516OFF | 0 | OFF | 0 | 1733.32 |  | 1.5 |  |  | 085 | 160 | 16 | 155 | 2.56 | 3.2
DIN0851551626_ | 1 | 26_ | 557.7 | 4417.9369 | 0.95 | 1.1 | 26 | 11.5 | 085 | 160 | 16 | 155 | 2.56 | 3.2
DIN0851551630_ | 2 | 30_ | 595.65 | 4716.8848 | 0.95 | 1.1 | 30 | 12.8 | 085 | 160 | 16 | 155 | 2.56 | 3.2
DIN08515516MAX | 3 | MAX | 849.75 | 6723.7 | 0.95 | 1.1 | 46.4 | 19.6 | 085 | 160 | 16 | 155 | 2.56 | 3.2
DIN08515521OFF | 0 | OFF | 0 | 2705.6 |  | 1.5 |  |  | 085 | 160 | 21 | 155 | 4.01 | 4.3
DIN0851552126_ | 1 | 26_ | 608.8775 | 5689.6682 | 0.85 | 1.05 | 26 | 11.5 | 085 | 160 | 21 | 155 | 4.01 | 4.3
DIN0851552130_ | 2 | 30_ | 650.0784 | 6074.6702 | 0.85 | 1.05 | 30 | 12.8 | 085 | 160 | 21 | 155 | 4.01 | 4.3
DIN08515521MAX | 3 | MAX | 926.6565 | 8659.16 | 0.85 | 1.05 | 46.4 | 19.6 | 085 | 160 | 21 | 155 | 4.01 | 4.3
DIN08517511OFF | 0 | OFF | 0 | 1464.04 |  | 1.5 |  |  | 085 | 180 | 11 | 175 | 3.09 | 2.4
DIN0851751126_ | 1 | 26_ | 556.9601 | 4030.7284 | 0.95 | 1.1 | 26 | 12.2 | 085 | 180 | 11 | 175 | 3.09 | 2.4
DIN0851751130_ | 2 | 30_ | 604.6071 | 4375.5508 | 0.95 | 1.1 | 30 | 13.7 | 085 | 180 | 11 | 175 | 3.09 | 2.4
DIN08517511MAX | 3 | MAX | 771.1605 | 5580.9 | 0.95 | 1.1 | 46 | 22 | 085 | 180 | 11 | 175 | 3.09 | 2.4
DIN08517516OFF | 0 | OFF | 0 | 1949.56 |  | 1.5 |  |  | 085 | 180 | 16 | 175 | 2.52 | 3.6
DIN0851751626_ | 1 | 26_ | 566.2048 | 4843.455 | 0.95 | 1.1 | 26 | 11.5 | 085 | 180 | 16 | 175 | 2.52 | 3.6
DIN0851751630_ | 2 | 30_ | 604.5181 | 5171.1964 | 0.95 | 1.1 | 30 | 12.8 | 085 | 180 | 16 | 175 | 2.52 | 3.6
DIN08517516MAX | 3 | MAX | 861.7125 | 7371.3 | 0.95 | 1.1 | 46.4 | 19.6 | 085 | 180 | 16 | 175 | 2.52 | 3.6
DIN08517521OFF | 0 | OFF | 0 | 3044 |  | 1.5 |  |  | 085 | 180 | 21 | 175 | 3.96 | 4.8
DIN0851752126_ | 1 | 26_ | 618.8519 | 6016.7573 | 0.85 | 1.05 | 26 | 11.5 | 085 | 180 | 21 | 175 | 3.96 | 4.8
DIN0851752130_ | 2 | 30_ | 660.7276 | 6423.8924 | 0.85 | 1.05 | 30 | 12.8 | 085 | 180 | 21 | 175 | 3.96 | 4.8
DIN08517521MAX | 3 | MAX | 941.8365 | 9156.96 | 0.85 | 1.05 | 46.4 | 19.6 | 085 | 180 | 21 | 175 | 3.96 | 4.8
DIN08519511OFF | 0 | OFF | 0 | 1626.56 |  | 1.5 |  |  | 085 | 200 | 11 | 195 | 2.99 | 2.7
DIN0851951126_ | 1 | 26_ | 611.325 | 4422.7051 | 0.95 | 1.1 | 26 | 13.4 | 085 | 200 | 11 | 195 | 2.99 | 2.7
DIN0851951130_ | 2 | 30_ | 665.775 | 4820.6497 | 0.95 | 1.1 | 30 | 14.8 | 085 | 200 | 11 | 195 | 2.99 | 2.7
DIN08519511MAX | 3 | MAX | 866.25 | 6269.9 | 0.95 | 1.1 | 46.5 | 24 | 085 | 200 | 11 | 195 | 2.99 | 2.7
DIN08519516OFF | 0 | OFF | 0 | 2166.48 |  | 1.5 |  |  | 085 | 200 | 16 | 195 | 2.49 | 4
DIN0851951626_ | 1 | 26_ | 716.1 | 5667.1756 | 0.95 | 1.1 | 26 | 13.2 | 085 | 200 | 16 | 195 | 2.49 | 4
DIN0851951630_ | 2 | 30_ | 754.05 | 5971.3549 | 0.95 | 1.1 | 30 | 14.7 | 085 | 200 | 16 | 195 | 2.49 | 4
DIN08519516MAX | 3 | MAX | 1089 | 8617.7 | 0.95 | 1.1 | 47.1 | 23.5 | 085 | 200 | 16 | 195 | 2.49 | 4
DIN08519521OFF | 0 | OFF | 0 | 3382.4 |  | 1.5 |  |  | 085 | 200 | 21 | 195 | 3.9 | 5.3
DIN0851952126_ | 1 | 26_ | 781.0469 | 7298.5083 | 0.85 | 1.05 | 26 | 13.2 | 085 | 200 | 21 | 195 | 3.9 | 5.3
DIN0851952130_ | 2 | 30_ | 822.9687 | 7690.2476 | 0.85 | 1.05 | 30 | 14.7 | 085 | 200 | 21 | 195 | 3.9 | 5.3
DIN08519521MAX | 3 | MAX | 1187.6865 | 11098.36 | 0.85 | 1.05 | 47.1 | 23.5 | 085 | 200 | 21 | 195 | 3.9 | 5.3
DIN08521511OFF | 0 | OFF | 0 | 1668.7594 |  | 1.5 |  |  | 085 | 220 | 11 | 215 | 2.89 | 2.9
DIN0852151126_ | 1 | 26_ | 667.5795 | 4831.2828 | 0.95 | 1.1 | 26 | 13.4 | 085 | 220 | 11 | 215 | 2.89 | 2.9
DIN0852151130_ | 2 | 30_ | 729.4127 | 5278.7706 | 0.95 | 1.1 | 30 | 14.8 | 085 | 220 | 11 | 215 | 2.89 | 2.9
DIN08521511MAX | 3 | MAX | 961.5705 | 6958.9 | 0.95 | 1.1 | 46.9 | 24 | 085 | 220 | 11 | 215 | 2.89 | 2.9
DIN08521516OFF | 0 | OFF | 0 | 2222.8806 |  | 1.5 |  |  | 085 | 220 | 16 | 215 | 2.45 | 4.4
DIN0852151626_ | 1 | 26_ | 794.7705 | 6291.7252 | 0.95 | 1.1 | 26 | 15.5 | 085 | 220 | 16 | 215 | 2.45 | 4.4
DIN0852151630_ | 2 | 30_ | 827.8802 | 6553.835 | 0.95 | 1.1 | 30 | 16.8 | 085 | 220 | 16 | 215 | 2.45 | 4.4
DIN08521516MAX | 3 | MAX | 1208.2125 | 9564.7 | 0.95 | 1.1 | 47.8 | 27.5 | 085 | 220 | 16 | 215 | 2.45 | 4.4
DIN08521521OFF | 0 | OFF | 0 | 3470.9101 |  | 1.5 |  |  | 085 | 220 | 21 | 215 | 3.85 | 5.9
DIN0852152126_ | 1 | 26_ | 867.122 | 8102.8385 | 0.85 | 1.05 | 26 | 15.5 | 085 | 220 | 21 | 215 | 3.85 | 5.9
DIN0852152130_ | 2 | 30_ | 903.2458 | 8440.3982 | 0.85 | 1.05 | 30 | 16.8 | 085 | 220 | 21 | 215 | 3.85 | 5.9
DIN08521521MAX | 3 | MAX | 1318.2015 | 12317.96 | 0.85 | 1.05 | 47.8 | 27.5 | 085 | 220 | 21 | 215 | 3.85 | 5.9
DIN08523511OFF | 0 | OFF | 0 | 1951.6 |  | 1.5 |  |  | 085 | 240 | 11 | 235 | 2.79 | 3.2
DIN0852351126_ | 1 | 26_ | 723.525 | 5237.9453 | 0.95 | 1.1 | 26 | 14.8 | 085 | 240 | 11 | 235 | 2.79 | 3.2
DIN0852351130_ | 2 | 30_ | 792.825 | 5738.0289 | 0.95 | 1.1 | 30 | 16.6 | 085 | 240 | 11 | 235 | 2.79 | 3.2
DIN08523511MAX | 3 | MAX | 1056.825 | 7647.9 | 0.95 | 1.1 | 47.2 | 28 | 085 | 240 | 11 | 235 | 2.79 | 3.2
DIN08523516OFF | 0 | OFF | 0 | 2599.64 |  | 1.5 |  |  | 085 | 240 | 16 | 235 | 2.42 | 4.8
DIN0852351626_ | 1 | 26_ | 873.675 | 6916.3687 | 0.95 | 1.1 | 26 | 16.4 | 085 | 240 | 16 | 235 | 2.42 | 4.8
DIN0852351630_ | 2 | 30_ | 905.85 | 7167.9745 | 0.95 | 1.1 | 30 | 17.7 | 085 | 240 | 16 | 235 | 2.42 | 4.8
DIN08523516MAX | 3 | MAX | 1328.25 | 10511.7 | 0.95 | 1.1 | 48.1 | 29.7 | 085 | 240 | 16 | 235 | 2.42 | 4.8
DIN08523521OFF | 0 | OFF | 0 | 4059.2 |  | 1.5 |  |  | 085 | 240 | 21 | 235 | 3.79 | 6.4
DIN0852352126_ | 1 | 26_ | 953.21 | 8907.2896 | 0.85 | 1.05 | 26 | 16.4 | 085 | 240 | 21 | 235 | 3.79 | 6.4
DIN0852352130_ | 2 | 30_ | 987.8862 | 9231.3218 | 0.85 | 1.05 | 30 | 17.7 | 085 | 240 | 21 | 235 | 3.79 | 6.4
DIN08523521MAX | 3 | MAX | 1448.7165 | 13537.56 | 0.85 | 1.05 | 48.1 | 29.7 | 085 | 240 | 21 | 235 | 3.79 | 6.4
DIN09005511OFF | 0 | OFF | 0 | 488.24 |  | 1.5 |  |  | 090 | 60 | 11 | 055 | 3.69 | 0.8
DIN0900551126_ | 1 | 26_ | 152.8 | 1142.0362 | 0.95 | 1.1 | 26 | 4.8 | 090 | 60 | 11 | 055 | 3.69 | 0.8
DIN0900551130_ | 2 | 30_ | 164 | 1222.9947 | 0.95 | 1.1 | 30 | 5.4 | 090 | 60 | 11 | 055 | 3.69 | 0.8
DIN09005511MAX | 3 | MAX | 193.6 | 1446.9 | 0.95 | 1.1 | 40 | 6.8 | 090 | 60 | 11 | 055 | 3.69 | 0.8
DIN09005516OFF | 0 | OFF | 0 | 650.08 |  | 1.5 |  |  | 090 | 60 | 16 | 055 | 2.73 | 1.2
DIN0900551626_ | 1 | 26_ | 171.2 | 1399.7242 | 0.95 | 1.1 | 26 | 4.8 | 090 | 60 | 16 | 055 | 2.73 | 1.2
DIN0900551630_ | 2 | 30_ | 184 | 1502.5729 | 0.95 | 1.1 | 30 | 5.5 | 090 | 60 | 16 | 055 | 2.73 | 1.2
DIN09005516MAX | 3 | MAX | 244 | 1988.7 | 0.95 | 1.1 | 41.1 | 7.2 | 090 | 60 | 16 | 055 | 2.73 | 1.2
DIN09005521OFF | 0 | OFF | 0 | 1014.4 |  | 1.5 |  |  | 090 | 60 | 21 | 055 | 4.28 | 1.6
DIN0900552126_ | 1 | 26_ | 187.0635 | 1802.6437 | 0.85 | 1.05 | 26 | 4.8 | 090 | 60 | 21 | 055 | 4.28 | 1.6
DIN0900552130_ | 2 | 30_ | 200.8085 | 1935.0981 | 0.85 | 1.05 | 30 | 5.5 | 090 | 60 | 21 | 055 | 4.28 | 1.6
DIN09005521MAX | 3 | MAX | 265.776 | 2561.16 | 0.85 | 1.05 | 41.1 | 7.2 | 090 | 60 | 21 | 055 | 4.28 | 1.6
DIN09006511OFF | 0 | OFF | 0 | 569.16 |  | 1.5 |  |  | 090 | 70 | 11 | 065 | 3.64 | 0.9
DIN0900651126_ | 1 | 26_ | 187.2108 | 1397.1862 | 0.95 | 1.1 | 26 | 5.5 | 090 | 70 | 11 | 065 | 3.64 | 0.9
DIN0900651130_ | 2 | 30_ | 200.7635 | 1498.3321 | 0.95 | 1.1 | 30 | 5.9 | 090 | 70 | 11 | 065 | 3.64 | 0.9
DIN09006511MAX | 3 | MAX | 240.032 | 1791.4 | 0.95 | 1.1 | 41 | 7.9 | 090 | 70 | 11 | 065 | 3.64 | 0.9
DIN09006516OFF | 0 | OFF | 0 | 758.2 |  | 1.5 |  |  | 090 | 70 | 16 | 065 | 2.71 | 1.4
DIN0900651626_ | 1 | 26_ | 175.6782 | 1627.6272 | 0.95 | 1.1 | 26 | 5.1 | 090 | 70 | 16 | 065 | 2.71 | 1.4
DIN0900651630_ | 2 | 30_ | 188.5866 | 1747.2217 | 0.95 | 1.1 | 30 | 5.6 | 090 | 70 | 16 | 065 | 2.71 | 1.4
DIN09006516MAX | 3 | MAX | 249.6 | 2312.5 | 0.95 | 1.1 | 41.1 | 7.2 | 090 | 70 | 16 | 065 | 2.71 | 1.4
DIN09006521OFF | 0 | OFF | 0 | 1184 |  | 1.5 |  |  | 090 | 70 | 21 | 065 | 4.25 | 1.9
DIN0900652126_ | 1 | 26_ | 192.2437 | 1977.8292 | 0.85 | 1.05 | 26 | 5.1 | 090 | 70 | 21 | 065 | 4.25 | 1.9
DIN0900652130_ | 2 | 30_ | 206.3694 | 2123.1559 | 0.85 | 1.05 | 30 | 5.6 | 090 | 70 | 21 | 065 | 4.25 | 1.9
DIN09006521MAX | 3 | MAX | 273.136 | 2810.06 | 0.85 | 1.05 | 41.1 | 7.2 | 090 | 70 | 21 | 065 | 4.25 | 1.9
DIN09007511OFF | 0 | OFF | 0 | 650.76 |  | 1.5 |  |  | 090 | 80 | 11 | 075 | 3.59 | 1.1
DIN0900751126_ | 1 | 26_ | 220.8 | 1647.5037 | 0.95 | 1.1 | 26 | 6.3 | 090 | 80 | 11 | 075 | 3.59 | 1.1
DIN0900751130_ | 2 | 30_ | 236.8 | 1769.5053 | 0.95 | 1.1 | 30 | 6.8 | 090 | 80 | 11 | 075 | 3.59 | 1.1
DIN09007511MAX | 3 | MAX | 286.4 | 2135.9 | 0.95 | 1.1 | 41.8 | 9.1 | 090 | 80 | 11 | 075 | 3.59 | 1.1
DIN09007516OFF | 0 | OFF | 0 | 866.32 |  | 1.5 |  |  | 090 | 80 | 16 | 075 | 2.69 | 1.6
DIN0900751626_ | 1 | 26_ | 249.6 | 2040.4332 | 0.95 | 1.1 | 26 | 6 | 090 | 80 | 16 | 075 | 2.69 | 1.6
DIN0900751630_ | 2 | 30_ | 268 | 2188.0092 | 0.95 | 1.1 | 30 | 6.7 | 090 | 80 | 16 | 075 | 2.69 | 1.6
DIN09007516MAX | 3 | MAX | 360 | 2935.7 | 0.95 | 1.1 | 42.4 | 9 | 090 | 80 | 16 | 075 | 2.69 | 1.6
DIN09007521OFF | 0 | OFF | 0 | 1352.8 |  | 1.5 |  |  | 090 | 80 | 21 | 075 | 4.23 | 2.1
DIN0900752126_ | 1 | 26_ | 272.6898 | 2627.7849 | 0.85 | 1.05 | 26 | 6 | 090 | 80 | 21 | 075 | 4.23 | 2.1
DIN0900752130_ | 2 | 30_ | 292.4123 | 2817.8416 | 0.85 | 1.05 | 30 | 6.7 | 090 | 80 | 21 | 075 | 4.23 | 2.1
DIN09007521MAX | 3 | MAX | 392.336 | 3780.76 | 0.85 | 1.05 | 42.4 | 9 | 090 | 80 | 21 | 075 | 4.23 | 2.1
DIN09008511OFF | 0 | OFF | 0 | 731.68 |  | 1.5 |  |  | 090 | 90 | 11 | 085 | 3.54 | 1.2
DIN0900851126_ | 1 | 26_ | 253.7304 | 1893.6336 | 0.95 | 1.1 | 26 | 6.7 | 090 | 90 | 11 | 085 | 3.54 | 1.2
DIN0900851130_ | 2 | 30_ | 272.9421 | 2037.014 | 0.95 | 1.1 | 30 | 7.4 | 090 | 90 | 11 | 085 | 3.54 | 1.2
DIN09008511MAX | 3 | MAX | 332.352 | 2480.4 | 0.95 | 1.1 | 42.4 | 10.3 | 090 | 90 | 11 | 085 | 3.54 | 1.2
DIN09008516OFF | 0 | OFF | 0 | 975.12 |  | 1.5 |  |  | 090 | 90 | 16 | 085 | 2.67 | 1.8
DIN0900851626_ | 1 | 26_ | 286.2235 | 2336.6695 | 0.95 | 1.1 | 26 | 7 | 090 | 90 | 16 | 085 | 2.67 | 1.8
DIN0900851630_ | 2 | 30_ | 306.6429 | 2503.3688 | 0.95 | 1.1 | 30 | 7.7 | 090 | 90 | 16 | 085 | 2.67 | 1.8
DIN09008516MAX | 3 | MAX | 417.6 | 3409.2 | 0.95 | 1.1 | 43.3 | 10.7 | 090 | 90 | 16 | 085 | 2.67 | 1.8
DIN09008521OFF | 0 | OFF | 0 | 1522.4 |  | 1.5 |  |  | 090 | 90 | 21 | 085 | 4.2 | 2.4
DIN0900852126_ | 1 | 26_ | 312.2797 | 3009.2948 | 0.85 | 1.05 | 26 | 7 | 090 | 90 | 21 | 085 | 4.2 | 2.4
DIN0900852130_ | 2 | 30_ | 334.5579 | 3223.9796 | 0.85 | 1.05 | 30 | 7.7 | 090 | 90 | 21 | 085 | 4.2 | 2.4
DIN09008521MAX | 3 | MAX | 455.616 | 4390.56 | 0.85 | 1.05 | 43.3 | 10.7 | 090 | 90 | 21 | 085 | 4.2 | 2.4
DIN09009511OFF | 0 | OFF | 0 | 813.28 |  | 1.5 |  |  | 090 | 100 | 11 | 095 | 3.49 | 1.3
DIN0900951126_ | 1 | 26_ | 286.4 | 2136.1857 | 0.95 | 1.1 | 26 | 7.8 | 090 | 100 | 11 | 095 | 3.49 | 1.3
DIN0900951130_ | 2 | 30_ | 308 | 2301.3612 | 0.95 | 1.1 | 30 | 8.7 | 090 | 100 | 11 | 095 | 3.49 | 1.3
DIN09009511MAX | 3 | MAX | 378.4 | 2824.9 | 0.95 | 1.1 | 43 | 12.2 | 090 | 100 | 11 | 095 | 3.49 | 1.3
DIN09009516OFF | 0 | OFF | 0 | 1083.24 |  | 1.5 |  |  | 090 | 100 | 16 | 095 | 2.66 | 2
DIN0900951626_ | 1 | 26_ | 322.4 | 2630.3871 | 0.95 | 1.1 | 26 | 7 | 090 | 100 | 16 | 095 | 2.66 | 2
DIN0900951630_ | 2 | 30_ | 344.8 | 2816.5634 | 0.95 | 1.1 | 30 | 7.7 | 090 | 100 | 16 | 095 | 2.66 | 2
DIN09009516MAX | 3 | MAX | 476 | 3882.7 | 0.95 | 1.1 | 44.1 | 10.7 | 090 | 100 | 16 | 095 | 2.66 | 2
DIN09009521OFF | 0 | OFF | 0 | 1691.2 |  | 1.5 |  |  | 090 | 100 | 21 | 095 | 4.17 | 2.7
DIN0900952126_ | 1 | 26_ | 351.533 | 3387.5609 | 0.85 | 1.05 | 26 | 7 | 090 | 100 | 21 | 095 | 4.17 | 2.7
DIN0900952130_ | 2 | 30_ | 376.4142 | 3627.3291 | 0.85 | 1.05 | 30 | 7.7 | 090 | 100 | 21 | 095 | 4.17 | 2.7
DIN09009521MAX | 3 | MAX | 518.896 | 5000.36 | 0.85 | 1.05 | 44.1 | 10.7 | 090 | 100 | 21 | 095 | 4.17 | 2.7
DIN09010511OFF | 0 | OFF | 0 | 894.88 |  | 1.5 |  |  | 090 | 110 | 11 | 105 | 3.44 | 1.5
DIN0901051126_ | 1 | 26_ | 321.1364 | 2396.6961 | 0.95 | 1.1 | 26 | 8.4 | 090 | 110 | 11 | 105 | 3.44 | 1.5
DIN0901051130_ | 2 | 30_ | 345.9675 | 2582.015 | 0.95 | 1.1 | 30 | 9.3 | 090 | 110 | 11 | 105 | 3.44 | 1.5
DIN09010511MAX | 3 | MAX | 424.672 | 3169.4 | 0.95 | 1.1 | 43.5 | 14 | 090 | 110 | 11 | 105 | 3.44 | 1.5
DIN09010516OFF | 0 | OFF | 0 | 1191.36 |  | 1.5 |  |  | 090 | 110 | 16 | 105 | 2.64 | 2.2
DIN0901051626_ | 1 | 26_ | 326.2664 | 2849.7498 | 0.95 | 1.1 | 26 | 7.9 | 090 | 110 | 16 | 105 | 2.64 | 2.2
DIN0901051630_ | 2 | 30_ | 349.3592 | 3051.4523 | 0.95 | 1.1 | 30 | 8.8 | 090 | 110 | 16 | 105 | 2.64 | 2.2
DIN09010516MAX | 3 | MAX | 481.6 | 4206.5 | 0.95 | 1.1 | 44.1 | 12.5 | 090 | 110 | 16 | 105 | 2.64 | 2.2
DIN09010521OFF | 0 | OFF | 0 | 1860 |  | 1.5 |  |  | 090 | 110 | 21 | 105 | 4.15 | 2.9
DIN0901052126_ | 1 | 26_ | 356.5192 | 3556.1815 | 0.85 | 1.05 | 26 | 7.9 | 090 | 110 | 21 | 105 | 4.15 | 2.9
DIN0901052130_ | 2 | 30_ | 381.7533 | 3807.8846 | 0.85 | 1.05 | 30 | 8.8 | 090 | 110 | 21 | 105 | 4.15 | 2.9
DIN09010521MAX | 3 | MAX | 526.256 | 5249.26 | 0.85 | 1.05 | 44.1 | 12.5 | 090 | 110 | 21 | 105 | 4.15 | 2.9
DIN09011511OFF | 0 | OFF | 0 | 975.8 |  | 1.5 |  |  | 090 | 120 | 11 | 115 | 3.39 | 1.6
DIN0901151126_ | 1 | 26_ | 349.6 | 2611.8926 | 0.95 | 1.1 | 26 | 8.9 | 090 | 120 | 11 | 115 | 3.39 | 1.6
DIN0901151130_ | 2 | 30_ | 378.4 | 2821.6982 | 0.95 | 1.1 | 30 | 9.9 | 090 | 120 | 11 | 115 | 3.39 | 1.6
DIN09011511MAX | 3 | MAX | 471.2 | 3513.9 | 0.95 | 1.1 | 44 | 14.8 | 090 | 120 | 11 | 115 | 3.39 | 1.6
DIN09011516OFF | 0 | OFF | 0 | 1300.16 |  | 1.5 |  |  | 090 | 120 | 16 | 115 | 2.62 | 2.4
DIN0901151626_ | 1 | 26_ | 396.8 | 3241.8334 | 0.95 | 1.1 | 26 | 8.7 | 090 | 120 | 16 | 115 | 2.62 | 2.4
DIN0901151630_ | 2 | 30_ | 425.6 | 3471.546 | 0.95 | 1.1 | 30 | 9.8 | 090 | 120 | 16 | 115 | 2.62 | 2.4
DIN09011516MAX | 3 | MAX | 592 | 4829.7 | 0.95 | 1.1 | 44.8 | 14.3 | 090 | 120 | 16 | 115 | 2.62 | 2.4
DIN09011521OFF | 0 | OFF | 0 | 2029.6 |  | 1.5 |  |  | 090 | 120 | 21 | 115 | 4.12 | 3.2
DIN0901152126_ | 1 | 26_ | 433.2486 | 4175.0158 | 0.85 | 1.05 | 26 | 8.7 | 090 | 120 | 21 | 115 | 4.12 | 3.2
DIN0901152130_ | 2 | 30_ | 463.9481 | 4470.8527 | 0.85 | 1.05 | 30 | 9.8 | 090 | 120 | 21 | 115 | 4.12 | 3.2
DIN09011521MAX | 3 | MAX | 645.456 | 6219.96 | 0.85 | 1.05 | 44.8 | 14.3 | 090 | 120 | 21 | 115 | 4.12 | 3.2
DIN09013511OFF | 0 | OFF | 0 | 1138.32 |  | 1.5 |  |  | 090 | 140 | 11 | 135 | 3.29 | 1.9
DIN0901351126_ | 1 | 26_ | 412 | 3077.0153 | 0.95 | 1.1 | 26 | 10.1 | 090 | 140 | 11 | 135 | 3.29 | 1.9
DIN0901351130_ | 2 | 30_ | 446.4 | 3332.5766 | 0.95 | 1.1 | 30 | 11.2 | 090 | 140 | 11 | 135 | 3.29 | 1.9
DIN09013511MAX | 3 | MAX | 563.2 | 4202.9 | 0.95 | 1.1 | 44.8 | 17.5 | 090 | 140 | 11 | 135 | 3.29 | 1.9
DIN09013516OFF | 0 | OFF | 0 | 1516.4 |  | 1.5 |  |  | 090 | 140 | 16 | 135 | 2.59 | 2.8
DIN0901351626_ | 1 | 26_ | 471.2 | 3844.4231 | 0.95 | 1.1 | 26 | 9.6 | 090 | 140 | 16 | 135 | 2.59 | 2.8
DIN0901351630_ | 2 | 30_ | 504 | 4117.108 | 0.95 | 1.1 | 30 | 10.5 | 090 | 140 | 16 | 135 | 2.59 | 2.8
DIN09013516MAX | 3 | MAX | 708 | 5776.7 | 0.95 | 1.1 | 45.4 | 16.1 | 090 | 140 | 16 | 135 | 2.59 | 2.8
DIN09013521OFF | 0 | OFF | 0 | 2368 |  | 1.5 |  |  | 090 | 140 | 21 | 135 | 4.06 | 3.7
DIN0901352126_ | 1 | 26_ | 513.7806 | 4951.0649 | 0.85 | 1.05 | 26 | 9.6 | 090 | 140 | 21 | 135 | 4.06 | 3.7
DIN0901352130_ | 2 | 30_ | 550.223 | 5302.2439 | 0.85 | 1.05 | 30 | 10.5 | 090 | 140 | 21 | 135 | 4.06 | 3.7
DIN09013521MAX | 3 | MAX | 772.016 | 7439.56 | 0.85 | 1.05 | 45.4 | 16.1 | 090 | 140 | 21 | 135 | 4.06 | 3.7
DIN09015511OFF | 0 | OFF | 0 | 1301.52 |  | 1.5 |  |  | 090 | 160 | 11 | 155 | 3.19 | 2.1
DIN0901551126_ | 1 | 26_ | 473.6 | 3533.1076 | 0.95 | 1.1 | 26 | 11 | 090 | 160 | 11 | 155 | 3.19 | 2.1
DIN0901551130_ | 2 | 30_ | 513.6 | 3835.3593 | 0.95 | 1.1 | 30 | 12.4 | 090 | 160 | 11 | 155 | 3.19 | 2.1
DIN09015511MAX | 3 | MAX | 655.2 | 4891.9 | 0.95 | 1.1 | 45.5 | 19.2 | 090 | 160 | 11 | 155 | 3.19 | 2.1
DIN09015516OFF | 0 | OFF | 0 | 1733.32 |  | 1.5 |  |  | 090 | 160 | 16 | 155 | 2.56 | 3.2
DIN0901551626_ | 1 | 26_ | 540.8 | 4417.9369 | 0.95 | 1.1 | 26 | 11.5 | 090 | 160 | 16 | 155 | 2.56 | 3.2
DIN0901551630_ | 2 | 30_ | 577.6 | 4716.8848 | 0.95 | 1.1 | 30 | 12.8 | 090 | 160 | 16 | 155 | 2.56 | 3.2
DIN09015516MAX | 3 | MAX | 824 | 6723.7 | 0.95 | 1.1 | 46.4 | 19.6 | 090 | 160 | 16 | 155 | 2.56 | 3.2
DIN09015521OFF | 0 | OFF | 0 | 2705.6 |  | 1.5 |  |  | 090 | 160 | 21 | 155 | 4.01 | 4.3
DIN0901552126_ | 1 | 26_ | 590.4267 | 5689.6682 | 0.85 | 1.05 | 26 | 11.5 | 090 | 160 | 21 | 155 | 4.01 | 4.3
DIN0901552130_ | 2 | 30_ | 630.379 | 6074.6702 | 0.85 | 1.05 | 30 | 12.8 | 090 | 160 | 21 | 155 | 4.01 | 4.3
DIN09015521MAX | 3 | MAX | 898.576 | 8659.16 | 0.85 | 1.05 | 46.4 | 19.6 | 090 | 160 | 21 | 155 | 4.01 | 4.3
DIN09017511OFF | 0 | OFF | 0 | 1464.04 |  | 1.5 |  |  | 090 | 180 | 11 | 175 | 3.09 | 2.4
DIN0901751126_ | 1 | 26_ | 540.0825 | 4030.7284 | 0.95 | 1.1 | 26 | 12.2 | 090 | 180 | 11 | 175 | 3.09 | 2.4
DIN0901751130_ | 2 | 30_ | 586.2857 | 4375.5508 | 0.95 | 1.1 | 30 | 13.7 | 090 | 180 | 11 | 175 | 3.09 | 2.4
DIN09017511MAX | 3 | MAX | 747.792 | 5580.9 | 0.95 | 1.1 | 46 | 22 | 090 | 180 | 11 | 175 | 3.09 | 2.4
DIN09017516OFF | 0 | OFF | 0 | 1949.56 |  | 1.5 |  |  | 090 | 180 | 16 | 175 | 2.52 | 3.6
DIN0901751626_ | 1 | 26_ | 549.0471 | 4843.455 | 0.95 | 1.1 | 26 | 11.5 | 090 | 180 | 16 | 175 | 2.52 | 3.6
DIN0901751630_ | 2 | 30_ | 586.1994 | 5171.1964 | 0.95 | 1.1 | 30 | 12.8 | 090 | 180 | 16 | 175 | 2.52 | 3.6
DIN09017516MAX | 3 | MAX | 835.6 | 7371.3 | 0.95 | 1.1 | 46.4 | 19.6 | 090 | 180 | 16 | 175 | 2.52 | 3.6
DIN09017521OFF | 0 | OFF | 0 | 3044 |  | 1.5 |  |  | 090 | 180 | 21 | 175 | 3.96 | 4.8
DIN0901752126_ | 1 | 26_ | 600.0988 | 6016.7573 | 0.85 | 1.05 | 26 | 11.5 | 090 | 180 | 21 | 175 | 3.96 | 4.8
DIN0901752130_ | 2 | 30_ | 640.7056 | 6423.8924 | 0.85 | 1.05 | 30 | 12.8 | 090 | 180 | 21 | 175 | 3.96 | 4.8
DIN09017521MAX | 3 | MAX | 913.296 | 9156.96 | 0.85 | 1.05 | 46.4 | 19.6 | 090 | 180 | 21 | 175 | 3.96 | 4.8
DIN09019511OFF | 0 | OFF | 0 | 1626.56 |  | 1.5 |  |  | 090 | 200 | 11 | 195 | 2.99 | 2.7
DIN0901951126_ | 1 | 26_ | 592.8 | 4422.7051 | 0.95 | 1.1 | 26 | 13.4 | 090 | 200 | 11 | 195 | 2.99 | 2.7
DIN0901951130_ | 2 | 30_ | 645.6 | 4820.6497 | 0.95 | 1.1 | 30 | 14.8 | 090 | 200 | 11 | 195 | 2.99 | 2.7
DIN09019511MAX | 3 | MAX | 840 | 6269.9 | 0.95 | 1.1 | 46.5 | 24 | 090 | 200 | 11 | 195 | 2.99 | 2.7
DIN09019516OFF | 0 | OFF | 0 | 2166.48 |  | 1.5 |  |  | 090 | 200 | 16 | 195 | 2.49 | 4
DIN0901951626_ | 1 | 26_ | 694.4 | 5667.1756 | 0.95 | 1.1 | 26 | 13.2 | 090 | 200 | 16 | 195 | 2.49 | 4
DIN0901951630_ | 2 | 30_ | 731.2 | 5971.3549 | 0.95 | 1.1 | 30 | 14.7 | 090 | 200 | 16 | 195 | 2.49 | 4
DIN09019516MAX | 3 | MAX | 1056 | 8617.7 | 0.95 | 1.1 | 47.1 | 23.5 | 090 | 200 | 16 | 195 | 2.49 | 4
DIN09019521OFF | 0 | OFF | 0 | 3382.4 |  | 1.5 |  |  | 090 | 200 | 21 | 195 | 3.9 | 5.3
DIN0901952126_ | 1 | 26_ | 757.3788 | 7298.5083 | 0.85 | 1.05 | 26 | 13.2 | 090 | 200 | 21 | 195 | 3.9 | 5.3
DIN0901952130_ | 2 | 30_ | 798.0303 | 7690.2476 | 0.85 | 1.05 | 30 | 14.7 | 090 | 200 | 21 | 195 | 3.9 | 5.3
DIN09019521MAX | 3 | MAX | 1151.696 | 11098.36 | 0.85 | 1.05 | 47.1 | 23.5 | 090 | 200 | 21 | 195 | 3.9 | 5.3
DIN09021511OFF | 0 | OFF | 0 | 1668.7594 |  | 1.5 |  |  | 090 | 220 | 11 | 215 | 2.89 | 2.9
DIN0902151126_ | 1 | 26_ | 647.3498 | 4831.2828 | 0.95 | 1.1 | 26 | 13.4 | 090 | 220 | 11 | 215 | 2.89 | 2.9
DIN0902151130_ | 2 | 30_ | 707.3093 | 5278.7706 | 0.95 | 1.1 | 30 | 14.8 | 090 | 220 | 11 | 215 | 2.89 | 2.9
DIN09021511MAX | 3 | MAX | 932.432 | 6958.9 | 0.95 | 1.1 | 46.9 | 24 | 090 | 220 | 11 | 215 | 2.89 | 2.9
DIN09021516OFF | 0 | OFF | 0 | 2222.8806 |  | 1.5 |  |  | 090 | 220 | 16 | 215 | 2.45 | 4.4
DIN0902151626_ | 1 | 26_ | 770.6865 | 6291.7252 | 0.95 | 1.1 | 26 | 15.5 | 090 | 220 | 16 | 215 | 2.45 | 4.4
DIN0902151630_ | 2 | 30_ | 802.7929 | 6553.835 | 0.95 | 1.1 | 30 | 16.8 | 090 | 220 | 16 | 215 | 2.45 | 4.4
DIN09021516MAX | 3 | MAX | 1171.6 | 9564.7 | 0.95 | 1.1 | 47.8 | 27.5 | 090 | 220 | 16 | 215 | 2.45 | 4.4
DIN09021521OFF | 0 | OFF | 0 | 3470.9101 |  | 1.5 |  |  | 090 | 220 | 21 | 215 | 3.85 | 5.9
DIN0902152126_ | 1 | 26_ | 840.8456 | 8102.8385 | 0.85 | 1.05 | 26 | 15.5 | 090 | 220 | 21 | 215 | 3.85 | 5.9
DIN0902152130_ | 2 | 30_ | 875.8747 | 8440.3982 | 0.85 | 1.05 | 30 | 16.8 | 090 | 220 | 21 | 215 | 3.85 | 5.9
DIN09021521MAX | 3 | MAX | 1278.256 | 12317.96 | 0.85 | 1.05 | 47.8 | 27.5 | 090 | 220 | 21 | 215 | 3.85 | 5.9
DIN09023511OFF | 0 | OFF | 0 | 1951.6 |  | 1.5 |  |  | 090 | 240 | 11 | 235 | 2.79 | 3.2
DIN0902351126_ | 1 | 26_ | 701.6 | 5237.9453 | 0.95 | 1.1 | 26 | 14.8 | 090 | 240 | 11 | 235 | 2.79 | 3.2
DIN0902351130_ | 2 | 30_ | 768.8 | 5738.0289 | 0.95 | 1.1 | 30 | 16.6 | 090 | 240 | 11 | 235 | 2.79 | 3.2
DIN09023511MAX | 3 | MAX | 1024.8 | 7647.9 | 0.95 | 1.1 | 47.2 | 28 | 090 | 240 | 11 | 235 | 2.79 | 3.2
DIN09023516OFF | 0 | OFF | 0 | 2599.64 |  | 1.5 |  |  | 090 | 240 | 16 | 235 | 2.42 | 4.8
DIN0902351626_ | 1 | 26_ | 847.2 | 6916.3687 | 0.95 | 1.1 | 26 | 16.4 | 090 | 240 | 16 | 235 | 2.42 | 4.8
DIN0902351630_ | 2 | 30_ | 878.4 | 7167.9745 | 0.95 | 1.1 | 30 | 17.7 | 090 | 240 | 16 | 235 | 2.42 | 4.8
DIN09023516MAX | 3 | MAX | 1288 | 10511.7 | 0.95 | 1.1 | 48.1 | 29.7 | 090 | 240 | 16 | 235 | 2.42 | 4.8
DIN09023521OFF | 0 | OFF | 0 | 4059.2 |  | 1.5 |  |  | 090 | 240 | 21 | 235 | 3.79 | 6.4
DIN0902352126_ | 1 | 26_ | 924.3248 | 8907.2896 | 0.85 | 1.05 | 26 | 16.4 | 090 | 240 | 21 | 235 | 3.79 | 6.4
DIN0902352130_ | 2 | 30_ | 957.9502 | 9231.3218 | 0.85 | 1.05 | 30 | 17.7 | 090 | 240 | 21 | 235 | 3.79 | 6.4
DIN09023521MAX | 3 | MAX | 1404.816 | 13537.56 | 0.85 | 1.05 | 48.1 | 29.7 | 090 | 240 | 21 | 235 | 3.79 | 6.4
DIN09505511OFF | 0 | OFF | 0 | 488.24 |  | 1.5 |  |  | 095 | 60 | 11 | 055 | 3.69 | 0.8
DIN0950551126_ | 1 | 26_ | 148.025 | 1142.0362 | 0.95 | 1.1 | 26 | 4.8 | 095 | 60 | 11 | 055 | 3.69 | 0.8
DIN0950551130_ | 2 | 30_ | 158.875 | 1222.9947 | 0.95 | 1.1 | 30 | 5.4 | 095 | 60 | 11 | 055 | 3.69 | 0.8
DIN09505511MAX | 3 | MAX | 187.55 | 1446.9 | 0.95 | 1.1 | 40 | 6.8 | 095 | 60 | 11 | 055 | 3.69 | 0.8
DIN09505516OFF | 0 | OFF | 0 | 650.08 |  | 1.5 |  |  | 095 | 60 | 16 | 055 | 2.73 | 1.2
DIN0950551626_ | 1 | 26_ | 165.85 | 1399.7242 | 0.95 | 1.1 | 26 | 4.8 | 095 | 60 | 16 | 055 | 2.73 | 1.2
DIN0950551630_ | 2 | 30_ | 178.25 | 1502.5729 | 0.95 | 1.1 | 30 | 5.5 | 095 | 60 | 16 | 055 | 2.73 | 1.2
DIN09505516MAX | 3 | MAX | 236.375 | 1988.7 | 0.95 | 1.1 | 41.1 | 7.2 | 095 | 60 | 16 | 055 | 2.73 | 1.2
DIN09505521OFF | 0 | OFF | 0 | 1014.4 |  | 1.5 |  |  | 095 | 60 | 21 | 055 | 4.28 | 1.6
DIN0950552126_ | 1 | 26_ | 181.2177 | 1802.6437 | 0.85 | 1.05 | 26 | 4.8 | 095 | 60 | 21 | 055 | 4.28 | 1.6
DIN0950552130_ | 2 | 30_ | 194.5332 | 1935.0981 | 0.85 | 1.05 | 30 | 5.5 | 095 | 60 | 21 | 055 | 4.28 | 1.6
DIN09505521MAX | 3 | MAX | 257.4705 | 2561.16 | 0.85 | 1.05 | 41.1 | 7.2 | 095 | 60 | 21 | 055 | 4.28 | 1.6
DIN09506511OFF | 0 | OFF | 0 | 569.16 |  | 1.5 |  |  | 095 | 70 | 11 | 065 | 3.64 | 0.9
DIN0950651126_ | 1 | 26_ | 181.3604 | 1397.1862 | 0.95 | 1.1 | 26 | 5.5 | 095 | 70 | 11 | 065 | 3.64 | 0.9
DIN0950651130_ | 2 | 30_ | 194.4896 | 1498.3321 | 0.95 | 1.1 | 30 | 5.9 | 095 | 70 | 11 | 065 | 3.64 | 0.9
DIN09506511MAX | 3 | MAX | 232.531 | 1791.4 | 0.95 | 1.1 | 41 | 7.9 | 095 | 70 | 11 | 065 | 3.64 | 0.9
DIN09506516OFF | 0 | OFF | 0 | 758.2 |  | 1.5 |  |  | 095 | 70 | 16 | 065 | 2.71 | 1.4
DIN0950651626_ | 1 | 26_ | 170.1882 | 1627.6272 | 0.95 | 1.1 | 26 | 5.1 | 095 | 70 | 16 | 065 | 2.71 | 1.4
DIN0950651630_ | 2 | 30_ | 182.6933 | 1747.2217 | 0.95 | 1.1 | 30 | 5.6 | 095 | 70 | 16 | 065 | 2.71 | 1.4
DIN09506516MAX | 3 | MAX | 241.8 | 2312.5 | 0.95 | 1.1 | 41.1 | 7.2 | 095 | 70 | 16 | 065 | 2.71 | 1.4
DIN09506521OFF | 0 | OFF | 0 | 1184 |  | 1.5 |  |  | 095 | 70 | 21 | 065 | 4.25 | 1.9
DIN0950652126_ | 1 | 26_ | 186.2361 | 1977.8292 | 0.85 | 1.05 | 26 | 5.1 | 095 | 70 | 21 | 065 | 4.25 | 1.9
DIN0950652130_ | 2 | 30_ | 199.9203 | 2123.1559 | 0.85 | 1.05 | 30 | 5.6 | 095 | 70 | 21 | 065 | 4.25 | 1.9
DIN09506521MAX | 3 | MAX | 264.6005 | 2810.06 | 0.85 | 1.05 | 41.1 | 7.2 | 095 | 70 | 21 | 065 | 4.25 | 1.9
DIN09507511OFF | 0 | OFF | 0 | 650.76 |  | 1.5 |  |  | 095 | 80 | 11 | 075 | 3.59 | 1.1
DIN0950751126_ | 1 | 26_ | 213.9 | 1647.5037 | 0.95 | 1.1 | 26 | 6.3 | 095 | 80 | 11 | 075 | 3.59 | 1.1
DIN0950751130_ | 2 | 30_ | 229.4 | 1769.5053 | 0.95 | 1.1 | 30 | 6.8 | 095 | 80 | 11 | 075 | 3.59 | 1.1
DIN09507511MAX | 3 | MAX | 277.45 | 2135.9 | 0.95 | 1.1 | 41.8 | 9.1 | 095 | 80 | 11 | 075 | 3.59 | 1.1
DIN09507516OFF | 0 | OFF | 0 | 866.32 |  | 1.5 |  |  | 095 | 80 | 16 | 075 | 2.69 | 1.6
DIN0950751626_ | 1 | 26_ | 241.8 | 2040.4332 | 0.95 | 1.1 | 26 | 6 | 095 | 80 | 16 | 075 | 2.69 | 1.6
DIN0950751630_ | 2 | 30_ | 259.625 | 2188.0092 | 0.95 | 1.1 | 30 | 6.7 | 095 | 80 | 16 | 075 | 2.69 | 1.6
DIN09507516MAX | 3 | MAX | 348.75 | 2935.7 | 0.95 | 1.1 | 42.4 | 9 | 095 | 80 | 16 | 075 | 2.69 | 1.6
DIN09507521OFF | 0 | OFF | 0 | 1352.8 |  | 1.5 |  |  | 095 | 80 | 21 | 075 | 4.23 | 2.1
DIN0950752126_ | 1 | 26_ | 264.1682 | 2627.7849 | 0.85 | 1.05 | 26 | 6 | 095 | 80 | 21 | 075 | 4.23 | 2.1
DIN0950752130_ | 2 | 30_ | 283.2744 | 2817.8416 | 0.85 | 1.05 | 30 | 6.7 | 095 | 80 | 21 | 075 | 4.23 | 2.1
DIN09507521MAX | 3 | MAX | 380.0755 | 3780.76 | 0.85 | 1.05 | 42.4 | 9 | 095 | 80 | 21 | 075 | 4.23 | 2.1
DIN09508511OFF | 0 | OFF | 0 | 731.68 |  | 1.5 |  |  | 095 | 90 | 11 | 085 | 3.54 | 1.2
DIN0950851126_ | 1 | 26_ | 245.8013 | 1893.6336 | 0.95 | 1.1 | 26 | 6.7 | 095 | 90 | 11 | 085 | 3.54 | 1.2
DIN0950851130_ | 2 | 30_ | 264.4127 | 2037.014 | 0.95 | 1.1 | 30 | 7.4 | 095 | 90 | 11 | 085 | 3.54 | 1.2
DIN09508511MAX | 3 | MAX | 321.966 | 2480.4 | 0.95 | 1.1 | 42.4 | 10.3 | 095 | 90 | 11 | 085 | 3.54 | 1.2
DIN09508516OFF | 0 | OFF | 0 | 975.12 |  | 1.5 |  |  | 095 | 90 | 16 | 085 | 2.67 | 1.8
DIN0950851626_ | 1 | 26_ | 277.279 | 2336.6695 | 0.95 | 1.1 | 26 | 7 | 095 | 90 | 16 | 085 | 2.67 | 1.8
DIN0950851630_ | 2 | 30_ | 297.0603 | 2503.3688 | 0.95 | 1.1 | 30 | 7.7 | 095 | 90 | 16 | 085 | 2.67 | 1.8
DIN09508516MAX | 3 | MAX | 404.55 | 3409.2 | 0.95 | 1.1 | 43.3 | 10.7 | 095 | 90 | 16 | 085 | 2.67 | 1.8
DIN09508521OFF | 0 | OFF | 0 | 1522.4 |  | 1.5 |  |  | 095 | 90 | 21 | 085 | 4.2 | 2.4
DIN0950852126_ | 1 | 26_ | 302.521 | 3009.2948 | 0.85 | 1.05 | 26 | 7 | 095 | 90 | 21 | 085 | 4.2 | 2.4
DIN0950852130_ | 2 | 30_ | 324.103 | 3223.9796 | 0.85 | 1.05 | 30 | 7.7 | 095 | 90 | 21 | 085 | 4.2 | 2.4
DIN09508521MAX | 3 | MAX | 441.378 | 4390.56 | 0.85 | 1.05 | 43.3 | 10.7 | 095 | 90 | 21 | 085 | 4.2 | 2.4
DIN09509511OFF | 0 | OFF | 0 | 813.28 |  | 1.5 |  |  | 095 | 100 | 11 | 095 | 3.49 | 1.3
DIN0950951126_ | 1 | 26_ | 277.45 | 2136.1857 | 0.95 | 1.1 | 26 | 7.8 | 095 | 100 | 11 | 095 | 3.49 | 1.3
DIN0950951130_ | 2 | 30_ | 298.375 | 2301.3612 | 0.95 | 1.1 | 30 | 8.7 | 095 | 100 | 11 | 095 | 3.49 | 1.3
DIN09509511MAX | 3 | MAX | 366.575 | 2824.9 | 0.95 | 1.1 | 43 | 12.2 | 095 | 100 | 11 | 095 | 3.49 | 1.3
DIN09509516OFF | 0 | OFF | 0 | 1083.24 |  | 1.5 |  |  | 095 | 100 | 16 | 095 | 2.66 | 2
DIN0950951626_ | 1 | 26_ | 312.325 | 2630.3871 | 0.95 | 1.1 | 26 | 7 | 095 | 100 | 16 | 095 | 2.66 | 2
DIN0950951630_ | 2 | 30_ | 334.025 | 2816.5634 | 0.95 | 1.1 | 30 | 7.7 | 095 | 100 | 16 | 095 | 2.66 | 2
DIN09509516MAX | 3 | MAX | 461.125 | 3882.7 | 0.95 | 1.1 | 44.1 | 10.7 | 095 | 100 | 16 | 095 | 2.66 | 2
DIN09509521OFF | 0 | OFF | 0 | 1691.2 |  | 1.5 |  |  | 095 | 100 | 21 | 095 | 4.17 | 2.7
DIN0950952126_ | 1 | 26_ | 340.5476 | 3387.5609 | 0.85 | 1.05 | 26 | 7 | 095 | 100 | 21 | 095 | 4.17 | 2.7
DIN0950952130_ | 2 | 30_ | 364.6513 | 3627.3291 | 0.85 | 1.05 | 30 | 7.7 | 095 | 100 | 21 | 095 | 4.17 | 2.7
DIN09509521MAX | 3 | MAX | 502.6805 | 5000.36 | 0.85 | 1.05 | 44.1 | 10.7 | 095 | 100 | 21 | 095 | 4.17 | 2.7
DIN09510511OFF | 0 | OFF | 0 | 894.88 |  | 1.5 |  |  | 095 | 110 | 11 | 105 | 3.44 | 1.5
DIN0951051126_ | 1 | 26_ | 311.1009 | 2396.6961 | 0.95 | 1.1 | 26 | 8.4 | 095 | 110 | 11 | 105 | 3.44 | 1.5
DIN0951051130_ | 2 | 30_ | 335.156 | 2582.015 | 0.95 | 1.1 | 30 | 9.3 | 095 | 110 | 11 | 105 | 3.44 | 1.5
DIN09510511MAX | 3 | MAX | 411.401 | 3169.4 | 0.95 | 1.1 | 43.5 | 14 | 095 | 110 | 11 | 105 | 3.44 | 1.5
DIN09510516OFF | 0 | OFF | 0 | 1191.36 |  | 1.5 |  |  | 095 | 110 | 16 | 105 | 2.64 | 2.2
DIN0951051626_ | 1 | 26_ | 316.0705 | 2849.7498 | 0.95 | 1.1 | 26 | 7.9 | 095 | 110 | 16 | 105 | 2.64 | 2.2
DIN0951051630_ | 2 | 30_ | 338.4417 | 3051.4523 | 0.95 | 1.1 | 30 | 8.8 | 095 | 110 | 16 | 105 | 2.64 | 2.2
DIN09510516MAX | 3 | MAX | 466.55 | 4206.5 | 0.95 | 1.1 | 44.1 | 12.5 | 095 | 110 | 16 | 105 | 2.64 | 2.2
DIN09510521OFF | 0 | OFF | 0 | 1860 |  | 1.5 |  |  | 095 | 110 | 21 | 105 | 4.15 | 2.9
DIN0951052126_ | 1 | 26_ | 345.378 | 3556.1815 | 0.85 | 1.05 | 26 | 7.9 | 095 | 110 | 21 | 105 | 4.15 | 2.9
DIN0951052130_ | 2 | 30_ | 369.8235 | 3807.8846 | 0.85 | 1.05 | 30 | 8.8 | 095 | 110 | 21 | 105 | 4.15 | 2.9
DIN09510521MAX | 3 | MAX | 509.8105 | 5249.26 | 0.85 | 1.05 | 44.1 | 12.5 | 095 | 110 | 21 | 105 | 4.15 | 2.9
DIN09511511OFF | 0 | OFF | 0 | 975.8 |  | 1.5 |  |  | 095 | 120 | 11 | 115 | 3.39 | 1.6
DIN0951151126_ | 1 | 26_ | 338.675 | 2611.8926 | 0.95 | 1.1 | 26 | 8.9 | 095 | 120 | 11 | 115 | 3.39 | 1.6
DIN0951151130_ | 2 | 30_ | 366.575 | 2821.6982 | 0.95 | 1.1 | 30 | 9.9 | 095 | 120 | 11 | 115 | 3.39 | 1.6
DIN09511511MAX | 3 | MAX | 456.475 | 3513.9 | 0.95 | 1.1 | 44 | 14.8 | 095 | 120 | 11 | 115 | 3.39 | 1.6
DIN09511516OFF | 0 | OFF | 0 | 1300.16 |  | 1.5 |  |  | 095 | 120 | 16 | 115 | 2.62 | 2.4
DIN0951151626_ | 1 | 26_ | 384.4 | 3241.8334 | 0.95 | 1.1 | 26 | 8.7 | 095 | 120 | 16 | 115 | 2.62 | 2.4
DIN0951151630_ | 2 | 30_ | 412.3 | 3471.546 | 0.95 | 1.1 | 30 | 9.8 | 095 | 120 | 16 | 115 | 2.62 | 2.4
DIN09511516MAX | 3 | MAX | 573.5 | 4829.7 | 0.95 | 1.1 | 44.8 | 14.3 | 095 | 120 | 16 | 115 | 2.62 | 2.4
DIN09511521OFF | 0 | OFF | 0 | 2029.6 |  | 1.5 |  |  | 095 | 120 | 21 | 115 | 4.12 | 3.2
DIN0951152126_ | 1 | 26_ | 419.7096 | 4175.0158 | 0.85 | 1.05 | 26 | 8.7 | 095 | 120 | 21 | 115 | 4.12 | 3.2
DIN0951152130_ | 2 | 30_ | 449.4497 | 4470.8527 | 0.85 | 1.05 | 30 | 9.8 | 095 | 120 | 21 | 115 | 4.12 | 3.2
DIN09511521MAX | 3 | MAX | 625.2855 | 6219.96 | 0.85 | 1.05 | 44.8 | 14.3 | 095 | 120 | 21 | 115 | 4.12 | 3.2
DIN10005511OFF | 0 | OFF | 0 | 488.24 |  | 1.5 |  |  | 100 | 60 | 11 | 055 | 3.69 | 0.8
DIN1000551126_ | 1 | 26_ | 143.25 | 1142.0362 | 0.95 | 1.1 | 26 | 4.8 | 100 | 60 | 11 | 055 | 3.69 | 0.8
DIN1000551130_ | 2 | 30_ | 153.75 | 1222.9947 | 0.95 | 1.1 | 30 | 5.4 | 100 | 60 | 11 | 055 | 3.69 | 0.8
DIN10005511MAX | 3 | MAX | 181.5 | 1446.9 | 0.95 | 1.1 | 40 | 6.8 | 100 | 60 | 11 | 055 | 3.69 | 0.8
DIN10005516OFF | 0 | OFF | 0 | 650.08 |  | 1.5 |  |  | 100 | 60 | 16 | 055 | 2.73 | 1.2
DIN1000551626_ | 1 | 26_ | 160.5 | 1399.7242 | 0.95 | 1.1 | 26 | 4.8 | 100 | 60 | 16 | 055 | 2.73 | 1.2
DIN1000551630_ | 2 | 30_ | 172.5 | 1502.5729 | 0.95 | 1.1 | 30 | 5.5 | 100 | 60 | 16 | 055 | 2.73 | 1.2
DIN10005516MAX | 3 | MAX | 228.75 | 1988.7 | 0.95 | 1.1 | 41.1 | 7.2 | 100 | 60 | 16 | 055 | 2.73 | 1.2
DIN10005521OFF | 0 | OFF | 0 | 1014.4 |  | 1.5 |  |  | 100 | 60 | 21 | 055 | 4.28 | 1.6
DIN1000552126_ | 1 | 26_ | 175.372 | 1802.6437 | 0.85 | 1.05 | 26 | 4.8 | 100 | 60 | 21 | 055 | 4.28 | 1.6
DIN1000552130_ | 2 | 30_ | 188.2579 | 1935.0981 | 0.85 | 1.05 | 30 | 5.5 | 100 | 60 | 21 | 055 | 4.28 | 1.6
DIN10005521MAX | 3 | MAX | 249.165 | 2561.16 | 0.85 | 1.05 | 41.1 | 7.2 | 100 | 60 | 21 | 055 | 4.28 | 1.6
DIN10006511OFF | 0 | OFF | 0 | 569.16 |  | 1.5 |  |  | 100 | 70 | 11 | 065 | 3.64 | 0.9
DIN1000651126_ | 1 | 26_ | 175.5101 | 1397.1862 | 0.95 | 1.1 | 26 | 5.5 | 100 | 70 | 11 | 065 | 3.64 | 0.9
DIN1000651130_ | 2 | 30_ | 188.2157 | 1498.3321 | 0.95 | 1.1 | 30 | 5.9 | 100 | 70 | 11 | 065 | 3.64 | 0.9
DIN10006511MAX | 3 | MAX | 225.03 | 1791.4 | 0.95 | 1.1 | 41 | 7.9 | 100 | 70 | 11 | 065 | 3.64 | 0.9
DIN10006516OFF | 0 | OFF | 0 | 758.2 |  | 1.5 |  |  | 100 | 70 | 16 | 065 | 2.71 | 1.4
DIN1000651626_ | 1 | 26_ | 164.6983 | 1627.6272 | 0.95 | 1.1 | 26 | 5.1 | 100 | 70 | 16 | 065 | 2.71 | 1.4
DIN1000651630_ | 2 | 30_ | 176.8 | 1747.2217 | 0.95 | 1.1 | 30 | 5.6 | 100 | 70 | 16 | 065 | 2.71 | 1.4
DIN10006516MAX | 3 | MAX | 234 | 2312.5 | 0.95 | 1.1 | 41.1 | 7.2 | 100 | 70 | 16 | 065 | 2.71 | 1.4
DIN10006521OFF | 0 | OFF | 0 | 1184 |  | 1.5 |  |  | 100 | 70 | 21 | 065 | 4.25 | 1.9
DIN1000652126_ | 1 | 26_ | 180.2285 | 1977.8292 | 0.85 | 1.05 | 26 | 5.1 | 100 | 70 | 21 | 065 | 4.25 | 1.9
DIN1000652130_ | 2 | 30_ | 193.4713 | 2123.1559 | 0.85 | 1.05 | 30 | 5.6 | 100 | 70 | 21 | 065 | 4.25 | 1.9
DIN10006521MAX | 3 | MAX | 256.065 | 2810.06 | 0.85 | 1.05 | 41.1 | 7.2 | 100 | 70 | 21 | 065 | 4.25 | 1.9
DIN10007511OFF | 0 | OFF | 0 | 650.76 |  | 1.5 |  |  | 100 | 80 | 11 | 075 | 3.59 | 1.1
DIN1000751126_ | 1 | 26_ | 207 | 1647.5037 | 0.95 | 1.1 | 26 | 6.3 | 100 | 80 | 11 | 075 | 3.59 | 1.1
DIN1000751130_ | 2 | 30_ | 222 | 1769.5053 | 0.95 | 1.1 | 30 | 6.8 | 100 | 80 | 11 | 075 | 3.59 | 1.1
DIN10007511MAX | 3 | MAX | 268.5 | 2135.9 | 0.95 | 1.1 | 41.8 | 9.1 | 100 | 80 | 11 | 075 | 3.59 | 1.1
DIN10007516OFF | 0 | OFF | 0 | 866.32 |  | 1.5 |  |  | 100 | 80 | 16 | 075 | 2.69 | 1.6
DIN1000751626_ | 1 | 26_ | 234 | 2040.4332 | 0.95 | 1.1 | 26 | 6 | 100 | 80 | 16 | 075 | 2.69 | 1.6
DIN1000751630_ | 2 | 30_ | 251.25 | 2188.0092 | 0.95 | 1.1 | 30 | 6.7 | 100 | 80 | 16 | 075 | 2.69 | 1.6
DIN10007516MAX | 3 | MAX | 337.5 | 2935.7 | 0.95 | 1.1 | 42.4 | 9 | 100 | 80 | 16 | 075 | 2.69 | 1.6
DIN10007521OFF | 0 | OFF | 0 | 1352.8 |  | 1.5 |  |  | 100 | 80 | 21 | 075 | 4.23 | 2.1
DIN1000752126_ | 1 | 26_ | 255.6467 | 2627.7849 | 0.85 | 1.05 | 26 | 6 | 100 | 80 | 21 | 075 | 4.23 | 2.1
DIN1000752130_ | 2 | 30_ | 274.1365 | 2817.8416 | 0.85 | 1.05 | 30 | 6.7 | 100 | 80 | 21 | 075 | 4.23 | 2.1
DIN10007521MAX | 3 | MAX | 367.815 | 3780.76 | 0.85 | 1.05 | 42.4 | 9 | 100 | 80 | 21 | 075 | 4.23 | 2.1
DIN10008511OFF | 0 | OFF | 0 | 731.68 |  | 1.5 |  |  | 100 | 90 | 11 | 085 | 3.54 | 1.2
DIN1000851126_ | 1 | 26_ | 237.8723 | 1893.6336 | 0.95 | 1.1 | 26 | 6.7 | 100 | 90 | 11 | 085 | 3.54 | 1.2
DIN1000851130_ | 2 | 30_ | 255.8833 | 2037.014 | 0.95 | 1.1 | 30 | 7.4 | 100 | 90 | 11 | 085 | 3.54 | 1.2
DIN10008511MAX | 3 | MAX | 311.58 | 2480.4 | 0.95 | 1.1 | 42.4 | 10.3 | 100 | 90 | 11 | 085 | 3.54 | 1.2
DIN10008516OFF | 0 | OFF | 0 | 975.12 |  | 1.5 |  |  | 100 | 90 | 16 | 085 | 2.67 | 1.8
DIN1000851626_ | 1 | 26_ | 268.3345 | 2336.6695 | 0.95 | 1.1 | 26 | 7 | 100 | 90 | 16 | 085 | 2.67 | 1.8
DIN1000851630_ | 2 | 30_ | 287.4777 | 2503.3688 | 0.95 | 1.1 | 30 | 7.7 | 100 | 90 | 16 | 085 | 2.67 | 1.8
DIN10008516MAX | 3 | MAX | 391.5 | 3409.2 | 0.95 | 1.1 | 43.3 | 10.7 | 100 | 90 | 16 | 085 | 2.67 | 1.8
DIN10008521OFF | 0 | OFF | 0 | 1522.4 |  | 1.5 |  |  | 100 | 90 | 21 | 085 | 4.2 | 2.4
DIN1000852126_ | 1 | 26_ | 292.7622 | 3009.2948 | 0.85 | 1.05 | 26 | 7 | 100 | 90 | 21 | 085 | 4.2 | 2.4
DIN1000852130_ | 2 | 30_ | 313.6481 | 3223.9796 | 0.85 | 1.05 | 30 | 7.7 | 100 | 90 | 21 | 085 | 4.2 | 2.4
DIN10008521MAX | 3 | MAX | 427.14 | 4390.56 | 0.85 | 1.05 | 43.3 | 10.7 | 100 | 90 | 21 | 085 | 4.2 | 2.4
DIN10009511OFF | 0 | OFF | 0 | 813.28 |  | 1.5 |  |  | 100 | 100 | 11 | 095 | 3.49 | 1.3
DIN1000951126_ | 1 | 26_ | 268.5 | 2136.1857 | 0.95 | 1.1 | 26 | 7.8 | 100 | 100 | 11 | 095 | 3.49 | 1.3
DIN1000951130_ | 2 | 30_ | 288.75 | 2301.3612 | 0.95 | 1.1 | 30 | 8.7 | 100 | 100 | 11 | 095 | 3.49 | 1.3
DIN10009511MAX | 3 | MAX | 354.75 | 2824.9 | 0.95 | 1.1 | 43 | 12.2 | 100 | 100 | 11 | 095 | 3.49 | 1.3
DIN10009516OFF | 0 | OFF | 0 | 1083.24 |  | 1.5 |  |  | 100 | 100 | 16 | 095 | 2.66 | 2
DIN1000951626_ | 1 | 26_ | 302.25 | 2630.3871 | 0.95 | 1.1 | 26 | 7 | 100 | 100 | 16 | 095 | 2.66 | 2
DIN1000951630_ | 2 | 30_ | 323.25 | 2816.5634 | 0.95 | 1.1 | 30 | 7.7 | 100 | 100 | 16 | 095 | 2.66 | 2
DIN10009516MAX | 3 | MAX | 446.25 | 3882.7 | 0.95 | 1.1 | 44.1 | 10.7 | 100 | 100 | 16 | 095 | 2.66 | 2
DIN10009521OFF | 0 | OFF | 0 | 1691.2 |  | 1.5 |  |  | 100 | 100 | 21 | 095 | 4.17 | 2.7
DIN1000952126_ | 1 | 26_ | 329.5622 | 3387.5609 | 0.85 | 1.05 | 26 | 7 | 100 | 100 | 21 | 095 | 4.17 | 2.7
DIN1000952130_ | 2 | 30_ | 352.8883 | 3627.3291 | 0.85 | 1.05 | 30 | 7.7 | 100 | 100 | 21 | 095 | 4.17 | 2.7
DIN10009521MAX | 3 | MAX | 486.465 | 5000.36 | 0.85 | 1.05 | 44.1 | 10.7 | 100 | 100 | 21 | 095 | 4.17 | 2.7
DIN10010511OFF | 0 | OFF | 0 | 894.88 |  | 1.5 |  |  | 100 | 110 | 11 | 105 | 3.44 | 1.5
DIN1001051126_ | 1 | 26_ | 301.0654 | 2396.6961 | 0.95 | 1.1 | 26 | 8.4 | 100 | 110 | 11 | 105 | 3.44 | 1.5
DIN1001051130_ | 2 | 30_ | 324.3446 | 2582.015 | 0.95 | 1.1 | 30 | 9.3 | 100 | 110 | 11 | 105 | 3.44 | 1.5
DIN10010511MAX | 3 | MAX | 398.13 | 3169.4 | 0.95 | 1.1 | 43.5 | 14 | 100 | 110 | 11 | 105 | 3.44 | 1.5
DIN10010516OFF | 0 | OFF | 0 | 1191.36 |  | 1.5 |  |  | 100 | 110 | 16 | 105 | 2.64 | 2.2
DIN1001051626_ | 1 | 26_ | 305.8747 | 2849.7498 | 0.95 | 1.1 | 26 | 7.9 | 100 | 110 | 16 | 105 | 2.64 | 2.2
DIN1001051630_ | 2 | 30_ | 327.5242 | 3051.4523 | 0.95 | 1.1 | 30 | 8.8 | 100 | 110 | 16 | 105 | 2.64 | 2.2
DIN10010516MAX | 3 | MAX | 451.5 | 4206.5 | 0.95 | 1.1 | 44.1 | 12.5 | 100 | 110 | 16 | 105 | 2.64 | 2.2
DIN10010521OFF | 0 | OFF | 0 | 1860 |  | 1.5 |  |  | 100 | 110 | 21 | 105 | 4.15 | 2.9
DIN1001052126_ | 1 | 26_ | 334.2367 | 3556.1815 | 0.85 | 1.05 | 26 | 7.9 | 100 | 110 | 21 | 105 | 4.15 | 2.9
DIN1001052130_ | 2 | 30_ | 357.8937 | 3807.8846 | 0.85 | 1.05 | 30 | 8.8 | 100 | 110 | 21 | 105 | 4.15 | 2.9
DIN10010521MAX | 3 | MAX | 493.365 | 5249.26 | 0.85 | 1.05 | 44.1 | 12.5 | 100 | 110 | 21 | 105 | 4.15 | 2.9
DIN10011511OFF | 0 | OFF | 0 | 975.8 |  | 1.5 |  |  | 100 | 120 | 11 | 115 | 3.39 | 1.6
DIN1001151126_ | 1 | 26_ | 327.75 | 2611.8926 | 0.95 | 1.1 | 26 | 8.9 | 100 | 120 | 11 | 115 | 3.39 | 1.6
DIN1001151130_ | 2 | 30_ | 354.75 | 2821.6982 | 0.95 | 1.1 | 30 | 9.9 | 100 | 120 | 11 | 115 | 3.39 | 1.6
DIN10011511MAX | 3 | MAX | 441.75 | 3513.9 | 0.95 | 1.1 | 44 | 14.8 | 100 | 120 | 11 | 115 | 3.39 | 1.6
DIN10011516OFF | 0 | OFF | 0 | 1300.16 |  | 1.5 |  |  | 100 | 120 | 16 | 115 | 2.62 | 2.4
DIN1001151626_ | 1 | 26_ | 372 | 3241.8334 | 0.95 | 1.1 | 26 | 8.7 | 100 | 120 | 16 | 115 | 2.62 | 2.4
DIN1001151630_ | 2 | 30_ | 399 | 3471.546 | 0.95 | 1.1 | 30 | 9.8 | 100 | 120 | 16 | 115 | 2.62 | 2.4
DIN10011516MAX | 3 | MAX | 555 | 4829.7 | 0.95 | 1.1 | 44.8 | 14.3 | 100 | 120 | 16 | 115 | 2.62 | 2.4
DIN10011521OFF | 0 | OFF | 0 | 2029.6 |  | 1.5 |  |  | 100 | 120 | 21 | 115 | 4.12 | 3.2
DIN1001152126_ | 1 | 26_ | 406.1706 | 4175.0158 | 0.85 | 1.05 | 26 | 8.7 | 100 | 120 | 21 | 115 | 4.12 | 3.2
DIN1001152130_ | 2 | 30_ | 434.9514 | 4470.8527 | 0.85 | 1.05 | 30 | 9.8 | 100 | 120 | 21 | 115 | 4.12 | 3.2
DIN10011521MAX | 3 | MAX | 605.115 | 6219.96 | 0.85 | 1.05 | 44.8 | 14.3 | 100 | 120 | 21 | 115 | 4.12 | 3.2
Note on D4: Thomas Henson: Strada = 1 Linea = 2 Tempo = 3 Built_in = 4
∆𝑝= 𝑘_1∗𝑞^𝑛∗((𝐿−144)∗𝑡)/1000+𝑘_2∗𝑞^2

## NL (hidden)
Selectiontool Strada Hybrid
| Lengte |  | mm | Invulformulier | Statisch toestel | rel. vocht. | Unit | Kopieer alle data
| Hoogte |  | mm | Uitvoering | Hybrid toestel | Eenheidsstelsel | DBH set | SI-eenheden
| Type |  |  | Temperaturen | DBH rail type | Toestel |  | Imperiale-eenheden
| Diepte |  | mm | Indien de ventilatoren uitgeschakeld zijn, is de afgifte een indicatieve waarde. | Waterzijdig drukverlies
| Verwarmen: |  |  |  |  | Koelen:
| Water aanvoer |  |  | Water aanvoer |  |  |  | 0
| Water retour |  | 0 | Water retour |  |  |  | 0
| Ruimte (droge bol) |  | 0 | Ruimte (droge bol) |  |  |  | 0
|  | Verwarmen: // |  | Koelen: // |  | Watervolume | Elektrisch verbruik [W] | Geluidsdrukniveau [dB(A)]**** | Geluidsvermogen [dB(A)]****
|  | Verwarmvermogen | Waterdebiet | Koelvermogen | Waterdebiet
Statisch (indicatieve waarde)
EN16430 | Ventilatorsnelheid
Ventilatorsnelheid 2
Ventilatorsnelheid 3
Stuurspanning [v]
* | Koelvermogen is berekend volgens EN16430 met de ventilatoren naar boven blazend voor alle types.
** | Wanneer het watervolume in gallons wordt gegeven, zijn dit imperial gallons.
*** | Geluidsvermogen volgens ISO 3741:2010, Voor het geluidsdrukniveau is er een aangenomen kamerdemping van 8 dB(A).

## EN (hidden)
Selectiontool Strada Hybrid
| Length |  | mm | Formulary | Static device | rel. humid. | Unit | Copy all data
| Heigth |  | mm | Version | Hybrid device | Unit conversion | DBH set | SI-units
| Type |  |  | Temperatures | DBH rail type | Device |  | Imperial-units
| Depth |  | mm | If the fans are switched off, the output is an indicative value. | Water side pressure loss
| Heating: |  |  |  |  | Cooling:
| Supply water |  |  | Supply water |  |  |  | 0
| Return water |  | 0 | Return water |  |  |  | 0
| Entering air (dry bulb) |  | 0 | Entering air (dry bulb) |  |  |  | 0
|  | Heating: // |  | Cooling: // |  | Water volume | Electrical consumption [W] | Sound pressure level [dB(A)]**** | Sound power [dB(A)]****
|  | Heating capacity | Water flow | Cooling capacity | Water flow
Fans off (indicative value)
EN16430 | Fan speed
Fan speed selection 2
Fan speed selection 3
Fan voltage [V]
* | Cooling power is calcullated according EN16430 with fans blowing up for all heights.
** | When the water volume is given in gallons, the units are specifically imperial gallons.
*** | Soundpower according to ISO 3741:2010, sound pressure level with assumed room damping of 8 dB(A).

## FR (hidden)
Selectiontool Strada Hybrid
| Longeur |  | mm | Formulaire | Appareil statique | hum. rel. | Unité | Copier toutes des données
| Hauteur |  | mm | Version | Appareil Hybrid | Système unitaire | DBH set | Unités-SI
| Type |  |  | Températures | DBH rail type | Appareil |  | Unités-Impériales
| Profondeur |  | mm | Si les ventilateurs sont éteints, la sortie est une valeur indicative. | Perte de charge
| Chauffer: |  |  |  |  | Refroidir:
| Entrée de l'eau |  |  | Entrée de l'eau |  |  |  | 0
| Retour de l'eau |  | 0 | Retour de l'eau |  |  |  | 0
| Ambiante (bulbe sec) |  | 0 | Ambiante (bulbe sec) |  |  |  | 0
|  | Chauffer: // |  | Refroidir: // |  | Volume d'eau | Puissance absorbée elec. [W] | Pression sonore [dB(A)]**** | Puissance sonore [dB(A)]****
|  | Puissance de chauffer | Débit d'eau | Puissance de refroidir | Débit d'eau
Ventilateur éteint (indicative)
EN16430 | Vitesse ventilateur
Vitesse du ventilateur 2
Vitesse du ventilateur 3
Tension ventilateur [V]
* | La puissance de refroidissement est calculée selon EN 16430 avec des ventilateurs qui soufflent pour toutes les hauteurs.
** | Lorsque le volume d'eau est donné en gallons, ce sont des gallons impérial.
*** | Puissance acoustique selon ISO 3741: 2010, niveau de pression acoustique avec un amortissement de la pièce supposé de 8 dB(A).

## DE (hidden)
Selectiontool Strada Hybrid
| Länge |  | mm | Eingabefelder | Statisches Gerät | rel. Luftf. | Unit | Kopieren Sie alle daten
| Höhe |  | mm | Ausführung | Hybrid Gerät | Einheiten | DBH set | SI-einheiten
| Typ |  |  | Temperaturen | DBH rail typ | Gerät |  | Imperiale-einheiten
| Tiefe |  | mm | Wenn die Lüfter ausgeschaltet sind, ist der Ausgang ein Richtwert. | zug. wassers. Druckverlust
| Heizen: |  |  |  |  | Kühlen:
| Vorlauf wasser |  |  | Vorlauf wasser |  |  |  | 0
| Rücklauf wasser |  | 0 | Rücklauf wasser |  |  |  | 0
| Raum (trocken) |  | 0 | Raum (trocken) |  |  |  | 0
|  | Heizen: // |  | Kühlen: // |  | Wasservolumen | Elektr. Leistung [W] | Schalldruckpegel [dB(A)]**** | Schallleistungspegel [dB(A)]****
|  | Heizleistung | Heizmittelstrom | Kühlleistung | Kühlmittelstrom
Lüfter aus (richtwert)
EN16430 | Auslegungsstufe
Auslegungsstufe 2
Auslegungsstufe 3
Lufterspannung [V]
* | Die Kühlleistung wird nach EN 16430 berechnet, wobei die Lüfter für alle Höhen hochgehen.
** | Wenn das Wasservolumen in Gallonen angegeben ist, sind dies imperiale Gallonen.
*** | Schallleistung nach ISO 3741: 2010, Schalldruckpegel bei angenommener Raumdämpfung von 8 dB(A).

## NR (hidden)
Selectiontool Strada Hybrid
| Lengde |  | mm | Inngangsskjema | Statisk modell | rel. fuktighet | Unit | Kopier alle data
| Høyde |  | mm | Versjon | Hybrid modell | Enhetssystem | DBH set | SI-enheter
| Type |  |  | Temperaturer | DBH rail type | Modell |  | Imperiale-enheter
| Bredde |  | mm | Hvis viftene er slått av, er utgangen en indikativ verdi. | Trykktap
| Varme: |  |  |  |  | Kjøling:
| Tur vann |  |  | Tur vann |  |  |  | 0
| Retur vann |  | 0 | Retur vann |  |  |  | 0
| Rom (tørr pære) |  | 0 | Rom (tørr pære) |  |  |  | 0
|  | Varme: // |  | Kjøling: // |  | Vannvolum | Elektrisk effekt [W] | Lydtrykk [dB(A)]**** | Lydeffekt [dB(A)]****
|  | Varme effekt | Vannmengde | Kjøle effekt | Vannmengde
Lüfter aus (richtwert)
EN16430 | Styresignal
Auslegungsstufe 2
Auslegungsstufe 3
Viftespenning [V]
* | Kjølekapasitet beregnes i henhold til EN16430 med viftene som blåser oppover for alle typer.
** | Når vannvolumet er gitt i gallon, er dette imperial gallons.
*** | Lydeffekt i henhold til ISO 3741: 2010. For lydtrykknivået er det en antatt romdemping på 8 dB (A).

## SP (hidden)
Selectiontool Strada Hybrid
| Longitud |  | mm | Formulary | Dispositivo estático | Hum. Relativa | Unit | Copiar todos los datos
| Altura |  | mm | Versión | Dispositivo Hybrid | Convers. de unidades | DBH set | Unidades-SI
| Tipo |  |  | Temperaturas | tipo de riel DBH | Despositivo |  | Unidades-Imperial
| Profund. |  | mm | La velocidad del ventilador en "0" tiene una emisión indicativa. | Pérdida de carga del agua
| Calefacción: |  |  |  |  | Enfriamiento:
| Agua impulsión |  |  | Agua impulsión |  |  |  | 0
| Agua retorno |  | 0 | Agua retorno |  |  |  | 0
| Ambiente (bulbo seco) |  | 0 | Ambiente (bulbo seco) |  |  |  | 0
|  | Calefacción: // |  | Enfriamiento: // |  | Volumen de agua | Potencia eléctrica absorbida [W] | Presión sonora [dB(A)]**** | Potencia sonora [dB(A)]****
|  | Emisión calefacción | Caudal de agua, calefacción | Emisión sensible Frío | Caudal de agua, calefacción
Fans off (indicative value)
EN16430 | Velocidad del ventilador
Fan speed selection 2
Fan speed selection 3
Voltaje control [V]
* | La potencia de enfriamiento se calcula según la norma EN 16430 con ventiladores de todas las alturas.
** | Cuando el volumen de agua se da en galones, las unidades son específicamente galones imperiales.
*** | Potencia sonora según ISO 3741: 2010, nivel de presión acústica con una amortiguación ambiental supuesta de 8 dB (A).

## SW (hidden)
Selectiontool Strada Hybrid
| Längd |  | mm | Inngangsskjema | Statisk modell | rel. Fuktighet | Unit | Kopiera all data
| Höjd |  | mm | Storlek | Hybrid modell | Enhetssystem | DBH set | SI-enheter
| Typ |  |  | Temperaturer | DBH rail typ | Modell |  | Imperiella-enheter
| Djup |  | mm | Om fläktarna är avstängda är utgången ett indikationsvärde. | Tryckfall, vatten
| Värme: |  |  |  |  | Kyla:
| Tillopp |  |  | Tillopp |  |  |  | 0
| Retur |  | 0 | Retur |  |  |  | 0
| Rum (torr) |  | 0 | Rum (torr) |  |  |  | 0
|  | Värme: // |  | Kyla: // |  | Vattenvolym | Effektförbrukning [W] | Ljudtryck [dB(A)]**** | Ljudeffekt [dB(A)]****
|  | Effekt | Vattenflöde | Kyleffekt | Vattenflöde
Fans off (indicative value)
EN16430 | Fläkthastighet
Fan speed selection 2
Fan speed selection 3
Spänning, Fläkt [V]
* | Kyleffekt är beräknad enligt EN16430 med fläktar blåsandes i riktning uppåt för alla höjder
** | När vattenvolymen är given i gallon avser det Imperiella gallon.
*** | Ljudeffekt enligt ISO 3741:2010 ljudtryck med antagen ljudreduktion från rummet på 8 dB(A)

## TS (hidden)
Selectiontool Strada Hybrid
| Délka |  | mm | Formulary | Statická jednotka | Relativní vlhkost | Jednotka | Kopírovat všechna data
| Výška |  | mm | Verze | Hybridní jednotka | Převod jednotek | DBH sada | Mezinárodní (Sl)
| Typ |  |  | Teploty | DBH rail type | Device |  | Imperiální
| Hloubka |  | mm | Pokud jsou ventilátory vypnuté, je výkon pouze orientační. | Tlaková ztráta
| Topení: |  |  |  |  | Chlazení:
| Voda na přívodu |  |  | Voda na přívodu |  |  |  | 0
| Voda na zpátečce |  | 0 | Voda na zpátečce |  |  |  | 0
| "Suchá" teplota vzduchu |  | 0 | "Suchá" teplota vzduchu |  |  |  | 0
|  | Topení: // |  | Chlazení: // |  | Objem vody | Elektrický výkon [W] | Akustický tlak [dB(A)]**** | Akustický výkon [dB(A)]****
|  | Výkon Topení | Průtok vody | Výkon Chlazení | Průtok vody
Fans off (indicative value)
EN16430 | Rychlost otáček ventilátoru
Fan speed selection 2
Fan speed selection 3
Napětí ventilárotu [V]
* | Chladicí výkon vypočítán podle EN 16430 s ventilátory, které u všech typů - výšek foukají nahoru.
** | Když je objem vody uveden v galonech, jednotky jsou konkrétně imperiální galony.
*** | Akustický výkon podle ISO 3741: 2010, hladina akustického tlaku s předpokládaným útlumem místnosti o 8 dB (A).

## ExtraTaal1 (hidden)
Selectiontool Strada Hybrid
| Length |  | mm | Formulary | Static device | rel. humid. | Unit | Copy all data
| Heigth |  | mm | Version | Hybrid device | Unit conversion | DBH set | SI-units
| Type |  |  | Temperatures | DBH rail type | Device |  | Imperial-units
| Depth |  | mm | If the fans are switched off, the output is an indicative value. | Water side pressure loss
| Heating: |  |  |  |  | Cooling:
| Supply water |  |  | Supply water |  |  |  | 0
| Return water |  | 0 | Return water |  |  |  | 0
| Entering air (dry bulb) |  | 0 | Entering air (dry bulb) |  |  |  | 0
|  | Heating: // |  | Cooling: // |  | Water volume | Electrical consumption [W] | Sound pressure level [dB(A)]**** | Sound power [dB(A)]****
|  | Heating capacity | Water flow | Cooling capacity | Water flow
Fans off (indicative value)
EN16430 | Fan speed
Fan speed selection 2
Fan speed selection 3
Fan voltage [V]
* | Cooling power is calcullated according EN16430 with fans blowing up for all heights.
** | When the water volume is given in gallons, the units are specifically imperial gallons.
*** | Soundpower according to ISO 3741:2010, sound pressure level with assumed room damping of 8 dB(A).

## ExtraTaal2 (hidden)
Selectiontool Strada Hybrid
| Length |  | mm | Formulary | Static device | rel. humid. | Unit | Copy all data
| Heigth |  | mm | Version | Hybrid device | Unit conversion | DBH set | SI-units
| Type |  |  | Temperatures | DBH rail type | Device |  | Imperial-units
| Depth |  | mm | If the fans are switched off, the output is an indicative value. | Water side pressure loss
| Heating: |  |  |  |  | Cooling:
| Supply water |  |  | Supply water |  |  |  | 0
| Return water |  | 0 | Return water |  |  |  | 0
| Entering air (dry bulb) |  | 0 | Entering air (dry bulb) |  |  |  | 0
|  | Heating: // |  | Cooling: // |  | Water volume | Electrical consumption [W] | Sound pressure level [dB(A)]**** | Sound power [dB(A)]****
|  | Heating capacity | Water flow | Cooling capacity | Water flow
Fans off (indicative value)
EN16430 | Fan speed
Fan speed selection 2
Fan speed selection 3
Fan voltage [V]
* | Cooling power is calcullated according EN16430 with fans blowing up for all heights.
** | When the water volume is given in gallons, the units are specifically imperial gallons.
*** | Soundpower according to ISO 3741:2010, sound pressure level with assumed room damping of 8 dB(A).

## ExtraTaal3 (hidden)
Selectiontool Strada Hybrid
| Length |  | mm | Formulary | Static device | rel. humid. | Unit | Copy all data
| Heigth |  | mm | Version | Hybrid device | Unit conversion | DBH set | SI-units
| Type |  |  | Temperatures | DBH rail type | Device |  | Imperial-units
| Depth |  | mm | If the fans are switched off, the output is an indicative value. | Water side pressure loss
| Heating: |  |  |  |  | Cooling:
| Supply water |  |  | Supply water |  |  |  | 0
| Return water |  | 0 | Return water |  |  |  | 0
| Entering air (dry bulb) |  | 0 | Entering air (dry bulb) |  |  |  | 0
|  | Heating: // |  | Cooling: // |  | Water volume | Electrical consumption [W] | Sound pressure level [dB(A)]**** | Sound power [dB(A)]****
|  | Heating capacity | Water flow | Cooling capacity | Water flow
Fans off (indicative value)
EN16430 | Fan speed
Fan speed selection 2
Fan speed selection 3
Fan voltage [V]
* | Cooling power is calcullated according EN16430 with fans blowing up for all heights.
** | When the water volume is given in gallons, the units are specifically imperial gallons.
*** | Soundpower according to ISO 3741:2010, sound pressure level with assumed room damping of 8 dB(A).