Briza 22 ist für die Beheizung und Kühlung von Wohn- und Büroräumen oder ähnlichen Innenräumen konzipiert und dient ausschließlich als Endluftbehand- lungsgerät mit optionalem Zu- und Abluftplenum. Die Geräte sind für 2-Rohr- oder 4-Rohr-Systeme erhältlich.

Hervorragend geeignet zum Anschluss an Niedertemperaturanlagen wie Wä- rmepumpen, Solaranlagen und Brennwertkessel

Kühlen, Geeignet für nicht kondensierende und kondensierende Kühlung mit- tels Kühlwasser

Heizen: heizt effizient und komfortabel mit der niedrigsten Wassertemperatur.

Lüftung: mit optionalem Luftmischkasten

Zentrifugallventilatoren mit GreenTech-EC-Technologie: energiesparend, einfache Bedienung, geräuscharm.

# Komponenten:

Der Tragrahmen besteht aus einem verstärkten verzinkten Stahlblech mit selbstlöschender Antikondensationsisolierung an der Seite sowie an der Vorder- und Rückwand des Gerätes.

austauschbarer Filter aus Polypropylen Gewebe (Klasse G2)

Kondensatsammler mit Ablaufrohr Ø 20 mm

- Wandmodell / Standmodell: Kondensatwanne an der linken Geräteseite, Kon- densatablauf mit natürlichem Ablauf

- Deckenmodell: Kondensatwanne im Vorderpanel, Kondensatablauf mit natür- lichem Ablauf

Um Geruchsbelästigungen zu vermeiden, muss der Kondensatablauf an ein regelmäßig benutztes Abflussrohr mit Geruchsverschluss (Syphon) angeschlos- sen werden.

# Vormontierte Verkleidung:

- vormontierte Frontplatte und Seitenwände aus elektrolytisch verzinktem und gerichtetem Stahlblech mit einer Stärke von 1,25 mm

- Rost aus sendzimirverzinktem Stahlblech 0,80 mm stark, profiliert nach hin- ten gebogen mit schräger Oberseite

- Farbe:

  - Verkehrsweiß RAL 9016 (133). Soft Touch: fein strukturierter Mattlack, Glanzgrad < 10%

  - Sandstrahlgrau (001), fein strukturierte Metallic-Lackierung

  - Off-black (145). Soft Touch: fein strukturierter Mattlack, Glanzgrad < 10% Nicht-Standardfarben: siehe Jaga-Farbkarte.

- Die Beschichtung der Verkleidung ist ein strukturiertes, kratzfestes Polyes- ter, das elektrostatisch in Pulverform aufgetragen und bei 200°C einge- brannt wird.

- UV-beständig gemäß ASTM G53.

- Die Oberflächentemperatur der Verkleidung wird nie 43 °C (auch bei einer Wassertemperatur von 90 °C) überschreiten

# Wärmetauscher:

- hochwertiger Kupfer-Aluminium-Wärmetauscher mit hydrophiler Beschicht- ung. bestehend aus: runden nahtlosen Zirkulationsrohren aus reinem Rot- kupfer, verbunden mit Lamellen aus reinem Aluminium, im Abstand von 2,1 mm und einem integrierten Messingsammler, inklusive Entlüfter 1/2".

- Arbeitsdruck: 20 bar

# Wasserseitiger Anschluss:

- 2-Leiter Ausführung:

  - Standard-Wärmetauscher zum Heizen und Kühlen, Anschluss 3/4 GF links, auch mit Anschluss rechts erhältlich.

- 4-Leiter Ausführung:

  - Standard-Wärmetauscher zum Kühlen, Anschluss 3/4 GF links, auch mit Anschluss rechts erhältlich.

  - ein zweiter Wärmetauscher, für Heizungsanschluss 1/2“ GF links, auch mit Anschluss rechts lieferbar.

# Gebläse:

Zentrifugallventilatoren mit GreenTech-EC-Technologie: energiesparend, einfache Bedienung, geräuscharm.

- Motor: Polypropylen, beidseitig mit Schwingungsdämpfern gelagert. 230 VAC, 50-60 Hz, (siehe Typenschild). Motorschutzart IP44, elektronisch IP20, je nach Einbau und Lage. Steuereingang 0-10 V galvanisch getrennt. Spann- ungsausgang 10 V, 1,1 mA, galvanisch getrennt, nicht kurzschlussfest

- Elektrischer Anschluss: serienmäßig auf der rechten Geräteseite mittels Klem- men (Erde, 230VAC, 0 ... 10 V).

  - Versorgungsspannung 208-230 VAC / 50 - 60 Hz.

Filter: austauschbarer synthetischer G2-Filter (CF-FC Coarse 35%)

Varianten:

Wandeinbau (BABW ..) oder Deckeneinbau(BABC ..):

- BT (Bottom - Top) - Standardausführung

  - Lufteinlass unten - Luftauslass oben.

  - Verkleidung mit Oberrost, Frontplatte und Seitenwände

  - Höhe: 545 mm

  - Tiefe: 222 mm

# BF (Bottom - Front)

  - Lufteinlass unten - Luftauslass vorne.

  - Verkleidung mit Oberplatte, Frontrost, Frontplatte und Seitenteilen

  - Höhe: 545 mm

  - Tiefe: 222 mm

# FT (Front - Top)

  - Lufteinlass vorne - Luftauslass oben.

  - Verkleidung mit Oberrost, Frontrost, Frontplatte und Seitenwändn, Boden- platte

  - Höhe: 545 mm

  - Tiefe: 242 mm (222 mm + 20 mm Filterhalter)

# FF (Front - Front)

  - Lufteinlass vorne - Luftauslass vorne.

  - Verkleidung mit Oberpplatte, 2 Gitter in der Vorderseite, Frontplatte und Sei- tenwänden, Bodenplatte

  - Höhe 545 mm

  - Tiefe: 242 mm (222 mm + 20 mm Filterhalter)

Aufputzmontage (BAMW ..) oder Deckenaufbau (BAMC ..):

  - BT (Bottom - Top) - Standardausführung

  - Lufteinlass unten – Luftauslass oben.

  - Verkleidung mit Oberrost, Frontplatte und Seitenwände

  - Höhe: 625 mm

  - Tiefe: 232 mm

# BF (Bottom - Front)

  - Lufteinlass unten - Luftauslass vorne.

  - Verkleidung mit Oberplatte, Frontrost, Frontplatte und Seitenteilen

  - Höhe: 625 mm

  - Tiefe: 272 mm

# FT (Front - Top)

  - Lufteinlass vorne - Luftauslass oben.

  - Verkleidung mit Oberrost, Frontrost, Frontplatte und Seitenwändn, Boden- platte

  - Höhe: 625 mm

  - Tiefe: 272 mm (272 mm + 20 mm Filterhalter)

# FF (Front - Front)

  - Lufteinlass vorne - Luftauslass vorne.

  - Verkleidung mit Oberpplatte, 2 Gitter in der Vorderseite, Frontplatte und Seitenwänden, Bodenplatte

  - Höhe: 625 mm

  - Tiefe: 272 mm (272 mm + 20 mm Filterhalter)

# Freistehend (BAMF) mit Füßen:

BT (Bottom - Top) -Standardausführung

- Lufteinlass unten - Luftauslasoben.

- Höhe: 800 mm

- Tiefe: 235 mm

# Optionen:

- elektrischem Wiederstand

- Luftmischkasten mit 230V modulierendem Motorr

- Außenrost für Luftmischkasten

- Ausblaseckstück 90°

- Ansaugeckstück 90°°

- Regelbarer Rost für Eckstück 90°

- Ansaugzuluftanschluss 180°

- Ausblaszuluftanschluss 180°

- Kondensatpumpe

- Schwimmerschalter (nur für Deckenaufbau)

- Montagebügel für Schwimmerschalter (nur für Deckenaufbau)

- Anschlußsätze:

  - Satz 301 Anschlussatz mit Jaga-Zweiwegeventil 24VDC oder 230VAC

  - Satz 302 Anschlusssatz Standard Wärmetauscher mit 2 absperrbaren Rück- laufverschraubungen G3/4”

  - Satz 98 Anschlusssatz 2er Wärmetauscher mit 2 absperrbaren Rücklaufver- schraubungen G1/2”

  - Satz 99 Jaga Zweiwegeventil mit thermoelektrischem Stellantrieb 230 VAC, (Nur für Montage auf einem Kollektor)

- Reglungsmöglichkeiten:

  - Raumthermostat RDG160T: Lüfterdrehzahl 0...10 V, Ventile mit Motor 0...10 V, Heizen, Kühlen, Automatik oder Handbetrieb

  - Jaga Raumthermostat JRT100: 2-Leiter und 4-Leiter, Heizung, Kühlung, Halb- einbau

  - Jaga Raumthermostat JRT100TW: 2-Leiter und 4-Leiter, Heizung, Kühlung, Halbeinbau, mit Touchscreen und WIFI

  - Jaga Raumthermostat JRT200: 2-Leiter und 4-Leiter, Heizung, Kühlung, Wandmontage

  - JDPC Jaga Dynamic Product Controller: heizen/kühlen/Standby mit automa- tischer Umschaltung, Versorgungsspannung: 24VDC, 0-10V Eingang für GLT (Gebäudeleittechnik)/ Thermostate

  - JFCC “Jaga FanCoil Controller”

- flexible Edelstahlwellschlauch Anschlüsse:

  - flexible Edelstahlwellschlauch Anschlüsse M ¾- F ¾

  - flexible Edelstahlwellschlauch Anschlüsse M 1/2 - F ½

# Nutzungsbedingungen :

Briza 22 ist für die Beheizung und Kühlung von Wohn- und Büroräumen oder ähnlichen Innenräumen konzipiert und dient ausschließlich als Endluftbehand- lungsgerät mit optionalem Zu- und Abluftplenum. Jede andere Verwendung ist strengstens untersagt.

- Die Installation und/oder Verwendung des Jaga Briza 22 in einer explosions- gefährdeten Umgebung ist verboten

- das Gerät ist nicht für die Aufstellung oder Verwendung in Feuchträumen geeignet, z.B. Schwimmbäder. (IEC EN 60335-2-40)

- Es ist verboten, Gegenstände durch die Einlass- und Auslassgitter zu stec- ken. Trennen Sie das Gerät immer mit dem Hauptschalter vom Netz, bevor Sie Wartungsarbeiten am Gerät durchführen, auch wenn es nur zur Inspektion ist

- Die Geräte entsprechen den folgenden Richtlinien:

  - CE-Kennzeichnung Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

  - Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU

  - Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMC) 2014/30/EU

# Betriebsgrenzen:

  - Vorlauftemperatur Heizungswasser: 3 + 90 ° C.

  - max. Arbeitsdruck Wärmetauscherr: 20 bar

  - Versorgungsspannung: 230 V ± 10%

Eine Installation, die nicht den angegebenen Betriebsgrenzen entspricht, befreit Jaga NV von der Haftung für die Entladung in Bezug auf Schäden an Gegenständen und Personen.

# Montageanleitung:

Der Installateur wählt die Heizkörper aus unter Berücksichtigung von:

- einer Wärmebedarfsberechnung nach Norm.

- Leistungs- und Maßtabellen nach EN16430Die Heizkörper werden prinzipiell an der Fensterbrüstung montiert. Diese sollten mindestens die Länge des Fensters haben unter Berücksichtigung des erforderlichen Wärmebedarfs.

- Freiraum:

  - der minimale Abstand unter und über dem Heizkörper sollte nie geringer als 15cm sein.

  - Der Mindestabstand für Anschlüsse an der Seite des Geräts beträgt 15 cm.

In Belgien von der Jaga AG entworfen und hergestellt.

varianten: BABW/BT - BABW/FT / BABW/BF - BABW/FF - BABC/BT - BABC/FT / BABC/BF - BABC/FF - BAMW/BT - BAMW/FT / BAMW/BF - BAMW/FF - BAMC/BT - BAMC/FT / BAMC/BF - BAMC/FF - BAMF/BT

Typ: T2 (L550mm) / T3 (L750mm) / T4 (L950mm) / T6 (L1250mm) / T8 (L1550mm)

/ T10 (L1900mm)