## Briza H38 Einbau (ohne Verkl.)
2-Leiter
Eingabefelder | [10 empty] | 4-Leiter
Auslegungsrandbedingungen
Temperaturen | [5 empty] | Systemauswahl: |  | 2-Leiter
Heizen: |  |  |  |  | Kühlen:
Vorlauftemp. [°C] |  |  | 75 |  | Vorlauftemp. [°C] |  |  | 7
Rücklauftemp. [°C] |  |  | 65 |  | Rücklauftemp. [°C] |  |  | 12
Raumtemp. [°C] |  |  | 20 |  | Raumtemp. [°C] |  |  | 25
[12 empty] | 2 |  |  | 4 | 6
Drehzahlstufe: | Regelspannung: [V] | Wärmeleistung 75/65/20 [W] | Heizmittelstrom [l/h] | zug. wassers. Druckverlust [kPa] | Tot. Kälteleistung 7/12/25 [W] | Kühlmittelstrom [l/h] | zug. wassers. Druckverlust [kPa] | Schalldruckpegel** [dB(A)] | *Schallleistungs-pegel [dB(A)] | Leistungsaufnahme [W] | Luftvolumenstrom [m³/h]
Briza Einbau Höhe 38cm Länge 52cm | [11 empty] | H38 L52 | 2-Leiter H | 4-Leiter H | 2-Leiter K | 4-Leiter K | 2-Leiter V | 4-Leiter V |  | gr. WT | kl. WT
20% | 2 | 1000 | 85.9845 | 0.27992 | 235 | 40.4127 | 0.066752 | 19 | 27 | 1.6 | 70 | 2 | 1000 | 799 | 235 | 207 | 70 | 32 | a | - | 5.9464e-05
40% | 4 | 1150 | 98.8822 | 0.36499 | 290 | 49.871 | 0.099511 | 25.2 | 33.2 | 2.6 | 111 | 4 | 1150 | 920 | 290 | 246 | 111 | 67 | b | - | 1.8986
60% | 6 | 1310 | 112.6397 | 0.46741 | 360 | 61.9089 | 0.15002 | 32.5 | 40.5 | 4.3 | 155 | 6 | 1310 | 1050 | 360 | 290 | 155 | 95
80% | 8 | 1530 | 131.5563 | 0.62763 | 420 | 72.227 | 0.20103 | 39 | 47 | 7.2 | 196 | 8 | 1530 | 1230 | 420 | 338 | 196 | 128
100% | 10 | 1836 | 157.8676 | 0.88723 | 486 | 83.577 | 0.26523 | 44 | 52 | 13 | 235 | 10 | 1836 | 1468 | 486 | 388 | 235 | 157
Briza Einbau Höhe 38cm Länge 72cm | [11 empty] | H38 L72 | 2-Leiter H | 4-Leiter H | 2-Leiter K | 4-Leiter K | 2-Leiter V | 4-Leiter V |  | gr. WT | kl. WT
20% | 2 | 1620 | 139.2949 | 1.1729 | 410 | 70.5073 | 0.33966 | 21.5 | 29.5 | 2.5 | 119 | 2 | 1620 | 1342 | 410 | 340 | 119 | 57 |  | - | 0.00014693
40% | 4 | 1980 | 170.2494 | 1.6899 | 480 | 82.5451 | 0.45253 | 27.5 | 35.5 | 4.3 | 189 | 4 | 1980 | 1500 | 480 | 398 | 189 | 101 |  | - | 1.8201
60% | 6 | 2100 | 180.5675 | 1.8809 | 575 | 98.8822 | 0.62862 | 34.9 | 42.9 | 7.2 | 245 | 6 | 2100 | 1676 | 575 | 458 | 245 | 158
80% | 8 | 2460 | 211.5219 | 2.5087 | 680 | 116.939 | 0.85303 | 40.7 | 48.7 | 11.5 | 315 | 8 | 2460 | 1968 | 680 | 539 | 315 | 213
100% | 10 | 3021 | 259.7592 | 3.6461 | 800 | 137.5752 | 1.1466 | 45 | 53 | 18 | 380 | 10 | 3021 | 2416 | 800 | 640 | 380 | 252
Briza Einbau Höhe 38cm Länge 102cm | [11 empty] | H38 L102 | 2-Leiter H | 4-Leiter H | 2-Leiter K | 4-Leiter K | 2-Leiter V | 4-Leiter V
20% | 2 | 2600 | 223.5598 | 5.9252 | 675 | 116.0791 | 2.1717 | 23.1 | 31.1 | 2.6 | 160 | 2 | 2600 | 2101 | 675 | 558 | 160 | 80 |  | gr. WT | kl. WT
40% | 4 | 3200 | 275.1505 | 8.1433 | 760 | 130.6965 | 2.6043 | 30 | 38 | 4.8 | 243 | 4 | 3200 | 2399 | 760 | 629 | 243 | 164 |  | - | 0.0014957
60% | 6 | 3400 | 292.3474 | 8.9355 | 895 | 153.9123 | 3.3453 | 38 | 46 | 8 | 328 | 6 | 3400 | 2725 | 895 | 720 | 328 | 242 |  | - | 1.5314
80% | 8 | 4000 | 343.9381 | 11.4606 | 1060 | 182.2872 | 4.3347 | 44 | 52 | 14 | 419 | 8 | 4000 | 3190 | 1060 | 843 | 419 | 305
100% | 10 | 4798 | 412.5537 | 15.1422 | 1270 | 218.4007 | 5.7171 | 48.5 | 56.5 | 24 | 492 | 10 | 4798 | 3838 | 1270 | 1016 | 492 | 400
Briza Einbau Höhe 38cm Länge 122cm | [11 empty] | H38 L122 | 2-Leiter H | 4-Leiter H | 2-Leiter K | 4-Leiter K | 2-Leiter V | 4-Leiter V
20% | 2 | 3275 | 281.5993 | 7.5131 | 817 | 140.4987 | 2.1555 | 26 | 34 | 2.8 | 190 | 2 | 3275 | 2605 | 817 | 685 | 190 | 98 |  | gr. WT | kl. WT
40% | 4 | 4020 | 345.6578 | 10.8563 | 848 | 145.8298 | 2.3045 | 31.4 | 39.4 | 5.5 | 295 | 4 | 4020 | 3002 | 848 | 788 | 295 | 174 |  | - | 0.00029962
60% | 6 | 4300 | 369.7334 | 12.2517 | 1125 | 193.4652 | 3.8286 | 38.4 | 46.4 | 10.3 | 410 | 6 | 4300 | 3425 | 1125 | 902 | 410 | 249 |  | - | 1.7959
80% | 8 | 4611 | 396.4746 | 13.8887 | 1330 | 228.7188 | 5.1713 | 44.2 | 52.2 | 18.5 | 512 | 8 | 4611 | 4001 | 1330 | 1060 | 512 | 318
100% | 10 | 5983 | 514.4454 | 22.1726 | 1584 | 272.399 | 7.0781 | 48 | 56 | 28.8 | 560 | 10 | 5983 | 4786 | 1584 | 1264 | 560 | 420
*gemessen nach ISO 3741:2010 | [10 empty] | v09-06-2017
**berechnet für eine Raumdämpfung von 8dB(A)

## Briza H52 Einbau (ohne Verkl.)
2-Leiter
Eingabefelder | [10 empty] | 4-Leiter
Auslegungsrandbedingungen
Temperaturen | [5 empty] | Systemauswahl: |  | 2-Leiter
Heizen: |  |  |  |  | Kühlen:
Vorlauftemp. [°C] |  |  | 75 |  | Vorlauftemp. [°C] |  |  | 7
Rücklauftemp. [°C] |  |  | 65 |  | Rücklauftemp. [°C] |  |  | 12
Raumtemp. [°C] |  |  | 20 |  | Raumtemp. [°C] |  |  | 25
[12 empty] | 2 |  |  | 4 | 6
Drehzahlstufe: | Regelspannung: [V] | Wärmeleistung 75/65/20 [W] | Heizmittelstrom [l/h] | zug. wassers. Druckverlust [kPa] | Tot. Kälteleistung 7/12/25 [W] | Kühlmittelstrom [l/h] | zug. wassers. Druckverlust [kPa] | Schalldruckpegel** [dB(A)] | *Schallleistungs-pegel [dB(A)] | Leistungsaufnahme [W] | Luftvolumenstrom [m³/h]
Briza Einbau Höhe 52cm Länge 52cm | [11 empty] | H52 L52 | 2-Leiter H | 4-Leiter H | 2-Leiter K | 4-Leiter K | 2-Leiter V | 4-Leiter V |  | gr. WT | kl. WT
20% | 2 | 1500 | 128.9768 | 0.60447 | 386 | 66.3801 | 0.41456 | 21 | 29 | 2 | 89 | 2 | 1500 | 640 | 386 | 296 | 89 | 30 | a | 0.00015891 | 5.9464e-05
40% | 4 | 1750 | 150.4729 | 0.80999 | 459 | 78.9338 | 0.57364 | 27 | 35 | 3.2 | 130 | 4 | 1750 | 726 | 459 | 350 | 130 | 74 | b | 1.8751 | 1.8986
60% | 6 | 2110 | 181.4273 | 1.1554 | 550 | 94.583 | 0.80524 | 33.9 | 41.9 | 5.5 | 169 | 6 | 2110 | 829 | 550 | 420 | 169 | 118
80% | 8 | 2400 | 206.3629 | 1.4754 | 655 | 112.6397 | 1.1174 | 39.7 | 47.7 | 9.6 | 212 | 8 | 2400 | 970 | 655 | 480 | 212 | 151
100% | 10 | 2717 | 233.6199 | 1.8673 | 721 | 123.9897 | 1.3378 | 44 | 52 | 16.8 | 250 | 10 | 2717 | 1157 | 721 | 541 | 250 | 188
Briza Einbau Höhe 52cm Länge 72cm | [11 empty] | H52 L72 | 2-Leiter H | 4-Leiter H | 2-Leiter K | 4-Leiter K | 2-Leiter V | 4-Leiter V |  | gr. WT | kl. WT
20% | 2 | 2465 | 211.9518 | 2.518 | 660 | 113.4996 | 1.2869 | 21.8 | 29.8 | 2.2 | 127 | 2 | 2465 | 1050 | 660 | 482 | 127 | 79 |  | 0.00010388 | 0.00014693
40% | 4 | 1930 | 165.9501 | 1.6131 | 778 | 133.7919 | 1.7857 | 27.2 | 35.2 | 3.6 | 193 | 4 | 1930 | 1176 | 778 | 580 | 193 | 135 |  | 1.9917 | 1.8201
60% | 6 | 3500 | 300.9458 | 4.766 | 920 | 158.2115 | 2.4936 | 34.6 | 42.6 | 5.7 | 262 | 6 | 3500 | 1315 | 920 | 692 | 262 | 185
80% | 8 | 4010 | 344.7979 | 6.1049 | 1060 | 182.2872 | 3.3064 | 40.8 | 48.8 | 9.6 | 320 | 8 | 4010 | 1550 | 1060 | 800 | 320 | 251
100% | 10 | 4499 | 386.8444 | 7.5272 | 1193 | 205.1591 | 4.1841 | 45 | 53 | 15.6 | 365 | 10 | 4499 | 1903 | 1193 | 985 | 365 | 282
Briza Einbau Höhe 52cm Länge 102cm | [11 empty] | H52 L102 | 2-Leiter H | 4-Leiter H | 2-Leiter K | 4-Leiter K | 2-Leiter V | 4-Leiter V
20% | 2 | 3895 | 334.9097 | 11.0031 | 1050 | 180.5675 | 5.0265 | 24 | 32 | 2.8 | 168 | 2 | 3895 | 1650 | 1050 | 789 | 168 | 123 |  | gr. WT | kl. WT
40% | 4 | 4650 | 399.828 | 14.4328 | 1228 | 211.178 | 6.8285 | 30.3 | 38.3 | 5.4 | 259 | 4 | 4650 | 1892 | 1228 | 928 | 259 | 201 |  | 0.00019321 | 0.0014957
60% | 6 | 5550 | 477.2141 | 18.9245 | 1465 | 251.9347 | 9.6444 | 37.7 | 45.7 | 10 | 353 | 6 | 5550 | 2148 | 1465 | 1105 | 353 | 286 |  | 1.9566 | 1.5314
80% | 8 | 6390 | 549.4411 | 23.4832 | 1700 | 292.3474 | 12.903 | 43.7 | 51.7 | 18 | 437 | 8 | 6390 | 2504 | 1700 | 1270 | 437 | 360
100% | 10 | 7172 | 616.681 | 28.0247 | 1902 | 327.0851 | 16.0729 | 48 | 56 | 28.8 | 513 | 10 | 7172 | 3023 | 1902 | 1427 | 513 | 423
Briza Einbau Höhe 52cm Länge 122cm | [11 empty] | H52 L122 | 2-Leiter H | 4-Leiter H | 2-Leiter K | 4-Leiter K | 2-Leiter V | 4-Leiter V
20% | 2 | 4650 | 399.828 | 14.1003 | 1295 | 222.6999 | 9.5682 | 26.2 | 34.2 | 2.8 | 200 | 2 | 4650 | 2002 | 1295 | 962 | 200 | 139 |  | gr. WT | kl. WT
40% | 4 | 5800 | 498.7102 | 20.9696 | 1541 | 265.0043 | 13.0143 | 32 | 40 | 5.5 | 297 | 4 | 5800 | 2362 | 1541 | 1158 | 297 | 251 |  | 0.00067391 | 0.00029962
60% | 6 | 6915 | 594.583 | 28.7561 | 1839 | 316.2511 | 17.7916 | 39 | 47 | 10 | 396 | 6 | 6915 | 2700 | 1839 | 1380 | 396 | 334 |  | 1.7686 | 1.7959
80% | 8 | 8000 | 687.8762 | 37.3599 | 2112 | 363.1986 | 22.7263 | 44.5 | 52.5 | 18 | 500 | 8 | 8000 | 3152 | 2112 | 1590 | 500 | 432
100% | 10 | 8953 | 769.8194 | 45.7283 | 2375 | 408.4265 | 27.9689 | 48.5 | 56.5 | 28.8 | 583 | 10 | 8953 | 3769 | 2375 | 1781 | 583 | 508
*gemessen nach ISO 3741:2010 | [10 empty] | v09-06-2017
**berechnet für eine Raumdämpfung von 8dB(A)