## Freedom Clima Heizen & Kühlen
Eingabefelder
Auslegungsrandbedingungen
Temperaturen
Heizen: |  |  |  |  | Kühlen:
Vorlauftemp. [°C] |  |  | 75 |  | Vorlauftemp. [°C] |  |  | 7
Rücklauftemp. [°C] |  |  | 65 |  | Rücklauftemp. [°C] |  |  | 12
Raumtemp. [°C] |  |  | 20 |  | Raumtemp. [°C] |  |  | 25
Spezifische Lüfterdrehzahl [%] |  |  |  | 100 | (Spez.) |  | System: | 2-Leiter
Drehzahlstufe: | Regelspannung: [V] | Wärmeleistung 75/65/20 [W] | Heizmittelstrom [l/h] | zug. wassers. Druckverlust [kPa] | Tot. Kälteleistung 7/12/25 [W] | Kühlmittelstrom [l/h] | zug. wassers. Druckverlust [kPa] | Schalldruckpegel* [dB(A)] | Schallleistungs-pegel [dB(A)] | Leistungsaufnahme [W] | Luftvolumenstrom [m³/h]
Freedom Clima Höhe 020 Breite 19 Länge 074 (Typ 1) 11,5kg
Min. | 4.5 | 653 | 56.1479 | 0.3139 | 131 | 22.5279 | 0.052284 | 25.6 | 33.6 | 1.7 | 45
Med. | 7.5 | 984 | 84.6088 | 0.70195 | 192 | 33.0181 | 0.11072 | 34.6 | 42.6 | 3.2 | 75
Max. | 10 | 1219 | 104.8151 | 1.0687 | 274 | 47.1195 | 0.22252 | 41.9 | 49.9 | 4.4 | 100
Spez.** | 10 | 1219 | 104.8151 | 1.0687 | 274 | 47.1195 | 0.22252 | 41.9 | 49.9 | 4.4 | 100
Freedom Clima Höhe 020 Breite 19 Länge 110 (Typ 2) 16,7kg
Min. | 4.5 | 1305 | 112.2098 | 2.3601 | 263 | 45.2279 | 0.43931 | 26.2 | 34.2 | 2 | 90
Med. | 7.5 | 1969 | 169.3035 | 5.0517 | 385 | 66.2081 | 0.88919 | 37.2 | 45.2 | 4.8 | 151
Max. | 10 | 2438 | 209.6303 | 7.501 | 548 | 94.239 | 1.7087 | 46.1 | 54.1 | 6.7 | 201
Spez.** | 10 | 2438 | 209.6303 | 4.1656 | 548 | 94.239 | 0.86734 | 46.1 | 54.1 | 6.7 | 201
Freedom Clima Höhe 020 Breite 19 Länge 145 (Typ 3) 20,7kg
Min. | 4.5 | 1958 | 168.3577 | 6.8543 | 394 | 67.7558 | 1.339 | 28.9 | 36.9 | 3.5 | 135
Med. | 7.5 | 2953 | 253.9123 | 14.3256 | 577 | 99.2261 | 2.6548 | 39.1 | 47.1 | 6.7 | 226
Max. | 10 | 3657 | 314.4454 | 21.0239 | 822 | 141.3586 | 5.0093 | 47.5 | 55.5 | 10.3 | 301
Spez.** | 10 | 3657 | 314.4454 | 9.2318 | 822 | 141.3586 | 1.9222 | 47.5 | 55.5 | 10.3 | 301
Freedom Clima Höhe 020 Breite 19 Länge 181 (Typ 4) 26,7kg
Min. | 4.5 | 2611 | 224.5056 | 15.106 | 525 | 90.2837 | 2.9624 | 29.2 | 37.2 | 3.6 | 180
Med. | 7.5 | 3937 | 338.5211 | 31.486 | 769 | 132.2442 | 5.8627 | 40.2 | 48.2 | 8.3 | 301
Max. | 10 | 4876 | 419.2605 | 46.1586 | 1096 | 188.4781 | 11.0483 | 49.1 | 57.1 | 12.1 | 401
Spez.** | 10 | 4876 | 419.2605 | 16.2368 | 1096 | 188.4781 | 3.3807 | 49.1 | 57.1 | 12.1 | 401
*Messhöhe 1m, im Abstand von 2m (8dB(A) Dämpfung)
**Die Werte für eine spezifische Lüfterdrehzahl (Spez.) sind linear Interpoliert zwischen den Werten Min.,Med. und Max.