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Vormontierte vertikale Heizeinheit mit seitlichen Ansaug- und Auslassgittern, die man an die Wand hängen kann und die standardmäßig für den Anschluss an normale Warmwasserheizungssysteme geliefert wird. 2-Leiter Ausführung.

Kühlt effizient und komfortabel ohne Kondensatbildung und ist für den Einsatz mit Wärmepumpen geeignet, die auch kühlen können.
Heizt effizient und bequem bei niedrigsten Wassertemperaturen.

COMPONENTEN

Verkleidung:
· Das Gehäuse lässt sich oben einfach einhängen und unten mit zwei Schrauben befestigen
· Frontplatte und Seitenteile aus einem Stück, aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech (Zincor) mit einer Dicke von 1.25 mm
· Seitliche Einlass- und Auslassöffnungen mit Wabengitter
· Standard Farben:
· Verkehrsweiß RAL 9016 (133), soft touch leicht strukturierter Satinlack
· sandstrahlgrau (001), fein strukturierte Metallic-Lackierung
· Off-black (145), soft touch leicht strukturierter Satinierter Lack
· wabengitter: tiefschwarz (104)
· andere Farben auf Anfrage (außer Wabengitter)

Tragrahmen:
· aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech (Zincor) mit einer Dicke von 1.25 mm
· mit Konsolen für den Wärmetauscher, Aussparungen für die Durchführung von Wasseranschlüssen und elektrischen Anschlüssen sowie Schlitzen für die Wandmontage
· Standard Farben:
· Tiefschwarz (104)

Wärmetauscher:
Der Wärmetauscher besteht aus runden, nahtlosen Umwälzröhren aus reinem roten Kupfer, Lamellen aus reinem Aluminium und 2 Messingkollektoren für einseitigen Anschluss 1/2” (links oder rechts).
· ausgestattet mit einem 1/2″ Entlüftungsstopfen und einem 1/2″ Ablassstopfen
· G 1/2" F-Anschluss
· Abstand zwischen den Lamellen: 5.4 mm
· elektrostatisch mit anthrazitgrauem Epoxid-Polyesterpulver RAL 7024, Glanzgrad 70 %

Gebläse:
DBH-Ventilatoreinheit(en) entsprechend der Verkleidungslänge. Hergestellt aus Aluminium und Kunststoff. 24 VDC

Elektrische Einzelteile:
· anschlusswurzel
· Stromversorgung 24 VDC

2 Verlängerungsrohre:
· 75 mm

Steuerungen:
· Vormontierte Regeleinheit für die Fancoil-Regelung:
· der Controller wird Werkseitig voreingestellt und im Gerät eingebaut geliefert
· mit Sensor(en) für die Wassertemperatur
· mit Magnetkartenkontakt / Fensterkontakt
· heizen / kühlen
· heizen: läuft an bei Wassertemperatur >28 °C, kann einfach geändert werden
· Kühlen: läuft an bei Wassertemperatur <24 °C, kann einfach geändert werden




· 
Option 1: Auto-change-over Modus (ACO):
· mit Lufttemperatursensor
· die Ventilatorgeschwindigkeit wird manuell in 3 Stufen über das Bedienfeld gewählt.
· das gerät schaltet automatisch vom heiz- in den kühl- und in den standby-modus
· Option 2: Drucktastenbedienung (TPT):
· mit Lufttemperatursensor
· Die Ventilatorgeschwindigkeit wird automatisch entsprechend der eingestellten Komforttemperatur über die Touch-Buttons gesteuert. Dadurch ist das Gerät sehr leise, wenn die Komforttemperatur erreicht ist.
· Option 3: 0 - 10 V BMS mit Wassertemperaturüberwachung:
· bei Erkennung von kaltem (<24 °C) oder heißem (>28 °C) Wasser läuft der Ventilator proportional zum 0-10 V-Signal

OPTIONEN

Raumthermostate:
· Raumthermostat 200 W:
· Raumthermostat mit Touchscreen
· Heiz-/Kühlmodus
· 0-10 V-Ausgang
· Raumthermostat 100 TW / 100 TB:
· Raumthermostat mit Touchscreen
· Heiz-/Kühlmodus
· 0-10 V-Ausgang
· weiße oder schwarze Ausführung
· RDG 260T / RDG 264KN Raumthermostat AC 24 V:
· Heiz-/Kühlmodus
· automatischer oder manueller Heizung-/Kühlungsübergang

BETRIEBSGRENZEN:

· Wassertemperatur am Zulauf: min. 3 °C bis max. 90 °C
· testdruck Wärmetauscher: 20 bar
· betriebsdruck: 10 bar

MONTAGEANLEITUNG:

Der Installateur wählt die Heizkörper aus unter Berücksichtigung von:
· Einer Wärmebedarfsberechnung nach Norm EN12831.
· Leistungs- und Maßtabellen nach EN16430.
· Freiraum:
· der minimale Abstand unter und über dem Heizkörper sollte nie geringer als 15 cm sein
· Der Mindestabstand für Anschlüsse an der Seite des Geräts beträgt 15 cm

NUTZUNGSBEDINGUNGEN:

Vertilina Hybrid Klimageräte sind für den Einsatz in Innenräumen vorgesehen, um im Sommer und Winter die erforderliche Leistung zum Heizen und Kühlen (Sommer und Winter) zu liefern. Für Innenräume mit häuslicher oder ähnlicher Nutzung. Jede andere Verwendung ist strengstens untersagt.
· Die Installation und/oder Verwendung des Klimageräts in einer explosionsgefährdeten Umgebung ist untersagt.
· Das Gerät ist nicht für die Aufstellung oder Verwendung in feuchten Räumen,
z. B. Schwimmbädern, vorgesehen (IEC EN 60335-2-40).
· Es ist verboten, Gegenstände durch die Einlass- und Auslassgitter zu stecken. Trennen Sie das Gerät immer mit dem Hauptschalter vom Netz, bevor Sie Wartungsarbeiten am Gerät durchführen, auch wenn es nur zur Inspektion ist.

Eine Installation, die nicht den angegebenen Betriebsgrenzen entspricht, befreit Jaga NV von der Haftung für die Entladung in Bezug auf Schäden an Gegenständen und Personen.

Vertilina Hybrid Fabrikat: Jaga N.V. Varianten: Wandmodell
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