## Briza H41 mit Verkleidung
2-Leiter
Eingabefelder | [10 empty] | 4-Leiter
Auslegungsrandbedingungen
Temperaturen | [5 empty] | Systemauswahl: |  | 2-Leiter
Heizen: |  |  |  |  | Kühlen:
Vorlauftemp. [°C] |  |  | 75 |  | Vorlauftemp. [°C] |  |  | 7
Rücklauftemp. [°C] |  |  | 65 |  | Rücklauftemp. [°C] |  |  | 12
Raumtemp. [°C] |  |  | 20 |  | Raumtemp. [°C] |  |  | 25
[12 empty] | 2 |  |  | 4 | 6
Drehzahlstufe: | Regelspannung: [V] | Wärmeleistung 75/65/20 [W] | Heizmittelstrom [l/h] | zug. wassers. Druckverlust [kPa] | Tot. Kälteleistung 7/12/25 [W] | Kühlmittelstrom [l/h] | zug. wassers. Druckverlust [kPa] | Schalldruckpegel** [dB(A)] | *Schallleistungs-pegel [dB(A)] | Leistungsaufnahme [W] | Luftvolumenstrom [m³/h]
Briza mit Verkleidung Höhe 41cm Länge 75cm | [11 empty] | H41 L75 | 2-Leiter H | 4-Leiter H | 2-Leiter K | 4-Leiter K | 2-Leiter V | 4-Leiter V |  | gr. WT | kl. WT
20% | 2 | 904 | 77.73 | 0.23111 | 238 | 40.9286 | 0.06838 | 18.5 | 26.5 | 1.6 | 70 | 2 | 904 | 698 | 238 | 191 | 70 | 32 | a | - | 5.9464e-05
40% | 4 | 1030 | 88.5641 | 0.29608 | 280 | 48.1513 | 0.093097 | 29.4 | 37.4 | 2.6 | 111 | 4 | 1030 | 840 | 280 | 226 | 111 | 67 | b | - | 1.8986
60% | 6 | 1200 | 103.1814 | 0.39571 | 325 | 55.8899 | 0.12355 | 31.3 | 39.3 | 4.3 | 155 | 6 | 1200 | 948 | 325 | 265 | 155 | 95
80% | 8 | 1396 | 120.0344 | 0.52738 | 385 | 66.2081 | 0.17042 | 37.3 | 45.3 | 7.2 | 196 | 8 | 1396 | 1120 | 385 | 307 | 196 | 128
100% | 10 | 1670 | 143.5942 | 0.74113 | 442 | 76.0103 | 0.2215 | 42.5 | 50.5 | 13 | 235 | 10 | 1670 | 1336 | 442 | 353 | 235 | 157
Briza mit Verkleidung Höhe 41cm Länge 95cm | [11 empty] | H41 L95 | 2-Leiter H | 4-Leiter H | 2-Leiter K | 4-Leiter K |  |  |  | gr. WT | kl. WT
20% | 2 | 1545 | 132.8461 | 1.0759 | 238 | 40.9286 | 0.12622 | 24 | 32 | 2.5 | 119 | 2 | 1545 | 1210 | 238 | 305 | 119 | 57 |  | - | 0.00014693
40% | 4 | 1700 | 146.1737 | 1.2804 | 280 | 48.1513 | 0.16967 | 30 | 38 | 4.3 | 189 | 4 | 1700 | 1352 | 280 | 365 | 189 | 101 |  | - | 1.8201
60% | 6 | 1796 | 154.4282 | 1.415 | 325 | 55.8899 | 0.22254 | 36.8 | 44.8 | 7.2 | 245 | 6 | 1796 | 1525 | 325 | 422 | 245 | 158
80% | 8 | 2244 | 192.9493 | 2.1223 | 385 | 66.2081 | 0.30291 | 41.5 | 49.5 | 11.5 | 315 | 8 | 2244 | 1800 | 385 | 451 | 315 | 213
100% | 10 | 2749 | 236.3715 | 3.0707 | 442 | 76.0103 | 0.38945 | 44.5 | 52.5 | 18 | 380 | 10 | 2749 | 2199 | 442 | 490 | 380 | 252
Briza mit Verkleidung Höhe 41cm Länge 125cm | [11 empty] | H41 L125 | 2-Leiter H | 4-Leiter H | 2-Leiter K | 4-Leiter K
20% | 2 | 2430 | 208.9424 | 5.3423 | 648 | 111.4359 | 2.0401 | 24.6 | 32.6 | 2.6 | 160 | 2 | 2430 | 1924 | 648 | 496 | 160 | 80 |  | gr. WT | kl. WT
40% | 4 | 2720 | 233.8779 | 6.3491 | 716 | 123.1298 | 2.377 | 30.2 | 38.2 | 4.8 | 243 | 4 | 2720 | 2165 | 716 | 571 | 243 | 164 |  | - | 0.0014957
60% | 6 | 3085 | 265.2623 | 7.6994 | 820 | 141.0146 | 2.9257 | 37 | 45 | 8 | 328 | 6 | 3085 | 2467 | 820 | 657 | 328 | 242 |  | - | 1.5314
80% | 8 | 3620 | 311.264 | 9.836 | 960 | 165.0903 | 3.7244 | 42.5 | 50.5 | 14 | 419 | 8 | 3620 | 2898 | 960 | 768 | 419 | 305
100% | 10 | 4366 | 375.4084 | 13.105 | 1155 | 198.6242 | 4.9437 | 47 | 55 | 24 | 492 | 10 | 4366 | 3492 | 1155 | 924 | 492 | 400
Briza mit Verkleidung Höhe 41cm Länge 145cm | [11 empty] | H41 L145 | 2-Leiter H | 4-Leiter H | 2-Leiter K | 4-Leiter K
20% | 2 | 2999 | 257.8676 | 6.4144 | 850 | 146.1737 | 2.3143 | 25.7 | 33.7 | 2.8 | 190 | 2 | 2999 | 2380 | 850 | 601 | 190 | 98 |  | gr. WT | kl. WT
40% | 4 | 3400 | 292.3474 | 8.0359 | 933 | 160.4471 | 2.7358 | 30.5 | 38.5 | 5.5 | 295 | 4 | 3400 | 2723 | 933 | 713 | 295 | 174 |  | - | 0.00029962
60% | 6 | 3896 | 334.9957 | 10.2623 | 1040 | 178.8478 | 3.3248 | 37.3 | 45.3 | 10.3 | 410 | 6 | 3896 | 3118 | 1040 | 827 | 410 | 249 |  | - | 1.7959
80% | 8 | 4550 | 391.2296 | 13.5604 | 1210 | 208.0825 | 4.3637 | 43 | 51 | 18.5 | 512 | 8 | 4550 | 3642 | 1210 | 968 | 512 | 318
100% | 10 | 5444 | 468.0997 | 18.7148 | 1441 | 247.8074 | 5.972 | 47 | 55 | 28.8 | 560 | 10 | 5444 | 4355 | 1441 | 1153 | 560 | 420
*gemessen nach ISO 3741:2010 | [10 empty] | v12-05-2017
**berechnet für eine Raumdämpfung von 8dB(A)

## Briza H55 mit Verkleidung
2-Leiter
Eingabefelder | [10 empty] | 4-Leiter
Auslegungsrandbedingungen
Temperaturen | [5 empty] | Systemauswahl: |  | 2-Leiter
Heizen: |  |  |  |  | Kühlen:
Vorlauftemp. [°C] |  |  | 75 |  | Vorlauftemp. [°C] |  |  | 7
Rücklauftemp. [°C] |  |  | 65 |  | Rücklauftemp. [°C] |  |  | 12
Raumtemp. [°C] |  |  | 20 |  | Raumtemp. [°C] |  |  | 25
[12 empty] | 2 |  |  | 4 | 6
Drehzahlstufe: | Regelspannung: [V] | Wärmeleistung 75/65/20 [W] | Heizmittelstrom [l/h] | zug. wassers. Druckverlust [kPa] | Tot. Kälteleistung 7/12/25 [W] | Kühlmittelstrom [l/h] | zug. wassers. Druckverlust [kPa] | Schalldruckpegel** [dB(A)] | *Schallleistungs-pegel [dB(A)] | Leistungsaufnahme [W] | Luftvolumenstrom [m³/h]
Briza mit Verkleidung Höhe 55cm Länge 75cm | [11 empty] | H41 L75 | 2-Leiter H | 4-Leiter H | 2-Leiter K | 4-Leiter K | 2-Leiter V | 4-Leiter V |  | gr. WT | kl. WT
20% | 2 | 1400 | 120.3783 | 0.53025 | 350 | 60.1892 | 0.34503 | 19.2 | 27.2 | 2 | 89 | 2 | 1400 | 610 | 350 | 285 | 89 | 30 | a | 0.00015891 | 5.9464e-05
40% | 4 | 1700 | 146.1737 | 0.76662 | 445 | 76.5262 | 0.54127 | 25.2 | 33.2 | 3.2 | 130 | 4 | 1700 | 696 | 445 | 335 | 130 | 74 | b | 1.8751 | 1.8986
60% | 6 | 2000 | 171.969 | 1.0437 | 526 | 90.4557 | 0.74062 | 32.2 | 40.2 | 5.5 | 169 | 6 | 2000 | 778 | 526 | 400 | 169 | 118
80% | 8 | 2296 | 197.4205 | 1.3564 | 615 | 105.761 | 0.99286 | 38.1 | 46.1 | 9.6 | 212 | 8 | 2296 | 923 | 615 | 460 | 212 | 151
100% | 10 | 2588 | 222.5279 | 1.7026 | 686 | 117.9708 | 1.2186 | 42.5 | 50.5 | 16.8 | 250 | 10 | 2588 | 1102 | 686 | 515 | 250 | 188
Briza mit Verkleidung Höhe 55cm Länge 95cm | [11 empty] | H41 L95 | 2-Leiter H | 4-Leiter H | 2-Leiter K | 4-Leiter K |  |  |  | gr. WT | kl. WT
20% | 2 | 2250 | 193.4652 | 2.1326 | 610 | 104.9011 | 1.1 | 23 | 31 | 2.2 | 127 | 2 | 2250 | 1000 | 610 | 465 | 127 | 79 |  | 0.00010388 | 0.00014693
40% | 4 | 2780 | 239.037 | 3.1341 | 740 | 127.2571 | 1.6162 | 27.8 | 35.8 | 3.6 | 193 | 4 | 2780 | 1115 | 740 | 555 | 193 | 135 |  | 1.9917 | 1.8201
60% | 6 | 3310 | 284.6088 | 4.3057 | 880 | 151.3328 | 2.2823 | 34.4 | 42.4 | 5.7 | 262 | 6 | 3310 | 1250 | 880 | 656 | 262 | 185
80% | 8 | 3815 | 328.031 | 5.5754 | 1018 | 175.0645 | 3.0506 | 39.9 | 47.9 | 9.6 | 320 | 8 | 3815 | 1380 | 1018 | 759 | 320 | 251
100% | 10 | 4285 | 368.4437 | 6.8883 | 1137 | 195.5288 | 3.802 | 43.5 | 51.5 | 15.6 | 365 | 10 | 4285 | 1813 | 1137 | 852 | 365 | 282
Briza mit Verkleidung Höhe 55cm Länge 125cm | [11 empty] | H41 L125 | 2-Leiter H | 4-Leiter H | 2-Leiter K | 4-Leiter K
20% | 2 | 3560 | 306.1049 | 9.5875 | 980 | 168.5297 | 4.3917 | 23.1 | 31.1 | 2.8 | 168 | 2 | 3560 | 1570 | 980 | 725 | 168 | 123 |  | gr. WT | kl. WT
40% | 4 | 4423 | 380.3095 | 13.3679 | 1178 | 202.5795 | 6.2951 | 29.1 | 37.1 | 5.4 | 259 | 4 | 4423 | 1798 | 1178 | 880 | 259 | 201 |  | 0.00019321 | 0.0014957
60% | 6 | 5276 | 453.6543 | 17.5126 | 1395 | 239.8968 | 8.7634 | 36.5 | 44.5 | 10 | 353 | 6 | 5276 | 2040 | 1395 | 1052 | 353 | 286 |  | 1.9566 | 1.5314
80% | 8 | 6100 | 524.5056 | 21.871 | 1620 | 278.5899 | 11.7417 | 42.5 | 50.5 | 18 | 437 | 8 | 6100 | 2399 | 1620 | 1217 | 437 | 360
100% | 10 | 6830 | 587.2743 | 26.0043 | 1812 | 311.6079 | 14.6185 | 46.5 | 54.5 | 28.8 | 513 | 10 | 6830 | 2879 | 1812 | 1359 | 513 | 423
Briza mit Verkleidung Höhe 55cm Länge 145cm | [11 empty] | H41 L145 | 2-Leiter H | 4-Leiter H | 2-Leiter K | 4-Leiter K
20% | 2 | 4510 | 387.7902 | 13.3471 | 1220 | 209.8022 | 8.6101 | 25 | 33 | 2.8 | 200 | 2 | 4510 | 1979 | 1220 | 949 | 200 | 139 |  | gr. WT | kl. WT
40% | 4 | 5520 | 474.6346 | 19.1866 | 1465 | 251.9347 | 11.9007 | 30.8 | 38.8 | 5.5 | 297 | 4 | 5520 | 2248 | 1465 | 1101 | 297 | 251 |  | 0.00067391 | 0.00029962
60% | 6 | 6595 | 567.0679 | 26.4104 | 1745 | 300.086 | 16.2149 | 37.5 | 45.5 | 10 | 396 | 6 | 6595 | 2560 | 1745 | 1311 | 396 | 334 |  | 1.7686 | 1.7959
80% | 8 | 7610 | 654.3422 | 34.1527 | 2018 | 347.0335 | 20.9681 | 42.8 | 50.8 | 18 | 500 | 8 | 7610 | 2999 | 2018 | 1510 | 500 | 432
100% | 10 | 8527 | 733.19 | 41.895 | 2264 | 389.3379 | 25.6987 | 46.5 | 54.5 | 28.8 | 583 | 10 | 8527 | 3590 | 2264 | 1696 | 583 | 508
*gemessen nach ISO 3741:2010 | [10 empty] | v04-07-2017
**berechnet für eine Raumdämpfung von 8dB(A)