## Clima Canal Heizen
Eingabefelder
Auslegungsrandbedingungen
Temperaturen
Heizen:
Vorlauftemp. [°C] |  |  | 75
Rücklauftemp. [°C] |  |  | 65
Raumtemp. [°C] |  |  | 20
Spezifische Lüfterdrehzahl [%] |  |  |  | 100 | (Spez.) |  | System: | 2-Leiter
Drehzahlstufe: | Regelspannung: [V] | Wärmeleistung* 75/65/20 [W] | Heizmittelstrom [l/h] | zug. wassers. Druckverlust [kPa] | Tot. Kälteleistung* // [W] | Kühlmittelstrom [l/h] | zug. wassers. Druckverlust [kPa] | Schalldruckpegel *** [dB(A)] | Schallleistungspegel** [dB(A)] | Leistungsaufnahme [W] | Luftvolumenstrom [m³/h]
Clima Canal Höhe 8,5cm Breite 18cm Länge 72.3cm (Typ 1) 6,1kg
20% | 2 | 276 | 23.7317 | 0.057908 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14 | 22 | 0.5 | 24
40% | 4 | 496 | 42.6483 | 0.18297 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15 | 23 | 0.8 | 37
60% | 6 | 699 | 60.1032 | 0.35877 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 23 | 31 | 1.3 | 52
80% | 8 | 891 | 76.6122 | 0.57767 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 28 | 36 | 2.1 | 68
100% | 10 | 1075 | 92.4334 | 0.83502 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 34 | 42 | 3 | 79
Spez.** | 10 | 1075 | 92.4334 | 0.83502 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 34 | 42 | 3 | 79
Clima Canal Höhe 8,5cm Breite 18cm Länge 108.3cm (Typ 2) 10,1g
20% | 2 | 569 | 48.9252 | 0.50806 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15 | 23 | 0.6 | 42
40% | 4 | 1021 | 87.7902 | 1.4987 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 19 | 27 | 1.3 | 75
60% | 6 | 1438 | 123.6457 | 2.8243 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 29 | 37 | 2.7 | 98
80% | 8 | 1834 | 157.6956 | 4.4296 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 32 | 40 | 4.6 | 125
100% | 10 | 2214 | 190.3697 | 6.2759 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 37 | 45 | 7.1 | 160
Spez.** | 10 | 2214 | 190.3697 | 3.4477 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 37 | 45 | 7.1 | 160
Clima Canal Höhe 8,5cm Breite 18cm Länge 144.3cm (Typ 3) 14,4kg
20% | 2 | 894 | 76.8702 | 1.6793 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 16 | 24 | 1.1 | 66
40% | 4 | 1605 | 138.0052 | 4.7981 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 20 | 28 | 2.1 | 112
60% | 6 | 2260 | 194.325 | 8.8659 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 30 | 38 | 4 | 150
80% | 8 | 2881 | 247.7214 | 13.7051 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 35 | 43 | 6.6 | 193
100% | 10 | 3479 | 299.1402 | 19.2236 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 39 | 47 | 10.1 | 239
Spez.** | 10 | 3479 | 299.1402 | 8.3705 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 39 | 47 | 10.1 | 239
Clima Canal Höhe 8,5cm Breite 18cm Länge 180.3cm (Typ 4) 18,8kg
20% | 2 | 1219 | 104.8151 | 3.8686 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 18 | 26 | 1.2 | 84
40% | 4 | 2188 | 188.1341 | 11.0123 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 22 | 30 | 2.5 | 150
60% | 6 | 3082 | 265.0043 | 20.3216 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 32 | 40 | 5.4 | 196
80% | 8 | 3929 | 337.8332 | 31.3717 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 37 | 45 | 9.1 | 250
100% | 10 | 4744 | 407.9106 | 43.9478 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 41 | 49 | 14.1 | 320
Spez.** | 10 | 4744 | 407.9106 | 15.3853 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 41 | 49 | 14.1 | 320
*Leistungsangaben nach DIN EN 16430:2015 | [10 empty] | v22-06-2017
**Schallleistungspegel nach ISO 3741:2010
***Schalldruckpegel bei angenommener Raumdämpfung von 8dB(A)

## Clima Canal Heizen & Kühlen
Eingabefelder
Auslegungsrandbedingungen
Temperaturen
Heizen: |  |  |  |  | Kühlen:
Vorlauftemp. [°C] |  |  | 75 |  | Vorlauftemp. [°C] |  |  |  | 7
Rücklauftemp. [°C] |  |  | 65 |  | Rücklauftemp. [°C] |  |  |  | 12
Raumtemp. [°C] |  |  | 20 |  | Raumtemp. [°C] |  |  |  | 25
[5 empty] | rel. Luftf. [°C] |  |  |  | 50%
Spezifische Lüfterdrehzahl [%] |  |  |  | 100 | (Spez.) |  |  | System: | 2-Leiter
Drehzahlstufe: | Regelspannung: [V] | Wärmeleistung* 75/65/20 [W] | Heizmittelstrom [l/h] | zug. wassers. Druckverlust [kPa] | Sens. Kälteleistung* 7/12/25 [W] | Tot. Kälteleistung 7/12/25 [W] | Kühlmittelstrom [l/h] | zug. wassers. Druckverlust [kPa] | Schalldruckpegel *** [dB(A)] | Schallleistungspegel** [dB(A)] | Leistungsaufnahme [W] | Luftvolumenstrom [m³/h]
Clima Canal Höhe 10,0cm Breite 18cm Länge 72.3cm (Typ 1) 7,8kg | [12 empty] | n-value
20% | 2 | 276 | 23.7317 | 0.057908 | 39.023 | 54.8342 | 9.4298 | 0.0094633 | 14 | 22 | 0.5 | 24 | 0.6
40% | 4 | 496 | 42.6483 | 0.18297 | 88.9139 | 123.7444 | 21.2802 | 0.046752 | 15 | 23 | 0.8 | 37 | 0.68
60% | 6 | 699 | 60.1032 | 0.35877 | 147.0264 | 202.6823 | 34.8551 | 0.12313 | 23 | 31 | 1.3 | 52 | 0.79
80% | 8 | 891 | 76.6122 | 0.57767 | 210.8391 | 287.922 | 49.5137 | 0.24525 | 28 | 36 | 2.1 | 68 | 0.87
100% | 10 | 1075 | 92.4334 | 0.83502 | 275.6599 | 372.94 | 64.1341 | 0.40751 | 34 | 42 | 3 | 79 | 0.91
Spez.** | 10 | 1075 | 92.4334 | 0.83502 | 275.6599 | 372.94 | 47.405 | 0.22517 | 34 | 42 | 3 | 79
Clima Canal Höhe 10,0cm Breite 18cm Länge 108.3cm (Typ 2) 12,5kg | [12 empty] | n-value
20% | 2 | 569 | 48.9252 | 0.50806 | 80.6475 | 113.3241 | 19.4882 | 0.092525 | 15 | 23 | 0.6 | 42 | 0.6
40% | 4 | 1021 | 87.7902 | 1.4987 | 181.8693 | 253.1135 | 43.5277 | 0.40924 | 19 | 27 | 1.3 | 75 | 0.68
60% | 6 | 1438 | 123.6457 | 2.8243 | 302.5351 | 417.0578 | 71.721 | 1.031 | 29 | 37 | 2.7 | 98 | 0.79
80% | 8 | 1834 | 157.6956 | 4.4296 | 433.3914 | 591.8397 | 101.7781 | 1.9702 | 32 | 40 | 4.6 | 125 | 0.87
100% | 10 | 2214 | 190.3697 | 6.2759 | 567.7104 | 768.0549 | 132.0817 | 3.1911 | 37 | 45 | 7.1 | 160 | 0.91
Spez.** | 10 | 2214 | 190.3697 | 3.4477 | 567.7104 |  | 97.6286 | 0.92962 | 37 | 45 | 7.1 | 160
Clima Canal Höhe 10,0cm Breite 18cm Länge 144.3cm (Typ 3) 17,9kg | [12 empty] | n-value
20% | 2 | 894 | 76.8702 | 1.6793 | 126.1743 | 177.2973 | 30.4897 | 0.31961 | 16 | 24 | 1.1 | 66 | 0.6
40% | 4 | 1605 | 138.0052 | 4.7981 | 285.6021 | 397.482 | 68.3546 | 1.3603 | 20 | 28 | 2.1 | 112 | 0.68
60% | 6 | 2260 | 194.325 | 8.8659 | 475.0084 | 654.8197 | 112.6087 | 3.3313 | 30 | 38 | 4 | 150 | 0.79
80% | 8 | 2881 | 247.7214 | 13.7051 | 680.8345 | 929.7481 | 159.8879 | 6.248 | 35 | 43 | 6.6 | 193 | 0.87
100% | 10 | 3479 | 299.1402 | 19.2236 | 891.052 | 1205.5034 | 207.3093 | 9.9568 | 39 | 47 | 10.1 | 239 | 0.91
Spez.** | 10 | 3479 | 299.1402 | 8.3705 | 891.052 |  | 153.2334 | 2.2519 | 39 | 47 | 10.1 | 239
Clima Canal Höhe 10,0cm Breite 18cm Länge 180.3cm (Typ 4) 23,9kg | [12 empty] | n-value
20% | 2 | 1219 | 104.8151 | 3.8686 | 171.701 | 241.2706 | 41.4911 | 0.73757 | 18 | 26 | 1.2 | 84 | 0.6
40% | 4 | 2188 | 188.1341 | 11.0123 | 390.6821 | 543.7254 | 93.5039 | 3.154 | 22 | 30 | 2.5 | 150 | 0.68
60% | 6 | 3082 | 265.0043 | 20.3216 | 647.4817 | 892.5816 | 153.4964 | 7.6532 | 32 | 40 | 5.4 | 196 | 0.79
80% | 8 | 3929 | 337.8332 | 31.3717 | 928.2775 | 1267.6566 | 217.9977 | 14.3319 | 37 | 45 | 9.1 | 250 | 0.87
100% | 10 | 4744 | 407.9106 | 43.9478 | 1215.8836 | 1644.9679 | 282.8836 | 22.8384 | 41 | 49 | 14.1 | 320 | 0.91
Spez.** | 10 | 4744 | 407.9106 | 15.3853 | 1215.8836 |  | 209.0943 | 4.1447 | 41 | 49 | 14.1 | 320
*Leistungsangaben nach DIN EN 16430:2015 | [11 empty] | v22-06-2017
**Schallleistungspegel nach ISO 3741:2010
***Schalldruckpegel bei angenommener Raumdämpfung von 8dB(A)