## Lufterhitzer EC Auslegung
Eingabefelder
Auslegungsrandbedingungen
Temperaturen
Heizen:
Vorlauftemp. [°C] |  |  |  | 75
Rücklauftemp. [°C] |  |  |  | 65
Raumtemp. [°C] |  |  |  | 20
Regelspannung: [V] | Wärmeleistung 75/65/20 [kW] | Heizmittelstrom [l/h] | zug. wassers. Druckverlust [kPa] | Schalldruckpegel* [dB(A)] | Schallleistungs-pegel [dB(A)] | Leistungsaufnahme [W] | Luftvolumenstrom [m³/h] |  |  | Regelspannung: [V] | Wärmeleistung 75/65/20 [kW] | Heizmittelstrom [l/h] | zug. wassers. Druckverlust [kPa] | Schalldruckpegel* [dB(A)] | Schallleistungs-pegel [dB(A)] | Leistungsaufnahme [W] | Luftvolumenstrom [m³/h]
AVS Lufterhitzer UNIT.021/EC 410x410x430mm | [9 empty] | AVS Lufterhitzer UNIT.031/EC 410x410x430mm
2 | 4.5 | 386.9304 | 13.8707 | 22 | 30 | 14.8 | 540 | 4.5 | 5.3 | 2 | 5.3 | 455.718 | 19.1237 | 23 | 31 | 14.8 | 450
4 | 5.5 | 472.9149 | 20.5658 | 26 | 34 | 29.6 | 770 | 5.5 | 6.5 | 4 | 6.5 | 558.8994 | 28.5456 | 27 | 35 | 29.6 | 660
6 | 6.4 | 550.3009 | 27.69 | 33 | 41 | 44.4 | 1060 | 6.4 | 8.1 | 6 | 8.1 | 696.4746 | 43.9658 | 34 | 42 | 44.4 | 930
8 | 7.1 | 610.4901 | 33.9467 | 41 | 49 | 59.2 | 1300 | 7.1 | 9 | 8 | 9 | 773.8607 | 54.0658 | 42 | 50 | 59.2 | 1140
10 | 7.3 | 627.687 | 35.8489 | 42 | 50 | 74 | 1470 | 7.3 | 9.6 | 10 | 9.6 | 825.4514 | 61.3668 | 43 | 51 | 74 | 1290
AVS Lufterhitzer UNIT.121/EC 530x530x480mm | [9 empty] | AVS Lufterhitzer UNIT.131/EC 530x530x480mm
2 | 8 | 687.8762 | 42.9068 | 29 | 37 | 15.4 | 650 | 8 | 9.2 | 2 | 9.2 | 791.0576 | 56.449 | 30 | 38 | 15.4 | 590
4 | 10.7 | 920.0344 | 75.9277 | 33 | 41 | 30.8 | 1000 | 10.7 | 12.2 | 4 | 12.2 | 1049.0112 | 98.2259 | 34 | 42 | 30.8 | 830
6 | 13 | 1117.7988 | 111.2662 | 40 | 48 | 46.2 | 1380 | 13 | 16.7 | 6 | 16.7 | 1435.9415 | 181.9072 | 41 | 49 | 46.2 | 1290
8 | 14.6 | 1255.374 | 139.7336 | 48 | 56 | 61.6 | 1750 | 14.6 | 19.3 | 8 | 19.3 | 1659.5013 | 241.6496 | 49 | 57 | 61.6 | 1740
10 | 15.7 | 1349.957 | 161.1451 | 52 | 60 | 77 | 2160 | 15.7 | 20.1 | 10 | 20.1 | 1728.2889 | 261.7009 | 53 | 61 | 77 | 1990
AVS Lufterhitzer UNIT.221/EC 650x650x498mm | [9 empty] | AVS Lufterhitzer UNIT.231/EC 650x650x498mm
2 | 18 | 1547.7214 | 210.7399 | 26 | 34 | 66 | 1580 | 18 | 21.2 | 2 | 21.2 | 1822.8719 | 290.5502 | 28 | 36 | 66 | 1480
4 | 21.7 | 1865.8641 | 304.1523 | 31 | 39 | 132 | 2320 | 21.7 | 25.9 | 4 | 25.9 | 2226.9991 | 430.4307 | 33 | 41 | 132 | 2100
6 | 26.4 | 2269.9914 | 446.891 | 38 | 46 | 198 | 3400 | 26.4 | 31.1 | 6 | 31.1 | 2674.1187 | 616.3944 | 40 | 48 | 198 | 2940
8 | 28.6 | 2459.1574 | 522.9117 | 45 | 53 | 264 | 4050 | 28.6 | 34.6 | 8 | 34.6 | 2975.0645 | 759.9088 | 47 | 55 | 264 | 3710
10 | 30.4 | 2613.9295 | 589.4597 | 51 | 59 | 330 | 4640 | 30.4 | 36.7 | 10 | 36.7 | 3155.632 | 853.0732 | 53 | 61 | 330 | 4400
AVS Lufterhitzer UNIT.321/EC 770x770x572mm | [9 empty] | AVS Lufterhitzer UNIT.331/EC 770x770x572mm
2 | 22.5 | 1934.6518 | 326.5501 | 25 | 33 | 75 | 1950 | 22.5 | 24.8 | 2 | 24.8 | 2132.4162 | 395.2852 | 25 | 33 | 75 | 1700
4 | 29.1 | 2502.1496 | 541.0051 | 28 | 36 | 150 | 3060 | 29.1 | 27.9 | 4 | 27.9 | 2398.9682 | 498.0883 | 29 | 37 | 150 | 2010
6 | 36 | 3095.4428 | 821.4315 | 33 | 41 | 225 | 4580 | 36 | 35.6 | 6 | 35.6 | 3061.049 | 803.6139 | 34 | 42 | 225 | 2860
8 | 39.2 | 3370.5933 | 970.8634 | 40 | 48 | 300 | 5600 | 39.2 | 44.8 | 8 | 44.8 | 3852.1066 | 1261.7623 | 42 | 50 | 300 | 4130
10 | 40.2 | 3456.5778 | 1020.0695 | 48 | 56 | 375 | 6030 | 40.2 | 51.7 | 10 | 51.7 | 4445.3998 | 1671.4009 | 50 | 58 | 375 | 5500
Lufterhitzer UNIT.421/EC 890x890x551mm | [9 empty] | AVS Lufterhitzer UNIT.431/EC 890x890x551mm
2 | 29.7 | 2553.7403 | 563.1155 | 28 | 36 | 116 | 2430 | 29.7 | 32.3 | 2 | 32.3 | 2777.3001 | 663.9407 | 22 | 30 | 116 | 2040
4 | 35.1 | 3018.0567 | 781.6115 | 32 | 40 | 232 | 3380 | 35.1 | 41.6 | 4 | 41.6 | 3576.9561 | 1090.9615 | 26 | 34 | 232 | 3030
6 | 44.2 | 3800.5159 | 1228.8097 | 36 | 44 | 348 | 5030 | 44.2 | 53.6 | 6 | 53.6 | 4608.7704 | 1794.0895 | 33 | 41 | 348 | 4460
8 | 53.6 | 4608.7704 | 1794.0895 | 42 | 50 | 464 | 6760 | 53.6 | 65.4 | 8 | 65.4 | 5623.3878 | 2651.2141 | 41 | 49 | 464 | 6060
10 | 65.2 | 5606.1909 | 2635.3247 | 51 | 59 | 580 | 9070 | 65.2 | 78.6 | 10 | 78.6 | 6758.3835 | 3803.2451 | 42 | 50 | 580 | 8290
*im Abstand von 5m nach DIN EN 23740 und DIN EN 23742