## Clima Canal 19/34 4-Leiter

### Bestehend aus:

### -	Schacht mit Edelstahlrahmen

### - 	Höheneinstellung bis 4,5cm

### -	Anodisierte Aluminiumroste oder Holzroste

### -	4-Leiter Low-H2O Wärmetauscher.

### -	EC Tangentialventilatoren

### -	4 Stück flexible Edelstahlanschlüsse 1/2”, Länge von 20 bis 40 cm ausziehbar. (100% diffusionsdicht)

### -  	Abdeckplatte zum Sichtschutz des hydraulischen und elektrischen Anschlusses

### - 	Holzfaserplatte zum Schutz während der Bauphase

### Allgemein:

- Vormontiertes Heiz- und Kühlgerät zum Einbau im Boden, bestehend aus einem Schacht aus 1 mm sendzimirverzinktem Stahlblech und einer teleskopisch verstellbaren Höhenregelung mit Edelstahlrahmen, mit einer anthrazitgrauen Epoxid-Polyester Lackschicht, RAL 7024 Glanzgrad Schacht 10%, lackiert.

- Geeignet für den Anschluss an klassische wassergeführte Heiz- und Kühlsysteme.

- die Mindesteinbautiefe unter Oberkante des Fertigfußbodens beträgt 190 mm.

- Das Gerät verfügt über eine Höheneinstellung von bis zu 4,5 cm (unter dem Gerät)

- Im Schacht sind 4 Öffnungen für den Durchgang der hydraulischen Leitungen und 1 Öffnung für die elektrische Leitung vorgesehen. Diese Öffnungen - seitlich - sind mit schwarzem Isolationsband abgedichtet.

- Eingebaute Kondensatwanne aus galvanisiertem Stahlblech mit Kondensatsammelwanne aus verzinktem Stahlblech mit Stutzen ø 20mm, lackiert in Ral 7024.

- Wärmetauscher und Aktivatoren können zur regelmäßigen Reinigung und Wartung einfach und sehr schnell herausgenommen werden, ohne dass hydraulischen Anschlüsse oder Elektrokabel getrennt werden müssen.

### Aluminiumrost

### 16.5 mm hohes spezielles einzigartiges Designrost aus aneinandergereihten Aluminium-Roststücken in der Länge von 360 mm.

- Das Aluminiumprofil wurde mit einer strömungsoptimierten Unterseite speziell für dynamische Geräte optimiert.

- Profilabmessung: 6 x 14 mm.

- Zwischenabstand 9 mm.

- Material: Aluminium Vollmaterial, Naturfarben eloxiert.

- Optional beschichtet mit äußerst verschleiß- und UV beständigem Polyesterlack von allerhöchster Qualität. (Siehe Jaga Farbkarte)

- Schwarzes EPDM-Einfassprofil welches die Fugen nahezu unsichtbar macht.

### 4-Leiter Low-H2O Wärmetauscher:

### Besteht aus runden, nahtlosen Umwälzröhren aus reinem rotem Kupfer, Lamellen aus reinem Aluminium mit Zwischenabstand von 1.8 mm und einem integrierten Messingkollektor, inklusive Entlüfter.

- Der Wärmetauscher ist elektrostatisch mit schwarzem Polyesterpulver, Glanzgrad 70%, beschichtet.

- Testdruck Wärmetauscher: 25 bar.

- Betriebsdruck: max. 12 bar.

- Anschluss links

### Aktivatoren:

### Ein oder mehrere besonders laufruhige 3-phasige EC Tangentialventilatoren, 24 VDC, mit Abdeckung aus sendzimirverzinktem Stahlblech mit integriertem Luftfilter aus Edelstahl.

### Farbe schwarz, Glanzgrad 70%,

### Ansteuerung über analoges 0-10VDC Signal (0,05mA je Lüfter).

### Elektro Anschluss:

### Integrierter elektrischer Anschlussblock mit 3 Klemmstellen: (Anschluss links)

- Versorgungsspannung (+/-) 24VDC

- Regelspannnung 0-10VDC Signal (0,05mA je Lüfter).

### Fabrikat: Jaga

### Modell: Jaga Clima Canal Hybrid 19/34_4-Leiter - Heizen & Kühlen

### Höhe H:19 cm

### Länge L: 105 / 120 / 200 / 280 cm

### Breite B: 34 cm

### Rostausführung:

- Typ BNA Aluminium Natur

- Typ BNC Aluminium beschichtet (Farbe nach Jaga Farbkarte)

- Typ BON naturbelassenes Holzrost in Ausführung Eiche

- Typ BOV lackiertes Holzrost in Ausführung Eiche

- Typ BBN naturbelassenes Holzrost in Ausführung Buche

- Typ BBV lackiertes Holzrost in Ausführung Buche

### Optionen: 	Anschlußsätze

### Schaltnetzteil

### Regelung