## Briza 22 & 26
Selectiontool |  |  |  |  | Taal/Language/Sprache/Språk/Jazyk | 0 | 0 | 0 | English | [11 empty] | Heating | Cooling
Briza 22 & Briza 26 |  |  |  |  | Hydronic mix: | Hydronic mix: | 0 | 0 | Fresh water |  | 100%
[5 empty] | Device - Ventilator - Utilization: | Device - Ventilator - Utilization: | 0 | 0 | Briza 22 2-pipe |  | Standard 230V (EU) |  |  | With casing
Temperatures | [20 empty] | Temp | Temp
Heating: |  |  |  |  | Cooling: | [15 empty] | 65 | 16
Supply water | 0 | 0 | 65 | °C | Supply water | 0 | 0 | 0 | 16 | °C | Static pressure | 0 |  | Unit conversion |  | Known variables |  |  |  |  | 55 | 18
Return water | 0 | 0 | 55 | °C | Return water | 0 | 0 | 0 | 18 | °C | 0 |  | Pa | [7 empty] | 20 | 27
Entering air (dry bulb) |  |  | 20 | °C | Entering air (dry bulb) | 0 | 0 | 0 | 27 | °C | Altitude | [9 empty] | 0 | 19.4151
[5 empty] | Entering air (wet bulb) | 0 | 0 | 0 | 19.4151 | °C | 0 |  | m | [7 empty] | Patm= | 101325
[5 empty] | Relative humidity |  |  |  | 50%
Speed level | Control voltage [V] | Heat output * 65/55/20 [W] | Water flowrate, heating [l/h] | Water side pressure loss [kPa] | Sens. cooling capacity * 16/18/27 [W] | Tot. cooling capacity 16/18/27 [W] | Water flowrate, cooling [l/h] | Water side pressure loss [kPa] | Sound pressure *** [dB(A)] | Sound power ** [dB(A)] | Electrical power [W] | Air flowrate [m³/h] | Face velocity [m/s] | Air exhaust temp. heating [°C] | Air exhaust temp. cooling (dry bulb) [°C] | Air exhaust temp. cooling (wet bulb) [°C] | Rel. humid. cooled air [%] **** | fan rotation frequency [revolutions/minute] | Specific fan power [J/l] | Briza has multiple airflow supply and return air connection options. Visit our website for more information.
Briza 22 (230V) height 62,5 cm, width 23,2 cm, length 90 cm (Type 02)
20% | 2 | 1524.209 | 131 | 0.45521 | 337.9551 | 337.9551 | 145 | 0.54858 | 25.5 | 33.5 | 3.5852 | 116.1934 | 0.26674 | 58.5052 | 18.3552 | 16.6062 | 84.63% | 489.3376 | 0.11108
40% | 4 | 2776.2332 | 239 | 1.3742 | 605.0826 | 605.0826 | 260 | 1.6041 | 35 | 43 | 8.3119 | 220.7906 | 0.50687 | 56.9089 | 18.8546 | 16.7523 | 81.81% | 744.9165 | 0.13553
60% | 6 | 3639.7502 | 313 | 2.2558 | 778.531 | 778.531 | 335 | 2.5557 | 42.5 | 50.5 | 16.1496 | 308.3473 | 0.70787 | 54.6487 | 19.4956 | 16.9714 | 78.61% | 964.6208 | 0.18855
80% | 8 | 4403.683 | 379 | 3.2061 | 935.4596 | 935.4596 | 402 | 3.5727 | 46.5 | 54.5 | 28.9787 | 391.0291 | 0.89768 | 53.0569 | 19.8896 | 17.1052 | 76.72% | 1180.6292 | 0.26679
100% | 10 | 4815.6971 | 414 | 3.7711 | 1025.7621 | 1025.7621 | 441 | 4.2354 | 51 | 59 | 38.1733 | 434.4248 | 0.9973 | 52.5387 | 19.9821 | 17.1365 | 76.28% | 1293.003 | 0.31634
Briza 22 (230V) height 62,5 cm, width 23,2 cm, length 110 cm (Type 03)
20% | 2 | 2096.9874 | 180 | 0.99764 | 446.3263 | 446.3263 | 192 | 1.1226 | 20.5 | 28.5 | 3.5299 | 154.9735 | 0.2609 | 59.7186 | 18.44 | 16.6098 | 83.96% | 449.9103 | 0.081999
40% | 4 | 3751.9614 | 323 | 2.9069 | 770.7038 | 770.7038 | 331 | 3.04 | 29.5 | 37.5 | 8.3401 | 283.7583 | 0.47771 | 58.812 | 18.9273 | 16.7773 | 81.44% | 672.2969 | 0.10581
50% | 5 | -176.5823 | -15 | #NUM! | 5.8527 | 5.8527 | 3 | 0.00055792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
60% | 6 | 5023.8968 | 432 | 4.9478 | 1023.1852 | 1023.1852 | 440 | 5.1167 | 39 | 47 | 16.6974 | 396.2898 | 0.66715 | 57.212 | 19.326 | 16.9136 | 79.44% | 863.8259 | 0.15168
70% | 7 | -176.5823 | -15 | #NUM! | 5.8527 | 5.8527 | 3 | 0.00055792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
80% | 8 | 6080.6154 | 523 | 7.0188 | 1236.0635 | 1236.0635 | 532 | 7.2413 | 45 | 53 | 30.0663 | 503.0692 | 0.84692 | 55.4793 | 19.6972 | 17.0399 | 77.64% | 1047.9546 | 0.21516
100% | 10 | 6843.8277 | 589 | 8.723 | 1392.4329 | 1392.4329 | 599 | 8.9958 | 49 | 57 | 43.836 | 591.3511 | 0.99554 | 53.9711 | 20.0015 | 17.143 | 76.19% | 1174.6377 | 0.26686
Briza 22 (230V) height 62,5 cm, width 23,2 cm, length 130 cm (Type 04)
20% | 2 | 2720.2623 | 234 | 1.8914 | 636.1711 | 636.1711 | 274 | 2.5248 | 22 | 30 | 3.7997 | 214.7395 | 0.28541 | 57.1839 | 18.1948 | 16.5251 | 85.26% | 430.0636 | 0.0637
40% | 4 | 4798.28 | 413 | 5.3508 | 1104.0185 | 1104.0185 | 475 | 6.9121 | 29.5 | 37.5 | 9.2526 | 358.5669 | 0.47656 | 59.28 | 17.8487 | 16.4051 | 87.13% | 647.1211 | 0.092896
50% | 5 | -828.8479 | -71 | #NUM! | -168.877 | -168.877 | -73 | #NUM! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
60% | 6 | 6495.0224 | 559 | 9.3123 | 1483.1874 | 1483.1874 | 638 | 11.8616 | 37 | 45 | 19.1113 | 490.6303 | 0.65209 | 58.8581 | 18.015 | 16.4628 | 86.22% | 835.8985 | 0.14023
70% | 7 | -828.8479 | -71 | #NUM! | -168.877 | -168.877 | -73 | #NUM! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
80% | 8 | 7897.4623 | 679 | 13.294 | 1793.8283 | 1793.8283 | 771 | 16.7753 | 42.5 | 50.5 | 33.5467 | 614.0144 | 0.81607 | 57.7542 | 18.3168 | 16.5672 | 84.61% | 999.8939 | 0.19669
100% | 10 | 8800.6746 | 757 | 16.2219 | 1992.015 | 1992.015 | 857 | 20.3581 | 46.5 | 54.5 | 47.8068 | 703.1414 | 0.93453 | 56.7391 | 18.5797 | 16.6579 | 83.23% | 1111.7341 | 0.24477
Briza 22 (230V) height 62,5 cm, width 23,2 cm, length 160 cm (Type 06)
20% | 2 | 3776.0658 | 325 | 1.2219 | 694.2793 | 694.2793 | 299 | 1.0473 | 28 | 36 | 7.0383 | 289.9994 | 0.29293 | 58.2207 | 19.8843 | 17.1034 | 76.74% | 445.0921 | 0.087372
40% | 4 | 6525.5862 | 561 | 3.3535 | 1203.2174 | 1203.2174 | 517 | 2.8833 | 36 | 44 | 16.5565 | 533.6919 | 0.53908 | 55.8909 | 20.2991 | 17.2436 | 74.8% | 670.421 | 0.11168
50% | 5 | 150.1818 | 13 | 0.0031751 | 60.7722 | 60.7722 | 26 | 0.011441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
60% | 6 | 8538.1552 | 734 | 5.5128 | 1596.6795 | 1596.6795 | 687 | 4.8778 | 43 | 51 | 33.865 | 729.5096 | 0.73688 | 54.3549 | 20.4947 | 17.3094 | 73.9% | 867.8489 | 0.16712
70% | 7 | 150.1818 | 13 | 0.0031751 | 60.7722 | 60.7722 | 26 | 0.011441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
80% | 8 | 10424.641 | 897 | 7.9882 | 1986.8444 | 1986.8444 | 854 | 7.2944 | 49 | 57 | 59.3589 | 930.8498 | 0.94025 | 52.8728 | 20.656 | 17.3636 | 73.17% | 1047.6426 | 0.22957
100% | 10 | 11578.5859 | 996 | 9.6947 | 2238.6857 | 2238.6857 | 963 | 9.109 | 52.5 | 60.5 | 83.4916 | 1064.9899 | 1.0757 | 51.9129 | 20.7522 | 17.3959 | 72.74% | 1160.736 | 0.28223
Briza 22 (230V) height 62,5 cm, width 23,2 cm, length 190 cm (Type 08)
20% | 2 | 3762.3158 | 324 | 0.93301 | 737.0688 | 737.0688 | 317 | 0.88859 | 25 | 33 | 7.0332 | 340.6729 | 0.27751 | 52.417 | 20.5694 | 17.3345 | 73.56% | 442.9253 | 0.074322
40% | 4 | 6723.8246 | 578 | 3.3988 | 1333.7623 | 1333.7623 | 574 | 3.3465 | 34 | 42 | 16.905 | 613.6343 | 0.49987 | 52.1634 | 20.5398 | 17.3246 | 73.7% | 664.3068 | 0.099176
50% | 5 | -78.2849 | -7 | #NUM! | -32.8419 | -32.8419 | -14 | #NUM! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
60% | 6 | 9307.6657 | 800 | 7.0243 | 1856.751 | 1856.751 | 798 | 6.9852 | 41 | 49 | 34.7695 | 859.9314 | 0.7005 | 51.7711 | 20.5825 | 17.3389 | 73.51% | 868.8408 | 0.14556
70% | 7 | -78.2849 | -7 | #NUM! | -32.8419 | -32.8419 | -14 | #NUM! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
80% | 8 | 11622.4632 | 1000 | 11.5623 | 2327.369 | 2327.369 | 1001 | 11.5882 | 47 | 55 | 61.7932 | 1087.6947 | 0.88603 | 51.3651 | 20.6403 | 17.3583 | 73.24% | 1047.3311 | 0.20452
100% | 10 | 13203.3091 | 1135 | 15.3417 | 2650.0029 | 2650.0029 | 1140 | 15.4931 | 51 | 59 | 89.2484 | 1247.4503 | 1.0162 | 51.0681 | 20.6861 | 17.3737 | 73.04% | 1182.6048 | 0.25756
Briza 22 (230V) height 62,5 cm, width 23,2 cm, length 225 cm (Type 10)
20% | 2 | 6112.5059 | 526 | 3.0386 | 1265.7442 | 1265.7442 | 544 | 3.2306 | 31.5 | 39.5 | 10.7271 | 476.7737 | 0.31684 | 57.6325 | 19.1094 | 16.8396 | 80.52% | 438.0195 | 0.080998
40% | 4 | 10551.9156 | 907 | 8.1959 | 2181.3134 | 2181.3134 | 938 | 8.7132 | 39 | 47 | 24.9803 | 844.5473 | 0.56124 | 56.6744 | 19.3233 | 16.9127 | 79.46% | 702.1348 | 0.10648
50% | 5 | 5.3034 | 0 | 0 | -4.9094 | -4.9094 | -2 | #NUM! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
60% | 6 | 14281.8961 | 1228 | 14.2312 | 2944.3426 | 2944.3426 | 1266 | 15.0434 | 46.5 | 54.5 | 50.1097 | 1169.8822 | 0.77743 | 55.8343 | 19.5196 | 16.9796 | 78.49% | 857.8155 | 0.1542
70% | 7 | 5.3034 | 0 | 0 | -4.9094 | -4.9094 | -2 | #NUM! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
80% | 8 | 17633.6573 | 1517 | 20.9123 | 3624.3498 | 3624.3498 | 1558 | 21.953 | 52 | 60 | 87.9447 | 1477.0436 | 0.98155 | 55.0433 | 19.7069 | 17.0432 | 77.59% | 1009.7601 | 0.21435
100% | 10 | 19652.4639 | 1690 | 25.4574 | 4030.9821 | 4030.9821 | 1733 | 26.6494 | 55 | 63 | 125.3364 | 1669.7699 | 1.1096 | 54.5475 | 19.8248 | 17.0832 | 77.02% | 1157.8547 | 0.27022
*Values according to EN 1397 equipped with a G2 filter. | [18 empty] | v2024-01-16
**Sound power according to ISO 3741:2010
***Sound pressure with an assumed room damping of 8dB(A)
****Calculated RH directly after the heat exchanger, assumed with a location-independent surface temperature.

## cal (hidden)
[7 empty] | Nederlands | English | Deutsch | Français | Norsk | Español | Svenska | Čeština | ExtraTaal1 | ExtraTaal2 | ExtraTaal3 | [12 empty] | Built-in |  |  |  |  | Briza 22 2-pipe | 120V (US) - LOW FLOW
[7 empty] | Innebygd | Med hus | Inbouw | Met omkasting | Built-in | With casing | Einbau | Mit verkleidung | Intégré | Avec caisson | Empotrado | con carcasa | Vestavba | s pouzdrem |  | Selection Case |  | 122 |  |  | T,kantel dry,wet |  |  | With casing |  |  | Fresh water |  | Briza 22 4-pipe | Standard 120V (US) |  |  | Fresh water | Eth. Glycol | Prop. Glycol | Choice 1 | Choice 2 |  |  |  | Fresh water | Eth. Glycol | Prop. Glycol | Choice 1 | Choice 2 |  | T02 | Ceiling model | Plafondmodel | Ceiling model | Deckenmodell | Modèle de plafond | Takmodell | Modelo de techo | Casing added height |  |  | 8 | mm | [18 empty] | water | eth. Glyc | prop. Glycol
[24 empty] | 2 |  |  | 15.6907 | °C |  |  |  |  | Eth. Glycol |  | Briza 26 2-pipe | Standard 230V (EU) |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | T03 | Wall model | Muurmodel | Wall model | Wandmodell | Modèle mural | Veggmodell | Modelo de pared | Casing added width |  |  | 1.15 | mm | [17 empty] | 0% | 4186 | 4186 | 4186 | 4186
Formulary | [23 empty] | 1 | [8 empty] | Prop. Glycol |  | Briza 26 4-pipe | High Perform. 208/230V (US/EU) |  | 20% | 1 | 0.95 | 0.98 | 1 |  |  |  | 20% | 15 | 0 | 0 | 15 | 59 |  | T04 |  | Takmodell | Stropní model | [6 empty] | Casing added length | 35 | mm | [17 empty] | 20% | 4186 | 3951 | 4020 | 4186
[5 empty] | Hydronic mix: | Hydronic mix: | 0 | 0 | [15 empty] | 1 |  |  | Δp high! |  |  | Copy all data |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 30% | 1 | 0.91 | 0.96 | 1 |  |  |  | 30% | 15 | -5 | -5 | 15 |  |  | T06 |  | Väggmodell | Nástěnný model |  |  |  |  | h | cf_hoogte_Qtot | [20 empty] | 30% | 4186 | 3807 | 3915 | 4186
Conditions |  |  |  |  | Device - Ventilator - Utilization: | Device - Ventilator - Utilization: | 0 | 0 | [15 empty] | 2 |  |  | Temp. |  |  | SI-units | [7 empty] | 40% | 1 | 0.88 | 0.93 | 1 |  |  |  | 40% | 15 | -15 | -15 | 15 |  |  | T08 | [7 empty] | 0 | 1 | [20 empty] | 40% | 4186 | 3647 | 3747 | 4186
[14 empty] | Unit conversion | 0 | Known variables | 0 | [6 empty] | 2 |  |  | heating! |  |  | Imperial-units |  |  | Zuiver water |  | Briza 22 (230V) |  |  | 50% | 1 | 0.84 | 0.9 | 1 |  |  |  | 50% | 15 | -25 | -25 | 15 |  |  | T10 | [29 empty] | 50% | 4186 | 3473 | 3559 | 4186
Temperatures | [10 empty] | Static pressure | 0 | [11 empty] | 0 |  |  | cooling! |  |  | T,wb & RH |  |  | Fresh water |  |  |  |  | 100% | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 100% | 15 |  |  | 15 | [32 empty] | 100% | 4186 |  |  | 4186
Heating: |  |  |  |  | Cooling: | [5 empty] | 0 | [8 empty] | Temp |  | Flow loss casing |  | 1 |  |  | pipe |  |  | T,db & RH |  |  | Reines Wasser |  | Copy all data |  |  | BPF | [20 empty] | Temp |  | dP | [25 empty] | 4186
Supply water | 0 | 0 | 65 | °C | Supply water | 0 | 0 | 0 | 16 | [10 empty] | 65 | [6 empty] | Desired flow rate |  |  | T,db & T,wb |  |  | Eau pure |  | SI-units |  |  | 1.2 | [20 empty] | 16 |  | 0
Return water | 0 | 0 | 55 | °C | Return water | 0 | 0 | 0 | 18 |  | Altitude | 0 | [7 empty] | 55 | [6 empty] | To calculate on |  |  | Only on request! |  |  | Ferskvann |  | Imperial-units | [23 empty] | 18 |  | p_atm
Entering air (dry bulb) | 0 | 0 | 20 | °C | Entering air (dry bulb) | 0 | 0 | 0 | 27 |  | 0 | [8 empty] | 20 |  | 0.86862 |  |  |  |  | [l/h] |  |  | Product not available with casing! |  |  | Agua dulce | [25 empty] | 27 |  | 101325
Entering air (wet bulb) | 0 | 0 |  |  | Entering air (wet bulb) | 0 | 0 | 0 | 19.4151 | [10 empty] | 0 | [12 empty] | Sladká voda | [25 empty] | 19.4151 | [86 empty] | BRIZA 22 |  |  |  | BRIZA 26 |  |  |  |  | BRIZA 22 |  |  |  | BRIZA 26
|  |  | 50% | 0 | Relative humidity |  |  |  | 50% | [17 empty] | BRIZA 22 | [15 empty] | BRIZA 26
|  | 1 | 1 | 1 |  | 5 |  |  | 0.58857 | 0.00033444 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 87.5% | CALC |  |  |  |  | 115V |  |  |  | 115V-HP |  |  |  | 230V |  |  |  | 230V-HP |  |  |  | 115V |  |  |  | 115V-HP |  |  |  | 230V |  |  |  | 230V-HP | [5 empty] | CALC |  |  | BRIZA 22 | [5 empty] | BRIZA 26 | [5 empty] | CALC | [13 empty] | 115V | [13 empty] | 115V-HP | [13 empty] | 230V | [13 empty] | 230V-HP | [13 empty] | 115V | 115HP | 230V | 230HP | 115V | 115HP | 230V | 230HP | CALC | 115V | 115HP | 230V | 230HP | 115V | 115HP | 230V | 230HP
Speed level | Control voltage [V] | Heat output * 65/55/20 [W] | Water flowrate, heating [l/h] | Water side pressure loss [kPa] | Sens. cooling capacity * 16/18/27 [W] | Tot. cooling capacity 16/18/27 [W] | Water flowrate, cooling [l/h] | Water side pressure loss [kPa] | Sound pressure *** [dB(A)] | Sound power ** [dB(A)] | Electrical power [W] | Air flowrate [m³/h] | Face velocity [m/s] | Air exhaust temp. heating [°C] | Air exhaust temp. heating (wet bulb) [°C] | Air exhaust temp. cooling (dry bulb) [°C] | Air exhaust temp. cooling (wet bulb) [°C] | Rel. humid. cooled air [%] **** | fan rotation frequency [revolutions/minute] | Specific fan power [J/l] | 5% | Heating 2p | Cooling | Heating 4p | n-calc | p-limit | Heating 2p | Cooling | Heating 4p | p-limit | Heating 2p | Cooling | Heating 4p | p-limit | Heating 2p | Cooling | Heating 4p | p-limit | Heating 2p | Cooling | Heating 4p | p-limit | Heating 2p | Cooling | Heating 4p | p-limit | Heating 2p | Cooling | Heating 4p | p-limit | Heating 2p | Cooling | Heating 4p | p-limit | Heating 2p | Cooling | Heating 4p | p-limit |  |  | Q_h_cal | Q_c_cal | dP_H2O | Q_h_cal | Q_c_cal | dP_H20 | Q_h_cal | Q_c_cal | dP_H2O | Q_h_cal | Q_c_cal | dP_H20 | Q_h_cal | Q_c_cal | dP_H2O | Ventilatorcurve | [5 empty] | Powercurve |  |  |  |  | Toerental |  |  | Ventilatorcurve | Ventilatorcurve |  |  |  |  | Powercurve |  |  |  |  | Toerental |  |  | Ventilatorcurve | Ventilatorcurve |  |  |  |  | Powercurve |  |  |  |  | Toerental |  |  | Ventilatorcurve | Ventilatorcurve |  |  |  |  | Powercurve |  |  |  |  | Toerental |  |  | Ventilatorcurve | [5 empty] | Powercurve |  |  |  |  | Toerental |  |  | Geluidsvermogen [dB(A)] | Geluidsvermogen [dB(A)] | Geluidsvermogen [dB(A)] | Geluidsvermogen [dB(A)] | Geluidsvermogen [dB(A)] | Geluidsvermogen [dB(A)] | Geluidsvermogen [dB(A)] | Geluidsvermogen [dB(A)] | Uitblaastemp,WW koeling [°C] | Uitblaastemp,WW koeling [°C] | Uitblaastemp,WW koeling [°C] | Uitblaastemp,WW koeling [°C] | Uitblaastemp,WW koeling [°C] | Uitblaastemp,WW koeling [°C] | Uitblaastemp,WW koeling [°C] | Uitblaastemp,WW koeling [°C] | Uitblaastemp,WW koeling [°C] | Factor Standard BR22 | Factor HP BR22 | Factor HP BR26 | V% (werkpunt) | Standard,max (luchtdebiet) | HP,max (luchtdebiet) | C% (kantelpunt) | V (werkdebiet) | V%-C% (werkpunt verschil) | V,max-C% (maximaal verschil) | Procentueel verschil | Standaard exhaust temp | HP-22 exhaust temp ifv regime | Verschil HP-22 | HP-26 exhaust temp ifv regime | Verschil HP-26 | Nieuwe exhaust temp HP-22 | Nieuwe exhaust temp HP-26 | Tkantel | Diff Qc | Pvs,heat,in | Pvs,heat,out | Pv,heat,in | Pv,heat,out | X,heat,in | X,heat,out | h,heat,in | h,heat,out | RH,heat,out | Pvs,cool,in | Pvs,cool,out | Pv,cool,in | Pv,cool,out | Pv,cool,out,BLOW | X,cool,in | X,cool,out | X,cool,out,BLOW | h,cool,in | h,cool,out | h,cool,out,BLOW | T,wb,cool,in | T,wb,cool,in | old cooling | luchtdebiet op 0 PA | sensible cooling | Uitblaastemp,WW koeling [°C] | Uitblaastemp,WW koeling [°C] | total cooling | percentage | new cooling with dp | Factor Standard BR22 | Factor HP BR22 | Factor HP BR26 | V% (werkpunt) | Standard,max (luchtdebiet) | HP,max (luchtdebiet) | C% (kantelpunt) | V (werkdebiet) | V%-C% (werkpunt verschil) | V,max-C% (maximaal verschil) | Procentueel verschil | Standaard exhaust temp | HP-22 exhaust temp ifv regime | Verschil HP-22 | HP-26 exhaust temp ifv regime | Verschil HP-26 | Nieuwe exhaust temp HP-22 | Nieuwe exhaust temp HP-26
Briza 22 (230V) height 62,5 cm, width 23,2 cm, length 90 cm (Type 02) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | W/cube |  |  |  | 0 | m³/h | n-value | n-value | n-value | m³/h | n-value | n-value | n-value | m³/h | n-value | n-value | n-value | m³/h | n-value | n-value | n-value | m³/h | n-value | n-value | n-value | m³/h | n-value | n-value | n-value | m³/h | n-value | n-value | n-value | m³/h | n-value | n-value | n-value | m³/h |  |  | 12 |  |  | Briza 22 2P |  |  | Briza 22 4P |  |  | Briza 26 2P |  |  | Briza 26 4P |  |  | x5 | x4 | x3 | x2 | x1 | x0 | w4 | w3 | w2 | w1 | w0 | z2 | z1 | z0 | x5 | x4 | x3 | x2 | x1 | x0 | w4 | w3 | w2 | w1 | w0 | z2 | z1 | z0 | x5 | x4 | x3 | x2 | x1 | x0 | w4 | w3 | w2 | w1 | w0 | z2 | z1 | z0 | x5 | x4 | x3 | x2 | x1 | x0 | w4 | w3 | w2 | w1 | w0 | z2 | z1 | z0 | x5 | x4 | x3 | x2 | x1 | x0 | w4 | w3 | w2 | w1 | w0 | z2 | z1 | z0 | T02 | [8 empty] | T02 | [52 empty] | Standaard | HP |  |  |  | T02
20% | 2 | 1524.209 | 131 | 0.45521 | 337.9551 | 337.9551 | 145 | 0.54858 | 25.5 | 33.5 | 3.5852 | 116.1934 | 0.26674 | 58.5052 | 25.4632 | 18.3552 | 16.6062 | 84.63% | 489.3376 | 0.11108 | 2.9086 | 1.0211 | 1.1003 | 1.1325 | 1.0211 | 11 | 1.0211 | 1.1003 | 1.1325 | 10 | 1.0211 | 1.1003 | 1.1325 | 11 | 1.0211 | 1.1003 | 1.1325 | 11 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  | 0 | 0 | 5.857e-05 |  |  | 5.857e-05 |  | 0 | 0.0005489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014151 | -0.039302 | 0.1735 | -7.9339 | 133.7683 | 0 | -2.2229e-07 | 4.8168e-05 | 0.0029327 | 2.9428 | 0.00048561 | -0.60901 | 553.5445 |  | 0.0044785 | -0.10834 | 0.68254 | -9.9425 | 97.8874 |  | -5.8015e-07 | 0.00010074 | 0.00089554 | 2.3936 | -0.00036608 | -0.29127 | 481.9716 |  | -0.0014136 | -0.0021096 | 0.081483 | -10.3897 | 142.5718 |  | 3.9763e-09 | -1.8232e-06 | 0.0064607 | 2.7656 | 0.00011488 | -0.29678 | 520.8019 |  | 0.0014151 | -0.039302 | 0.1735 | -7.9339 | 133.7683 |  | -2.2229e-07 | 4.8168e-05 | 0.0029327 | 2.9428 | 0.00048561 | -0.60901 | 553.5445 | [14 empty] | 33.5 |  | 33.5 | [5 empty] | 17.4343 | 17 | 17.4343 | 17.4343 | [5 empty] | 0.43431 | 1.175 |  | 48.26% | 133.7683 | 240.783 | 55.56% | 116.1934 | 0 | 107.0147 | 0% | 17.4343 | 21.15 | 3.7157 |  |  | 17.4343 |  | 15.6907 | 0% | 2334.1782 | 18512.3418 | 1167.0891 | 1167.0891 | 0.0072478 | 0.0072478 | 38.4907 | 77.7103 | 6.304% | 3566.5076 | 2107.1424 | 1783.2538 | 1783.2538 | 1783.2538 | 0.011143 | 0.011143 | 0.011143 | 55.5549 | 55.5549 | 46.6867 | 19.4385 | 19.4385 |  | 116.1934 | 337.9551 | 17.4343 | 17.4343 |  |  |  | 0.43431 | 1.175 |  | 48.26% | 133.7683 | 240.783 | 55.56% | 116.1934 | 0 | 107.0147 | 0% | 17.4343 | 21.15 | 3.7157 |  |  | 17.4343 |  | 15.6907 | #DIV/0! | 2334.1782 | 18512.3418
40% | 4 | 2776.2332 | 239 | 1.3742 | 605.0826 | 605.0826 | 260 | 1.6041 | 35 | 43 | 8.3119 | 220.7906 | 0.50687 | 56.9089 | 25.0628 | 18.8546 | 16.7523 | 81.81% | 744.9165 | 0.13553 | 2.7405 | 1.0211 | 1.1003 | 1.1325 | 1.0211 | 33.42 | 1.0211 | 1.1003 | 1.1325 | 31 | 1.0211 | 1.1003 | 1.1325 | 43 | 1.0211 | 1.1003 | 1.1325 | 33.42 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  | 1.4796e-05 | 1.6731e-05 | 1.8375 | 1.4796e-05 | 1.6731e-05 | 1.8375 |  | 1.6731e-05 | 1.7963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3493e-05 | -0.0041554 | 0.05377 | -6.0396 | 254.1866 | 0 | -1.4981e-07 | 6.1216e-05 | 0.0090873 | 4.9337 | 0.00028154 | -0.58075 | 859.4159 |  | 5.7712e-05 | -0.0041811 | 0.059278 | -5.8653 | 201.7742 |  | -2.4349e-07 | 8.2969e-05 | 0.0072576 | 4.2703 | -4.6591e-05 | -0.42565 | 803.0802 |  | -2.9799e-05 | 0.0021873 | -0.10464 | -4.1466 | 312.6676 |  | 8.1374e-09 | -6.8758e-06 | 0.023181 | 5.6519 | 0.00022588 | -0.4524 | 962.5574 |  | 5.3493e-05 | -0.0041554 | 0.05377 | -6.0396 | 254.1866 |  | -1.4981e-07 | 6.1216e-05 | 0.0090873 | 4.9337 | 0.00028154 | -0.58075 | 859.4159 | [14 empty] | 43 |  | 43 | [5 empty] | 17.4343 | 17 | 17.4343 | 17.4343 | [5 empty] | 0.43431 | 1.175 |  | 48.26% | 254.1866 | 457.5358 | 55.56% | 220.7906 | 0 | 203.3492 | 0% | 17.4343 | 21.15 | 3.7157 |  |  | 17.4343 |  | 15.6907 | 0% | 2334.1782 | 17173.1469 | 1167.0891 | 1167.0891 | 0.0072478 | 0.0072478 | 38.4907 | 76.0844 | 6.796% | 3557.0119 | 2173.9403 | 1778.5059 | 1778.5059 | 1778.5059 | 0.011113 | 0.011113 | 0.011113 | 55.4778 | 55.4778 | 47.1224 | 19.4151 | 19.4151 |  | 220.7906 | 605.0826 | 17.4343 | 17.4343 |  |  |  | 0.43431 | 1.175 |  | 48.26% | 254.1866 | 457.5358 | 55.56% | 220.7906 | 0 | 203.3492 | 0% | 17.4343 | 21.15 | 3.7157 |  |  | 17.4343 |  | 15.6907 | #DIV/0! | 2334.1782 | 17173.1469
60% | 6 | 3639.7502 | 313 | 2.2558 | 778.531 | 778.531 | 335 | 2.5557 | 42.5 | 50.5 | 16.1496 | 308.3473 | 0.70787 | 54.6487 | 24.4859 | 19.4956 | 16.9714 | 78.61% | 964.6208 | 0.18855 | 2.5249 | 1.0211 | 1.1003 | 1.1325 | 1.0211 | 64.62 | 1.0211 | 1.1003 | 1.1325 | 62 | 1.0211 | 1.1003 | 1.1325 | 95 | 1.0211 | 1.1003 | 1.1325 | 64.62 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  | -0.01565 | -0.016294 |  | -0.01565 | -0.016294 |  | -0.0010364 | -0.016294 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | -7.3461e-07 | 7.1104e-05 | -0.022846 | -3.8075 | 354.9868 | 0 | -1.2091e-07 | 6.859e-05 | 0.017001 | 7.9309 | 0.00028573 | -0.71825 | 1158.9251 |  | 1.3321e-05 | -0.0017534 | 0.054712 | -4.7348 | 301.6197 |  | -1.7492e-07 | 8.7084e-05 | 0.015323 | 7.2205 | 0.00019067 | -0.6316 | 1119.0916 |  | -2.4544e-07 | 1.6394e-05 | -0.0203 | -2.8011 | 464.1771 |  | -3.9581e-08 | 2.8456e-05 | 0.037272 | 11.786 | 0.00018297 | -0.59281 | 1403.0074 |  | -7.3461e-07 | 7.1104e-05 | -0.022846 | -3.8075 | 354.9868 |  | -1.2091e-07 | 6.859e-05 | 0.017001 | 7.9309 | 0.00028573 | -0.71825 | 1158.9251 | [14 empty] | 50.5 |  | 50.5 | [5 empty] | 17.4343 | 17 | 17.4343 | 17.4343 | [5 empty] | 0.43431 | 1.175 |  | 48.26% | 354.9868 | 638.9762 | 55.56% | 308.3473 | 0 | 283.9894 | 0% | 17.4343 | 21.15 | 3.7157 |  |  | 17.4343 |  | 15.6907 | 0% | 2334.1782 | 15419.323 | 1167.0891 | 1167.0891 | 0.0072478 | 0.0072478 | 38.4907 | 73.7823 | 7.569% | 3557.0119 | 2262.3897 | 1778.5059 | 1778.5059 | 1778.5059 | 0.011113 | 0.011113 | 0.011113 | 55.4778 | 55.4778 | 47.78 | 19.4151 | 19.4151 |  | 308.3473 | 778.531 | 17.4343 | 17.4343 |  |  |  | 0.43431 | 1.175 |  | 48.26% | 354.9868 | 638.9762 | 55.56% | 308.3473 | 0 | 283.9894 | 0% | 17.4343 | 21.15 | 3.7157 |  |  | 17.4343 |  | 15.6907 | #DIV/0! | 2334.1782 | 15419.323
80% | 8 | 4403.683 | 379 | 3.2061 | 935.4596 | 935.4596 | 402 | 3.5727 | 46.5 | 54.5 | 28.9787 | 391.0291 | 0.89768 | 53.0569 | 24.0722 | 19.8896 | 17.1052 | 76.72% | 1180.6292 | 0.26679 | 2.3923 | 1.0211 | 1.1003 | 1.1325 | 1.0211 | 106.76 | 1.0211 | 1.1003 | 1.1325 | 104 | 1.0211 | 1.1003 | 1.1325 | 158 | 1.0211 | 1.1003 | 1.1325 | 106.76 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  | 10.6328 | 8.7292 | 5.857e-05 | 10.6328 | 8.7292 | 5.857e-05 | 2.1452 | 8.7292 | 5.857e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.579e-07 | 0.00013499 | -0.019075 | -2.7753 | 450.1748 | 0 | -1.0109e-07 | 7.4335e-05 | 0.027678 | 12.8337 | 0.0002205 | -0.82575 | 1469.8064 |  | -1.75e-06 | 0.00035875 | -0.030594 | -2.5098 | 393.6235 |  | -1.6141e-07 | 0.00010534 | 0.022973 | 11.9685 | 0.00012573 | -0.73175 | 1430.2211 |  | -1.1374e-07 | 2.9861e-05 | -0.011619 | -2.1291 | 587.304 |  | -4.5419e-08 | 3.8804e-05 | 0.056799 | 20.6341 | 0.00011682 | -0.69465 | 1792.4277 |  | -6.579e-07 | 0.00013499 | -0.019075 | -2.7753 | 450.1748 |  | -1.0109e-07 | 7.4335e-05 | 0.027678 | 12.8337 | 0.0002205 | -0.82575 | 1469.8064 | [14 empty] | 54.5 |  | 54.5 | [5 empty] | 17.4343 | 17 | 17.4343 | 17.4343 | [5 empty] | 0.43431 | 1.175 |  | 48.26% | 450.1748 | 810.3146 | 55.56% | 391.0291 | 0 | 360.1398 | 0% | 17.4343 | 21.15 | 3.7157 |  |  | 17.4343 |  | 15.6907 | 0% | 2334.1782 | 14278.4103 | 1167.0891 | 1167.0891 | 0.0072478 | 0.0072478 | 38.4907 | 72.161 | 8.174% | 3557.0119 | 2318.2965 | 1778.5059 | 1778.5059 | 1778.5059 | 0.011113 | 0.011113 | 0.011113 | 55.4778 | 55.4778 | 48.1841 | 19.4151 | 19.4151 |  | 391.0291 | 935.4596 | 17.4343 | 17.4343 |  |  |  | 0.43431 | 1.175 |  | 48.26% | 450.1748 | 810.3146 | 55.56% | 391.0291 | 0 | 360.1398 | 0% | 17.4343 | 21.15 | 3.7157 |  |  | 17.4343 |  | 15.6907 | #DIV/0! | 2334.1782 | 14278.4103
100% | 10 | 4815.6971 | 414 | 3.7711 | 1025.7621 | 1025.7621 | 441 | 4.2354 | 51 | 59 | 38.1733 | 434.4248 | 0.9973 | 52.5387 | 23.9362 | 19.9821 | 17.1365 | 76.28% | 1293.003 | 0.31634 | 2.3612 | 1.0211 | 1.1003 | 1.1325 | 1.0211 | 132.32 | 1.0211 | 1.1003 | 1.1325 | 130 | 1.0211 | 1.1003 | 1.1325 | 160 | 1.0211 | 1.1003 | 1.1325 | 132.32 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  | -199.3818 | -197.3888 | 1.8375 | -199.3818 | -197.3888 | 1.8375 | 284.4657 | -197.3888 | 1.8375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.941e-07 | 0.00015277 | -0.019895 | -2.3243 | 500.1343 | 0 | -4.1263e-07 | 0.0001915 | 0.06393 | 16.2051 | 0.00022113 | -0.89937 | 1641.9764 |  | -2.3087e-06 | 0.00054332 | -0.044611 | -1.7693 | 453.0065 |  | -7.4248e-07 | 0.00033156 | 0.046525 | 16.3986 | -2.4626e-05 | -0.72598 | 1621.898 |  | -3.5151e-06 | 0.00084314 | -0.065593 | -0.69919 | 677.3415 |  | -6.4642e-07 | 0.00030024 | 0.1475 | 20.9314 | -0.00087445 | 0.29519 | 1806.9612 |  | -5.941e-07 | 0.00015277 | -0.019895 | -2.3243 | 500.1343 |  | -4.1263e-07 | 0.0001915 | 0.06393 | 16.2051 | 0.00022113 | -0.89937 | 1641.9764 | [14 empty] | 59 |  | 59 | [5 empty] | 17.4343 | 17 | 17.4343 | 17.4343 | [5 empty] | 0.43431 | 1.175 |  | 48.26% | 500.1343 | 900.2417 | 55.56% | 434.4248 | 0 | 400.1074 | 0% | 17.4343 | 21.15 | 3.7157 |  |  | 17.4343 |  | 15.6907 | 0% | 2334.1782 | 13922.96 | 1167.0891 | 1167.0891 | 0.0072478 | 0.0072478 | 38.4907 | 71.6331 | 8.382% | 3557.0119 | 2331.5899 | 1778.5059 | 1778.5059 | 1778.5059 | 0.011113 | 0.011113 | 0.011113 | 55.4778 | 55.4778 | 48.279 | 19.4151 | 19.4151 |  | 434.4248 | 1025.7621 | 17.4343 | 17.4343 |  |  |  | 0.43431 | 1.175 |  | 48.26% | 500.1343 | 900.2417 | 55.56% | 434.4248 | 0 | 400.1074 | 0% | 17.4343 | 21.15 | 3.7157 |  |  | 17.4343 |  | 15.6907 | #DIV/0! | 2334.1782 | 13922.96
Briza 22 (230V) height 62,5 cm, width 23,2 cm, length 110 cm (Type 03) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | m³/h | n-value | n-value | n-value | m³/h | n-value | n-value | n-value | m³/h | n-value | n-value | n-value | m³/h | n-value | n-value | n-value | m³/h | n-value | n-value | n-value | m³/h | n-value | n-value | n-value | m³/h | n-value | n-value | n-value | m³/h | n-value | n-value | n-value | m³/h |  | 22 | 62.5 | 23.15 | 90 | 54.5 | 22 | 55 | 54.5 | 22 | 55 | 54.5 | 26 | 55 | 54.5 | 26 | 55 | T03 | [5 empty] | T03 | [7 empty] | T03 | [13 empty] | T03 | [13 empty] | T03 | [13 empty] | T03 | [13 empty] | T03 | [8 empty] | T03 | [50 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | T03
20% | 2 | 2096.9874 | 180 | 0.99764 | 446.3263 | 446.3263 | 192 | 1.1226 | 20.5 | 28.5 | 3.5299 | 154.9735 | 0.2609 | 59.7186 | 25.7637 | 18.44 | 16.6098 | 83.96% | 449.9103 | 0.081999 | 2.88 | 0.98023 | 1.2901 | 1.1317 | 0.98023 | 9.74 | 0.98023 | 1.2901 | 1.1317 | 5 | 0.98023 | 1.2901 | 1.1317 | 7.5 | 0.98023 | 1.2901 | 1.1317 | 9.74 | 1.0472 | 1.2022 | 1.1585 | 20.68 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  | 0 | 0 | 7.4795e-05 |  |  | 7.4795e-05 |  | 0 | 0.00068063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0058292 | -0.13219 | 0.77242 | -14.4365 | 178.4143 | 0 | -2.8356e-08 | 2.0903e-05 | 0.0010843 | 2.9654 | -0.00068689 | -0.26542 | 507.541 |  | 0.02247 | -0.3032 | 1.2883 | -16.7627 | 79.6894 |  | -1.6212e-08 | 2.1375e-05 | 0.00058609 | 2.1511 | -0.00051055 | -0.063276 | 341.3334 |  | 0.030183 | -0.41431 | 1.2727 | -16.5123 | 137.5578 |  | -2.1725e-07 | 5.5857e-05 | -0.00021344 | 2.6013 | -0.00034233 | -0.10815 | 401.2776 |  | 0.0058292 | -0.13219 | 0.77242 | -14.4365 | 178.4143 |  | -2.8356e-08 | 2.0903e-05 | 0.0010843 | 2.9654 | -0.00068689 | -0.26542 | 507.541 |  | 0.0014626 | -0.064514 | 0.7617 | -14.2776 | 307.3918 |  | -1.1125e-07 | 7.616e-05 | -0.0031607 | 8.636 | -0.00013659 | -0.090412 | 666.1255 | 28.5 |  | 28.5 |  | 23.5 |  |  |  | 17.4343 | 17 | 17.4343 | 17.4343 | 17.4343 |  |  |  |  | 0.43431 | 1.175 |  | 50.42% | 178.4143 | 307.3918 | 58.04% | 154.9735 | 0 | 128.9775 | 0% | 17.4343 | 21.15 | 3.7157 |  |  | 17.4343 |  | 15.6907 | 0% | 2334.1782 | 19589.2515 | 1167.0891 | 1167.0891 | 0.0072478 | 0.0072478 | 38.4907 | 78.9462 | 5.958% | 3557.0119 | 2118.3603 | 1778.5059 | 1778.5059 | 1778.5059 | 0.011113 | 0.011113 | 0.011113 | 55.4778 | 55.4778 | 46.6972 | 19.4151 | 19.4151 | 446.3263 | 154.9735 | 446.3263 | 17.4343 | 17.4343 | 446.3263 | 1 | 446.3263 | 0.43431 | 1.175 |  | 50.42% | 178.4143 | 307.3918 | 58.04% | 154.9735 | 0 | 128.9775 | 0% | 17.4343 | 21.15 | 3.7157 |  |  | 17.4343 |  | 15.6907 | #DIV/0! | 2334.1782 | 19589.2515
40% | 4 | 3751.9614 | 323 | 2.9069 | 770.7038 | 770.7038 | 331 | 3.04 | 29.5 | 37.5 | 8.3401 | 283.7583 | 0.47771 | 58.812 | 25.5395 | 18.9273 | 16.7773 | 81.44% | 672.2969 | 0.10581 | 2.7161 | 0.98023 | 1.2901 | 1.1317 | 0.98023 | 27.88 | 0.98023 | 1.2901 | 1.1317 | 17 | 0.98023 | 1.2901 | 1.1317 | 27 | 0.98023 | 1.2901 | 1.1317 | 27.88 | 1.0472 | 1.2022 | 1.1585 | 72.12 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  | 0 | 0 | 1.8291 |  |  | 1.8291 | 1.0268e-06 | 0 | 1.8036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00019322 | -0.01204 | 0.17787 | -10.2939 | 326.6785 | 0 | -8.625e-08 | 5.5379e-05 | 0.0015105 | 5.423 | -0.00028923 | -0.28564 | 776.6382 |  | 0.0015566 | -0.042193 | 0.19444 | -9.8786 | 189.7926 |  | -1.4085e-07 | 6.1238e-05 | 0.00019584 | 3.8457 | -0.0003449 | -0.096094 | 586.3084 |  | 0.00036052 | -0.017777 | 0.13361 | -9.1743 | 319.1239 |  | -1.2943e-07 | 7.3072e-05 | 0.0012531 | 5.4361 | -0.00015204 | -0.15229 | 731.2675 |  | 0.00019322 | -0.01204 | 0.17787 | -10.2939 | 326.6785 |  | -8.625e-08 | 5.5379e-05 | 0.0015105 | 5.423 | -0.00028923 | -0.28564 | 776.6382 |  | 2.1826e-05 | -0.002806 | 0.061711 | -6.6884 | 645.4657 |  | -5.5107e-08 | 7.14e-05 | 0.00726 | 18.8852 | -6.5127e-05 | -0.066086 | 1162.6811 | 37.5 |  | 37.5 |  | 32.5 |  |  |  | 17.4343 | 17 | 17.4343 | 17.4343 | 17.4343 |  |  |  |  | 0.43431 | 1.175 |  | 43.96% | 326.6785 | 645.4657 | 50.61% | 283.7583 | 0 | 318.7872 | 0% | 17.4343 | 21.15 | 3.7157 |  |  | 17.4343 |  | 15.6907 | 0% | 2334.1782 | 18779.7142 | 1167.0891 | 1167.0891 | 0.0072478 | 0.0072478 | 38.4907 | 78.0228 | 6.215% | 3557.0119 | 2183.8208 | 1778.5059 | 1778.5059 | 1778.5059 | 0.011113 | 0.011113 | 0.011113 | 55.4778 | 55.4778 | 47.1971 | 19.4151 | 19.4151 | 770.7038 | 283.7583 | 770.7038 | 17.4343 | 17.4343 | 770.7038 | 1 | 770.7038 | 0.43431 | 1.175 |  | 43.96% | 326.6785 | 645.4657 | 50.61% | 283.7583 | 0 | 318.7872 | 0% | 17.4343 | 21.15 | 3.7157 |  |  | 17.4343 |  | 15.6907 | #DIV/0! | 2334.1782 | 18779.7142
50% | 5 | -176.5823 | -15 | #NUM! | 5.8527 | 5.8527 | 3 | 0.00055792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.98023 | 1.2901 | 1.1317 | 0.98023 | 40.05 | 0.98023 | 1.2901 | 1.1317 | 26 | 0.98023 | 1.2901 | 1.1317 | 43.5 | 0.98023 | 1.2901 | 1.1317 | 40.05 | 1.0472 | 1.2022 | 1.1585 | 104 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [44 empty] | 3.3735e-05 | -0.033324 | -4.493 | 794.4032 |  | -4.8798e-08 | 7.7754e-05 | 0.012487 | 28.9569 | -6.3501e-05 | -0.093373 | 1418.0618 | [8 empty] | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |  |  |  |  | 0 | 1.175 |  | 0% | 391.4549 | 796.8862 | 49.12% | 0 | 0 | 405.4313 | 0% | 17 | 21.15 | 4.15 |  |  | 17 |  | 15.6907 | 0% | 2334.1782 | #DIV/0! | 1167.0891 | 1167.0891 | 0.0072478 | 0.0072478 | 38.4907 | #DIV/0! | #DIV/0! | 3557.0119 | #DIV/0! | 1778.5059 | 1778.5059 | #DIV/0! | 0.011113 | 0.011113 | #DIV/0! | 55.4778 | #DIV/0! | #DIV/0! | 19.4151 | #DIV/0! | 5.8527 | 0 | 5.8527 | 17 | 17 | 5.8527 | 1 | 5.8527 | 0 | 1.175 |  | 0% | 391.4549 | 796.8862 | 49.12% | 0 | 0 | 405.4313 | 0% | 17 | 21.15 | 4.15 |  |  | 17 |  | 15.6907 | #DIV/0! | 2334.1782 | #DIV/0!
60% | 6 | 5023.8968 | 432 | 4.9478 | 1023.1852 | 1023.1852 | 440 | 5.1167 | 39 | 47 | 16.6974 | 396.2898 | 0.66715 | 57.212 | 25.1393 | 19.326 | 16.9136 | 79.44% | 863.8259 | 0.15168 | 2.5819 | 0.98023 | 1.2901 | 1.1317 | 0.98023 | 52.22 | 0.98023 | 1.2901 | 1.1317 | 35 | 0.98023 | 1.2901 | 1.1317 | 60 | 0.98023 | 1.2901 | 1.1317 | 52.22 | 1.0472 | 1.2022 | 1.1585 | 155 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  | -0.0036531 | -0.0023361 |  | -0.0036531 | -0.0023361 |  | -0.0034891 | -0.0023361 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.9638e-06 | -0.00034086 | -0.015329 | -6.8753 | 456.2312 | 0 | -9.628e-08 | 8.0032e-05 | 0.0013362 | 9.5913 | -0.00022628 | -0.32871 | 1029.6278 |  | 1.5522e-05 | -0.00026202 | -0.072182 | -6.6158 | 314.8243 |  | -9.9096e-08 | 6.7601e-05 | 0.002456 | 6.7891 | -0.00025149 | -0.12538 | 835.893 |  | 2.2855e-05 | -0.0028083 | 0.063051 | -6.8872 | 503.7345 |  | -9.3937e-08 | 8.2964e-05 | 0.0050605 | 11.0457 | -8.288e-05 | -0.22485 | 1069.4112 |  | 2.9638e-06 | -0.00034086 | -0.015329 | -6.8753 | 456.2312 |  | -9.628e-08 | 8.0032e-05 | 0.0013362 | 9.5913 | -0.00022628 | -0.32871 | 1029.6278 |  | 1.3248e-06 | -0.00036766 | 0.014432 | -4.3523 | 948.3066 |  | -4.249e-08 | 8.4109e-05 | 0.017714 | 39.0286 | -6.1874e-05 | -0.12066 | 1673.4426 | 47 |  | 47 |  | 42 |  |  |  | 17.4343 | 17 | 17.4343 | 17.4343 | 17.4343 |  |  |  |  | 0.43431 | 1.175 |  | 41.79% | 456.2312 | 948.3066 | 48.11% | 396.2898 | 0 | 492.0754 | 0% | 17.4343 | 21.15 | 3.7157 |  |  | 17.4343 |  | 15.6907 | 0% | 2334.1782 | 17420.8807 | 1167.0891 | 1167.0891 | 0.0072478 | 0.0072478 | 38.4907 | 76.3932 | 6.699% | 3557.0119 | 2238.6884 | 1778.5059 | 1778.5059 | 1778.5059 | 0.011113 | 0.011113 | 0.011113 | 55.4778 | 55.4778 | 47.606 | 19.4151 | 19.4151 | 1023.1852 | 396.2898 | 1023.1852 | 17.4343 | 17.4343 | 1023.1852 | 1 | 1023.1852 | 0.43431 | 1.175 |  | 41.79% | 456.2312 | 948.3066 | 48.11% | 396.2898 | 0 | 492.0754 | 0% | 17.4343 | 21.15 | 3.7157 |  |  | 17.4343 |  | 15.6907 | #DIV/0! | 2334.1782 | 17420.8807
70% | 7 | -176.5823 | -15 | #NUM! | 5.8527 | 5.8527 | 3 | 0.00055792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.98023 | 1.2901 | 1.1317 | 0.98023 | 69.05 | 0.98023 | 1.2901 | 1.1317 | 48 | 0.98023 | 1.2901 | 1.1317 | 80 | 0.98023 | 1.2901 | 1.1317 | 69.05 | 1.0472 | 1.2022 | 1.1585 | 180.6 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [43 empty] | 1.232e-06 | -0.00040331 | 0.023549 | -4.1503 | 1086.487 |  | -6.277e-08 | 0.00013314 | 0.0093332 | 47.562 | -7.0305e-05 | -0.025348 | 1790.2592 | [8 empty] | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |  |  |  |  | 0 | 1.175 |  | 0% | 517.6964 | 1086.487 | 47.65% | 0 | 0 | 568.7906 | 0% | 17 | 21.15 | 4.15 |  |  | 17 |  | 15.6907 | 0% | 2334.1782 | #DIV/0! | 1167.0891 | 1167.0891 | 0.0072478 | 0.0072478 | 38.4907 | #DIV/0! | #DIV/0! | 3557.0119 | #DIV/0! | 1778.5059 | 1778.5059 | #DIV/0! | 0.011113 | 0.011113 | #DIV/0! | 55.4778 | #DIV/0! | #DIV/0! | 19.4151 | #DIV/0! | 5.8527 | 0 | 5.8527 | 17 | 17 | 5.8527 | 1 | 5.8527 | 0 | 1.175 |  | 0% | 517.6964 | 1086.487 | 47.65% | 0 | 0 | 568.7906 | 0% | 17 | 21.15 | 4.15 |  |  | 17 |  | 15.6907 | #DIV/0! | 2334.1782 | #DIV/0!
80% | 8 | 6080.6154 | 523 | 7.0188 | 1236.0635 | 1236.0635 | 532 | 7.2413 | 45 | 53 | 30.0663 | 503.0692 | 0.84692 | 55.4793 | 24.6993 | 19.6972 | 17.0399 | 77.64% | 1047.9546 | 0.21516 | 2.457 | 0.98023 | 1.2901 | 1.1317 | 0.98023 | 85.88 | 0.98023 | 1.2901 | 1.1317 | 61 | 0.98023 | 1.2901 | 1.1317 | 100 | 0.98023 | 1.2901 | 1.1317 | 85.88 | 1.0472 | 1.2022 | 1.1585 | 206.2 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  | 8.9219 | 6.1863 | 7.4795e-05 | 8.9219 | 6.1863 | 7.4795e-05 | 4.1315 | 6.1863 | 7.4795e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9695e-08 | 5.1588e-05 | -0.020843 | -5.0927 | 579.1617 | 0 | -8.8413e-08 | 9.0177e-05 | 0.0040225 | 16.4772 | -0.00017354 | -0.40674 | 1296.4941 |  | 8.7873e-06 | -0.00082519 | -0.01434 | -5.1623 | 435.1128 |  | -8.6607e-08 | 8.1955e-05 | 0.0038637 | 11.4791 | -0.00021715 | -0.15583 | 1080.8009 |  | 1.6693e-06 | -0.00041001 | 0.012203 | -5.3777 | 670.0653 |  | -8.9984e-08 | 9.973e-05 | 0.0091412 | 19.8058 | -4.4486e-05 | -0.29499 | 1376.197 |  | 1.9695e-08 | 5.1588e-05 | -0.020843 | -5.0927 | 579.1617 |  | -8.8413e-08 | 9.0177e-05 | 0.0040225 | 16.4772 | -0.00017354 | -0.40674 | 1296.4941 |  | 1.1391e-06 | -0.00043895 | 0.032665 | -3.9482 | 1224.6674 |  | -8.305e-08 | 0.00018217 | 0.00095258 | 56.0955 | -7.8735e-05 | 0.069965 | 1907.0758 | 53 |  | 53 |  | 48 |  |  |  | 17.4343 | 17 | 17.4343 | 17.4343 | 17.4343 |  |  |  |  | 0.43431 | 1.175 |  | 41.08% | 579.1617 | 1224.6674 | 55.59% | 503.0692 | 0 | 543.8707 | 0% | 17.4343 | 21.15 | 3.7157 |  |  | 17.4343 |  | 15.6907 | 0% | 2334.1782 | 16045.1022 | 1167.0891 | 1167.0891 | 0.0072478 | 0.0072478 | 38.4907 | 74.6283 | 7.274% | 3557.0119 | 2290.8401 | 1778.5059 | 1778.5059 | 1778.5059 | 0.011113 | 0.011113 | 0.011113 | 55.4778 | 55.4778 | 47.9867 | 19.4151 | 19.4151 | 1236.0635 | 503.0692 | 1236.0635 | 17.4343 | 17.4343 | 1236.0635 | 1 | 1236.0635 | 0.43431 | 1.175 |  | 41.08% | 579.1617 | 1224.6674 | 55.59% | 503.0692 | 0 | 543.8707 | 0% | 17.4343 | 21.15 | 3.7157 |  |  | 17.4343 |  | 15.6907 | #DIV/0! | 2334.1782 | 16045.1022
100% | 10 | 6843.8277 | 589 | 8.723 | 1392.4329 | 1392.4329 | 599 | 8.9958 | 49 | 57 | 43.836 | 591.3511 | 0.99554 | 53.9711 | 24.3105 | 20.0015 | 17.143 | 76.19% | 1174.6377 | 0.26686 | 2.3547 | 0.98023 | 1.2901 | 1.1317 | 0.98023 | 115.48 | 0.98023 | 1.2901 | 1.1317 | 82 | 0.98023 | 1.2901 | 1.1317 | 136 | 0.98023 | 1.2901 | 1.1317 | 115.48 | 1.0472 | 1.2022 | 1.1585 | 206.2 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  | -100.573 | 11.9932 | 1.8291 | -100.573 | 11.9932 | 1.8291 | 42.7863 | 11.9932 | 1.8291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1439e-06 | 0.00027221 | -0.026901 | -4.4948 | 680.7967 | 0 | -3.9998e-07 | 0.00027682 | 0.0091967 | 23.9646 | -0.00012631 | -0.46049 | 1491.1164 |  | 2.5699e-06 | -0.00038732 | -0.0035843 | -4.8456 | 519.7395 |  | -4.0403e-07 | 0.00025169 | 0.011574 | 15.666 | -0.00016978 | -0.18918 | 1244.36 |  | 8.4504e-07 | -0.00026839 | 0.014903 | -4.8703 | 785.566 |  | -3.1246e-07 | 0.00022627 | 0.043274 | 27.8436 | 4.124e-05 | -0.40964 | 1609.7558 |  | -1.1439e-06 | 0.00027221 | -0.026901 | -4.4948 | 680.7967 |  | -3.9998e-07 | 0.00027682 | 0.0091967 | 23.9646 | -0.00012631 | -0.46049 | 1491.1164 | 0 | 1.1391e-06 | -0.00043895 | 0.032665 | -3.9482 | 1224.6674 | 0 | -8.305e-08 | 0.00018217 | 0.00095258 | 56.0955 | -7.8735e-05 | 0.069965 | 1907.0758 | 57 |  | 57 |  | 52 |  |  |  | 17.4343 | 17 | 17.4343 | 17.4343 | 17.4343 |  |  |  |  | 0.43431 | 1.175 |  | 48.29% | 680.7967 | 1224.6674 | 55.59% | 591.3511 | 0 | 543.8707 | 0% | 17.4343 | 21.15 | 3.7157 |  |  | 17.4343 |  | 15.6907 | 0% | 2334.1782 | 14924.4147 | 1167.0891 | 1167.0891 | 0.0072478 | 0.0072478 | 38.4907 | 73.0921 | 7.82% | 3557.0119 | 2334.3901 | 1778.5059 | 1778.5059 | 1778.5059 | 0.011113 | 0.011113 | 0.011113 | 55.4778 | 55.4778 | 48.2989 | 19.4151 | 19.4151 | 1392.4329 | 591.3511 | 1392.4329 | 17.4343 | 17.4343 | 1392.4329 | 1 | 1392.4329 | 0.43431 | 1.175 |  | 48.29% | 680.7967 | 1224.6674 | 55.59% | 591.3511 | 0 | 543.8707 | 0% | 17.4343 | 21.15 | 3.7157 |  |  | 17.4343 |  | 15.6907 | #DIV/0! | 2334.1782 | 14924.4147
Briza 22 (230V) height 62,5 cm, width 23,2 cm, length 130 cm (Type 04) | [24 empty] | 0 | m³/h | n-value | n-value | n-value | m³/h | n-value | n-value | n-value | m³/h | n-value | n-value | n-value | m³/h | n-value | n-value | n-value | m³/h | n-value | n-value | n-value | m³/h | n-value | n-value | n-value | m³/h | n-value | n-value | n-value | m³/h | n-value | n-value | n-value | m³/h |  | 22 | 62.5 | 23.15 | 110 | 54.5 | 22 | 75 | 54.5 | 22 | 75 | 54.5 | 26 | 75 | 54.5 | 26 | 75 | T04 | [5 empty] | T04 | [7 empty] | T04 | [13 empty] | T04 | [13 empty] | T04 | [13 empty] | T04 | [13 empty] | T04 | [8 empty] | T04 | [49 empty] | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | T04
20% | 2 | 2720.2623 | 234 | 1.8914 | 636.1711 | 636.1711 | 274 | 2.5248 | 22 | 30 | 3.7997 | 214.7395 | 0.28541 | 57.1839 | 25.1322 | 18.1948 | 16.5251 | 85.26% | 430.0636 | 0.0637 | 2.9625 | 1.0306 | 1.073 | 1.1415 | 1.0306 | 11.6 | 1.0306 | 1.073 | 1.1415 | 5.5 | 1.0306 | 1.073 | 1.1415 | 7 | 1.0306 | 1.073 | 1.1415 | 11.6 | 1.0127 | 1.4119 | 1.124 | 21.22 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  | 0 | 0 | 8.7092e-05 |  |  | 8.7092e-05 |  | 0 | 0.00010767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004109 | -0.12283 | 1.0703 | -19.2451 | 247.2202 | 0 | -5.4138e-08 | 2.4857e-05 | 0.0012774 | 2.9152 | -4.3655e-05 | -0.37155 | 511.8639 |  | -0.028612 | 0.38674 | -1.6147 | -16.895 | 108.259 |  | -1.534e-07 | 3.8512e-05 | 4.0316e-05 | 2.1516 | -0.00055619 | -0.059364 | 342.8873 |  | 0.030751 | -0.30029 | -0.40417 | -17.7272 | 185.112 |  | -1.3213e-07 | 4.4086e-05 | -0.00037059 | 2.5829 | -0.0001827 | -0.10586 | 386.5795 |  | 0.004109 | -0.12283 | 1.0703 | -19.2451 | 247.2202 |  | -5.4138e-08 | 2.4857e-05 | 0.0012774 | 2.9152 | -4.3655e-05 | -0.37155 | 511.8639 |  | 0.00047195 | -0.014601 | -0.093644 | -13.1145 | 416.3941 |  | -7.2626e-08 | 5.4115e-05 | 0.00013545 | 8.4291 | 6.0699e-05 | -0.14677 | 666.1117 | 30 |  | 30 |  | 25 |  |  |  | 17.4343 | 17 | 17.4343 | 17.4343 | 17.4343 |  |  |  |  | 0.43431 | 1.175 |  | 51.57% | 247.2202 | 416.3941 | 59.37% | 214.7395 | 0 | 169.1739 | 0% | 17.4343 | 21.15 | 3.7157 |  |  | 17.4343 |  | 15.6907 | 0% | 2334.1782 | 17397.734 | 1167.0891 | 1167.0891 | 0.0072478 | 0.0072478 | 38.4907 | 76.3645 | 6.708% | 3557.0119 | 2086.0732 | 1778.5059 | 1778.5059 | 1778.5059 | 0.011113 | 0.011113 | 0.011113 | 55.4778 | 55.4778 | 46.4456 | 19.4151 | 19.4151 | 636.1711 | 214.7395 | 636.1711 | 17.4343 | 17.4343 | 636.1711 | 1 | 636.1711 | 0.43431 | 1.175 |  | 51.57% | 247.2202 | 416.3941 | 59.37% | 214.7395 | 0 | 169.1739 | 0% | 17.4343 | 21.15 | 3.7157 |  |  | 17.4343 |  | 15.6907 | #DIV/0! | 2334.1782 | 17397.734
40% | 4 | 4798.28 | 413 | 5.3508 | 1104.0185 | 1104.0185 | 475 | 6.9121 | 29.5 | 37.5 | 9.2526 | 358.5669 | 0.47656 | 59.28 | 25.6554 | 17.8487 | 16.4051 | 87.13% | 647.1211 | 0.092896 | 3.079 | 1.0306 | 1.073 | 1.1415 | 1.0306 | 30.34 | 1.0306 | 1.073 | 1.1415 | 18 | 1.0306 | 1.073 | 1.1415 | 27 | 1.0306 | 1.073 | 1.1415 | 30.34 | 1.0127 | 1.4119 | 1.124 | 75.2 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  | 0 | 0 | 1.8305 |  |  | 1.8305 | 8.3104e-07 | 0 | 1.8378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.363e-05 | -0.0015348 | -0.063847 | -9.8654 | 412.8025 | 0 | -4.7454e-08 | 3.7913e-05 | 0.003131 | 5.4431 | -0.00013479 | -0.31928 | 778.9333 |  | 0.00066555 | -0.016976 | 0.017389 | -12.5639 | 255.9319 |  | -1.179e-07 | 5.9731e-05 | -0.00039362 | 3.9038 | -0.00020763 | -0.11544 | 590.017 |  | 0.00058997 | -0.034804 | 0.52337 | -16.7479 | 458.029 |  | -3.2004e-08 | 2.9438e-05 | 0.0052229 | 5.4967 | -1.0269e-05 | -0.18406 | 726.6484 |  | 3.363e-05 | -0.0015348 | -0.063847 | -9.8654 | 412.8025 |  | -4.7454e-08 | 3.7913e-05 | 0.003131 | 5.4431 | -0.00013479 | -0.31928 | 778.9333 |  | 3.396e-05 | -0.0049139 | 0.15794 | -9.7591 | 873.7628 |  | -3.3572e-08 | 5.4755e-05 | 0.0091141 | 19.1306 | -4.1952e-05 | -0.083237 | 1170.3159 | 37.5 |  | 37.5 |  | 32.5 |  |  |  | 17.4343 | 17 | 17.4343 | 17.4343 | 17.4343 |  |  |  |  | 0.43431 | 1.175 |  | 41.04% | 412.8025 | 873.7628 | 47.24% | 358.5669 | 0 | 460.9603 | 0% | 17.4343 | 21.15 | 3.7157 |  |  | 17.4343 |  | 15.6907 | 0% | 2334.1782 | 19193.9383 | 1167.0891 | 1167.0891 | 0.0072478 | 0.0072478 | 38.4907 | 78.4994 | 6.081% | 3557.0119 | 2041.2378 | 1778.5059 | 1778.5059 | 1778.5059 | 0.011113 | 0.011113 | 0.011113 | 55.4778 | 55.4778 | 46.0906 | 19.4151 | 19.4151 | 1104.0185 | 358.5669 | 1104.0185 | 17.4343 | 17.4343 | 1104.0185 | 1 | 1104.0185 | 0.43431 | 1.175 |  | 41.04% | 412.8025 | 873.7628 | 47.24% | 358.5669 | 0 | 460.9603 | 0% | 17.4343 | 21.15 | 3.7157 |  |  | 17.4343 |  | 15.6907 | #DIV/0! | 2334.1782 | 19193.9383
50% | 5 | -828.8479 | -71 | #NUM! | -168.877 | -168.877 | -73 | #NUM! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.0306 | 1.073 | 1.1415 | 1.0306 | 43.94 | 1.0306 | 1.073 | 1.1415 | 28 | 1.0306 | 1.073 | 1.1415 | 43.5 | 1.0306 | 1.073 | 1.1415 | 43.94 | 1.0127 | 1.4119 | 1.124 | 106 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [44 empty] | 6.5022e-06 | -0.040978 | -5.6929 | 1063.4372 |  | -2.8007e-08 | 5.4202e-05 | 0.018247 | 29.0692 | -2.5196e-05 | -0.12515 | 1424.8361 | [8 empty] | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |  |  |  |  | 0 | 1.175 |  | 0% | 488.8219 | 1068.5979 | 45.74% | 0 | 0 | 579.776 | 0% | 17 | 21.15 | 4.15 |  |  | 17 |  | 15.6907 | 0% | 2334.1782 | #DIV/0! | 1167.0891 | 1167.0891 | 0.0072478 | 0.0072478 | 38.4907 | #DIV/0! | #DIV/0! | 3557.0119 | #DIV/0! | 1778.5059 | 1778.5059 | #DIV/0! | 0.011113 | 0.011113 | #DIV/0! | 55.4778 | #DIV/0! | #DIV/0! | 19.4151 | #DIV/0! | -168.877 | 0 | -168.877 | 17 | 17 | -168.877 | 1 | -168.877 | 0 | 1.175 |  | 0% | 488.8219 | 1068.5979 | 45.74% | 0 | 0 | 579.776 | 0% | 17 | 21.15 | 4.15 |  |  | 17 |  | 15.6907 | #DIV/0! | 2334.1782 | #DIV/0!
60% | 6 | 6495.0224 | 559 | 9.3123 | 1483.1874 | 1483.1874 | 638 | 11.8616 | 37 | 45 | 19.1113 | 490.6303 | 0.65209 | 58.8581 | 25.5509 | 18.015 | 16.4628 | 86.22% | 835.8985 | 0.14023 | 3.023 | 1.0306 | 1.073 | 1.1415 | 1.0306 | 57.54 | 1.0306 | 1.073 | 1.1415 | 38 | 1.0306 | 1.073 | 1.1415 | 60 | 1.0306 | 1.073 | 1.1415 | 57.54 | 1.0127 | 1.4119 | 1.124 | 159.32 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  | -0.0032089 | -0.0025128 |  | -0.0032089 | -0.0025128 |  | -0.0031753 | -0.0025128 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5828e-05 | 0.0020882 | -0.1194 | -6.2998 | 564.8413 | 0 | -4.1884e-08 | 4.5784e-05 | 0.0066459 | 9.7764 | -0.0001439 | -0.36288 | 1048.5759 |  | 3.1585e-05 | -0.0014158 | -0.035136 | -9.5263 | 426.9306 |  | -7.8193e-08 | 6.3819e-05 | 0.0016622 | 6.9953 | -0.0001185 | -0.15492 | 839.4167 |  | -6.8011e-06 | 0.0010029 | -0.093534 | -7.7682 | 691.9306 |  | -4.2531e-08 | 4.8929e-05 | 0.0096009 | 11.1445 | -8.542e-06 | -0.24925 | 1064.3143 |  | -1.5828e-05 | 0.0020882 | -0.1194 | -6.2998 | 564.8413 |  | -4.1884e-08 | 4.5784e-05 | 0.0066459 | 9.7764 | -0.0001439 | -0.36288 | 1048.5759 |  | 1.3262e-06 | -0.00036609 | 0.010257 | -5.5019 | 1263.4329 |  | -2.2441e-08 | 5.3648e-05 | 0.027381 | 39.0079 | -8.4396e-06 | -0.16706 | 1679.3564 | 45 |  | 45 |  | 40 |  |  |  | 17.4343 | 17 | 17.4343 | 17.4343 | 17.4343 |  |  |  |  | 0.43431 | 1.175 |  | 38.83% | 564.8413 | 1263.4329 | 44.71% | 490.6303 | 0 | 698.5917 | 0% | 17.4343 | 21.15 | 3.7157 |  |  | 17.4343 |  | 15.6907 | 0% | 2334.1782 | 18820.2451 | 1167.0891 | 1167.0891 | 0.0072478 | 0.0072478 | 38.4907 | 78.0698 | 6.201% | 3557.0119 | 2062.6733 | 1778.5059 | 1778.5059 | 1778.5059 | 0.011113 | 0.011113 | 0.011113 | 55.4778 | 55.4778 | 46.2612 | 19.4151 | 19.4151 | 1483.1874 | 490.6303 | 1483.1874 | 17.4343 | 17.4343 | 1483.1874 | 1 | 1483.1874 | 0.43431 | 1.175 |  | 38.83% | 564.8413 | 1263.4329 | 44.71% | 490.6303 | 0 | 698.5917 | 0% | 17.4343 | 21.15 | 3.7157 |  |  | 17.4343 |  | 15.6907 | #DIV/0! | 2334.1782 | 18820.2451
70% | 7 | -828.8479 | -71 | #NUM! | -168.877 | -168.877 | -73 | #NUM! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.0306 | 1.073 | 1.1415 | 1.0306 | 74.17 | 1.0306 | 1.073 | 1.1415 | 51.5 | 1.0306 | 1.073 | 1.1415 | 81 | 1.0306 | 1.073 | 1.1415 | 74.17 | 1.0127 | 1.4119 | 1.124 | 184 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [43 empty] | -1.4101e-07 | -6.2078e-05 | -0.0011131 | -4.2617 | 1372.2292 |  | -6.2909e-08 | 0.00013308 | 0.0082111 | 47.86 | -0.00013224 | 0.04116 | 1783.0478 | [8 empty] | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |  |  |  |  | 0 | 1.175 |  | 0% | 635.8646 | 1368.0338 | 46.48% | 0 | 0 | 732.1692 | 0% | 17 | 21.15 | 4.15 |  |  | 17 |  | 15.6907 | 0% | 2334.1782 | #DIV/0! | 1167.0891 | 1167.0891 | 0.0072478 | 0.0072478 | 38.4907 | #DIV/0! | #DIV/0! | 3557.0119 | #DIV/0! | 1778.5059 | 1778.5059 | #DIV/0! | 0.011113 | 0.011113 | #DIV/0! | 55.4778 | #DIV/0! | #DIV/0! | 19.4151 | #DIV/0! | -168.877 | 0 | -168.877 | 17 | 17 | -168.877 | 1 | -168.877 | 0 | 1.175 |  | 0% | 635.8646 | 1372.2292 | 46.34% | 0 | 0 | 736.3646 | 0% | 17 | 21.15 | 4.15 |  |  | 17 |  | 15.6907 | #DIV/0! | 2334.1782 | #DIV/0!
80% | 8 | 7897.4623 | 679 | 13.294 | 1793.8283 | 1793.8283 | 771 | 16.7753 | 42.5 | 50.5 | 33.5467 | 614.0144 | 0.81607 | 57.7542 | 25.2755 | 18.3168 | 16.5672 | 84.61% | 999.8939 | 0.19669 | 2.9215 | 1.0306 | 1.073 | 1.1415 | 1.0306 | 90.8 | 1.0306 | 1.073 | 1.1415 | 65 | 1.0306 | 1.073 | 1.1415 | 102 | 1.0306 | 1.073 | 1.1415 | 90.8 | 1.0127 | 1.4119 | 1.124 | 213.4 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  | 9.8339 | 7.3481 | 8.7092e-05 | 9.8339 | 7.3481 | 8.7092e-05 | 4.4092 | 7.3481 | 8.7092e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.8508e-06 | 0.0013489 | -0.098218 | -4.586 | 706.888 | 0 | -4.4907e-08 | 5.6691e-05 | 0.0092757 | 16.8738 | -9.8017e-05 | -0.43488 | 1303.8704 |  | 1.7978e-06 | -9.0792e-05 | -0.025703 | -7.5437 | 590.3604 |  | -6.7434e-08 | 7.5209e-05 | 0.0025092 | 12.0289 | -0.0001092 | -0.18573 | 1085.6819 |  | -2.6368e-06 | 0.00070039 | -0.081343 | -4.7907 | 886.0366 |  | -3.7359e-08 | 5.4096e-05 | 0.017042 | 20.0392 | -1.134e-05 | -0.29692 | 1367.9313 |  | -6.8508e-06 | 0.0013489 | -0.098218 | -4.586 | 706.888 |  | -4.4907e-08 | 5.6691e-05 | 0.0092757 | 16.8738 | -9.8017e-05 | -0.43488 | 1303.8704 | 2.8e-08 | -1.2808e-05 | 0.0018236 | -0.10535 | -1.0222 | 1472.6346 |  | -1.0338e-07 | 0.00021252 | -0.010959 | 56.7121 | -0.00025605 | 0.24938 | 1886.7393 | 50.5 |  | 50.5 |  | 45.5 |  |  |  | 17.4343 | 17 | 17.4343 | 17.4343 | 17.4343 |  |  |  |  | 0.43431 | 1.175 |  | 41.69% | 706.888 | 1472.6346 | 54.97% | 614.0144 | 0 | 663.1387 | 0% | 17.4343 | 21.15 | 3.7157 |  |  | 17.4343 |  | 15.6907 | 0% | 2334.1782 | 17871.55 | 1167.0891 | 1167.0891 | 0.0072478 | 0.0072478 | 38.4907 | 76.9453 | 6.53% | 3557.0119 | 2102.0822 | 1778.5059 | 1778.5059 | 1778.5059 | 0.011113 | 0.011113 | 0.011113 | 55.4778 | 55.4778 | 46.5708 | 19.4151 | 19.4151 | 1793.8283 | 614.0144 | 1793.8283 | 17.4343 | 17.4343 | 1793.8283 | 1 | 1793.8283 | 0.43431 | 1.175 |  | 41.69% | 706.888 | 1472.6346 | 54.97% | 614.0144 | 0 | 663.1387 | 0% | 17.4343 | 21.15 | 3.7157 |  |  | 17.4343 |  | 15.6907 | #DIV/0! | 2334.1782 | 17871.55
100% | 10 | 8800.6746 | 757 | 16.2219 | 1992.015 | 1992.015 | 857 | 20.3581 | 46.5 | 54.5 | 47.8068 | 703.1414 | 0.93453 | 56.7391 | 25.0199 | 18.5797 | 16.6579 | 83.23% | 1111.7341 | 0.24477 | 2.833 | 1.0306 | 1.073 | 1.1415 | 1.0306 | 120.18 | 1.0306 | 1.073 | 1.1415 | 86 | 1.0306 | 1.073 | 1.1415 | 139 | 1.0306 | 1.073 | 1.1415 | 120.18 | 1.0127 | 1.4119 | 1.124 | 213.4 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  | -458.6078 | -306.6987 | 1.8305 | -458.6078 | -306.6987 | 1.8305 | 38.7385 | -306.6987 | 1.8305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.218e-06 | 0.00079753 | -0.068937 | -4.2114 | 809.496 | 0 | -1.9044e-07 | 0.00016321 | 0.022657 | 23.975 | -5.7774e-05 | -0.50683 | 1496.6728 |  | -2.3355e-06 | 0.0005991 | -0.06373 | -5.4273 | 686.5404 |  | -2.7099e-07 | 0.00020672 | 0.011898 | 16.4445 | -8.9273e-05 | -0.21601 | 1248.7761 |  | -1.7076e-06 | 0.00057362 | -0.078792 | -2.5994 | 990.1342 |  | -3.4855e-07 | 0.00028785 | 0.020251 | 29.8714 | -0.00012336 | -0.26098 | 1587.5471 |  | -3.218e-06 | 0.00079753 | -0.068937 | -4.2114 | 809.496 |  | -1.9044e-07 | 0.00016321 | 0.022657 | 23.975 | -5.7774e-05 | -0.50683 | 1496.6728 | 2.8e-08 | -1.2808e-05 | 0.0018236 | -0.10535 | -1.0222 | 1472.6346 | 0 | -1.0338e-07 | 0.00021252 | -0.010959 | 56.7121 | -0.00025605 | 0.24938 | 1886.7393 | 54.5 |  | 54.5 |  | 49.5 |  |  |  | 17.4343 | 17 | 17.4343 | 17.4343 | 17.4343 |  |  |  |  | 0.43431 | 1.175 |  | 47.75% | 809.496 | 1472.6346 | 54.97% | 703.1414 | 0 | 663.1387 | 0% | 17.4343 | 21.15 | 3.7157 |  |  | 17.4343 |  | 15.6907 | 0% | 2334.1782 | 17035.7356 | 1167.0891 | 1167.0891 | 0.0072478 | 0.0072478 | 38.4907 | 75.9115 | 6.851% | 3557.0119 | 2136.9449 | 1778.5059 | 1778.5059 | 1778.5059 | 0.011113 | 0.011113 | 0.011113 | 55.4778 | 55.4778 | 46.8404 | 19.4151 | 19.4151 | 1992.015 | 703.1414 | 1992.015 | 17.4343 | 17.4343 | 1992.015 | 1 | 1992.015 | 0.43431 | 1.175 |  | 47.75% | 809.496 | 1472.6346 | 54.97% | 703.1414 | 0 | 663.1387 | 0% | 17.4343 | 21.15 | 3.7157 |  |  | 17.4343 |  | 15.6907 | #DIV/0! | 2334.1782 | 17035.7356
Briza 22 (230V) height 62,5 cm, width 23,2 cm, length 160 cm (Type 06) | [24 empty] | 0 | m³/h | n-value | n-value | n-value | m³/h | n-value | n-value | n-value | m³/h | n-value | n-value | n-value | m³/h | n-value | n-value | n-value | m³/h | n-value | n-value | n-value | m³/h | n-value | n-value | n-value | m³/h | n-value | n-value | n-value | m³/h | n-value | n-value | n-value | m³/h |  | 22 | 62.5 | 23.15 | 130 | 54.5 | 22 | 95 | 54.5 | 22 | 95 | 54.5 | 26 | 95 | 54.5 | 26 | 95 | T06 | [5 empty] | T06 | [7 empty] | T06 | [13 empty] | T06 | [13 empty] | T06 | [13 empty] | T06 | [13 empty] | T06 | [8 empty] | T06 | [49 empty] | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | T06
20% | 2 | 3776.0658 | 325 | 1.2219 | 694.2793 | 694.2793 | 299 | 1.0473 | 28 | 36 | 7.0383 | 289.9994 | 0.29293 | 58.2207 | 25.3922 | 19.8843 | 17.1034 | 76.74% | 445.0921 | 0.087372 | 2.3941 | 0.99324 | 1.2355 | 1.1043 | 0.99324 | 9.56 | 0.99324 | 1.2355 | 1.1043 | 8.2 | 0.99324 | 1.2355 | 1.1043 | 8 | 0.99324 | 1.2355 | 1.1043 | 9.56 | 1.0289 | 1.5348 | 1.1401 | 20.5 | 0.99324 | 1.2355 | 1.1043 | 8.2 | 0.99324 | 1.2355 | 1.1043 | 8 | 0.99331 | 1.235 | 1.1046 | 9.56 | 0.9757 | 1.0199 | 1.087 | 20.5 |  |  | 0 | 0 | 2.7649e-05 |  |  | 2.7649e-05 |  | 0 | 0.00015054 |  |  | 2.3137e-05 |  |  | 0.00015054 | 0 | 0.053026 | -1.2149 | 8.0394 | -41.109 | 333.8637 | 0 | -1.476e-08 | 1.0491e-05 | 0.0024718 | 5.7991 | -0.00017587 | -0.16104 | 506.5835 |  | -0.0006008 | 0.051497 | -0.54168 | -20.2509 | 176.6865 |  | -2.1886e-08 | 7.0733e-06 | 0.0023151 | 4.8888 | -0.00032722 | 0.021373 | 339.9201 |  | -0.018734 | 0.33338 | -2.0991 | -23.5038 | 276.311 |  | 3.0538e-09 | 2.1383e-06 | 0.0029551 | 5.4343 | 0.00025254 | -0.14261 | 481.3176 |  | 0.053026 | -1.2149 | 8.0394 | -41.109 | 333.8637 |  | -1.476e-08 | 1.0491e-05 | 0.0024718 | 5.7991 | -0.00017587 | -0.16104 | 506.5835 |  | 0.0015028 | -0.063518 | 0.60113 | -19.4832 | 491.4192 |  | -5.8491e-08 | 5.0715e-05 | -0.0015332 | 9.2756 | 1.4537e-05 | -0.10437 | 653.5726 | 36 |  | 36 |  | 35.5 |  | 35.5 |  | 17.4343 | 17 | 17.4343 | 17.4343 | 17.4343 | 18.1317 | 17.4343 | 18.306 | 17.4343 | 0.43431 | 1.175 | 1.47 | 59.01% | 333.8637 | 491.4192 | 67.94% | 289.9994 | 0 | 157.5555 | 0% | 17.4343 | 21.15 | 3.7157 | 23.52 | 6.0857 | 17.4343 | 17.4343 | 15.6907 | 0% | 2334.1782 | 18267.3125 | 1167.0891 | 1167.0891 | 0.0072478 | 0.0072478 | 38.4907 | 77.4205 | 6.389% | 3557.0119 | 2317.5423 | 1778.5059 | 1778.5059 | 1778.5059 | 0.011113 | 0.011113 | 0.011113 | 55.4778 | 55.4778 | 48.1787 | 19.4151 | 19.4151 | 694.2793 | 289.9994 | 694.2793 | 17.4343 | 17.4343 | 694.2793 | 1 | 694.2793 | 0.43431 | 1.175 | 1.47 | 59.01% | 333.8637 | 491.4192 | 67.94% | 289.9994 | 0 | 157.5555 | 0% | 17.4343 | 21.15 | 3.7157 | 23.52 | 6.0857 | 17.4343 | 17.4343 | 15.6907 | 6.165% | 2334.1782 | 18267.3125
40% | 4 | 6525.5862 | 561 | 3.3535 | 1203.2174 | 1203.2174 | 517 | 2.8833 | 36 | 44 | 16.5565 | 533.6919 | 0.53908 | 55.8909 | 24.8044 | 20.2991 | 17.2436 | 74.8% | 670.421 | 0.11168 | 2.2545 | 0.99324 | 1.2355 | 1.1043 | 0.99324 | 30.18 | 0.99324 | 1.2355 | 1.1043 | 24 | 0.99324 | 1.2355 | 1.1043 | 34 | 0.99324 | 1.2355 | 1.1043 | 30.18 | 1.0289 | 1.5348 | 1.1401 | 74.38 | 0.99324 | 1.2355 | 1.1043 | 24 | 0.99324 | 1.2355 | 1.1043 | 34 | 0.99331 | 1.235 | 1.1046 | 30.18 | 0.9757 | 1.0199 | 1.087 | 74.38 |  |  | 0 | 0 | 1.8494 |  |  | 1.8494 |  | 0 | 1.8167 |  |  | 1.8825 |  |  | 1.8167 | 0 | 0.0011643 | -0.07134 | 1.1754 | -21.6619 | 614.4162 | 0 | -2.4987e-08 | 2.7712e-05 | 0.0040755 | 10.2867 | -0.00012965 | -0.15842 | 791.8971 |  | 0.00046838 | -0.020594 | 0.22378 | -16.1634 | 394.918 |  | -1.7294e-10 | 4.3565e-06 | 0.0068185 | 9.2735 | -0.00023354 | 0.02463 | 579.9545 |  | -9.3993e-05 | 0.0071028 | -0.26698 | -13.1983 | 633.3856 |  | -9.9727e-09 | 1.2308e-05 | 0.0081612 | 13.1623 | 0.00010391 | -0.17736 | 905.2318 |  | 0.0011643 | -0.07134 | 1.1754 | -21.6619 | 614.4162 |  | -2.4987e-08 | 2.7712e-05 | 0.0040755 | 10.2867 | -0.00012965 | -0.15842 | 791.8971 |  | 2.5219e-05 | -0.0040322 | 0.15085 | -12.974 | 1054.954 |  | -2.5171e-08 | 4.646e-05 | 0.0073272 | 23.2551 | -2.2933e-05 | -0.082778 | 1159.2224 | 44 |  | 44 |  | 46 |  | 46 |  | 17.4343 | 17 | 17.4343 | 17.4343 | 17.4343 | 18.1317 | 17.4343 | 18.306 | 17.4343 | 0.43431 | 1.175 | 1.47 | 50.59% | 614.4162 | 1054.954 | 58.24% | 533.6919 | 0 | 440.5377 | 0% | 17.4343 | 21.15 | 3.7157 | 23.52 | 6.0857 | 17.4343 | 17.4343 | 15.6907 | 0% | 2334.1782 | 16363.1674 | 1167.0891 | 1167.0891 | 0.0072478 | 0.0072478 | 38.4907 | 75.0475 | 7.132% | 3557.0119 | 2377.6886 | 1778.5059 | 1778.5059 | 1778.5059 | 0.011113 | 0.011113 | 0.011113 | 55.4778 | 55.4778 | 48.6042 | 19.4151 | 19.4151 | 1203.2174 | 533.6919 | 1203.2174 | 17.4343 | 17.4343 | 1203.2174 | 1 | 1203.2174 | 0.43431 | 1.175 | 1.47 | 50.59% | 614.4162 | 1054.954 | 58.24% | 533.6919 | 0 | 440.5377 | 0% | 17.4343 | 21.15 | 3.7157 | 23.52 | 6.0857 | 17.4343 | 17.4343 | 15.6907 | 6.165% | 2334.1782 | 16363.1674
50% | 5 | 150.1818 | 13 | 0.0031751 | 60.7722 | 60.7722 | 26 | 0.011441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.99324 | 1.2355 | 1.1043 | 0.99324 | 44.26 | 0.99324 | 1.2355 | 1.1043 | 36 | 0.99324 | 1.2355 | 1.1043 | 54.5 | 0.99324 | 1.2355 | 1.1043 | 44.26 | 1.0289 | 1.5348 | 1.1401 | 103 | 0.99324 | 1.2355 | 1.1043 | 36 | 0.99324 | 1.2355 | 1.1043 | 54.5 | 0.99331 | 1.235 | 1.1046 | 44.26 | 0.9757 | 1.0199 | 1.087 | 103 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [44 empty] | -0.00019772 | -0.012616 | -8.8756 | 1273.4634 |  | -2.4657e-08 | 5.5036e-05 | 0.0087451 | 36.5566 | -2.1182e-05 | -0.10478 | 1396.442 | [8 empty] | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18.1317 | 17 | 18.306 | 17 | 0 | 1.175 | 1.47 | 0% | 727.1344 | 1277.268 | 56.93% | 0 | 0 | 550.1336 | 0% | 17 | 21.15 | 4.15 | 23.52 | 6.52 | 17 | 17 | 15.6907 | 0% | 2334.1782 | #DIV/0! | 1167.0891 | 1167.0891 | 0.0072478 | 0.0072478 | 38.4907 | #DIV/0! | #DIV/0! | 3557.0119 | #DIV/0! | 1778.5059 | 1778.5059 | #DIV/0! | 0.011113 | 0.011113 | #DIV/0! | 55.4778 | #DIV/0! | #DIV/0! | 19.4151 | #DIV/0! | 60.7722 | 0 | 60.7722 | 17 | 17 | 60.7722 | 1 | 60.7722 | 0 | 1.175 | 1.47 | 0% | 727.1344 | 1277.268 | 56.93% | 0 | 0 | 550.1336 | 0% | 17 | 21.15 | 4.15 | 23.52 | 6.52 | 17 | 17 | 15.6907 | 6.165% | 2334.1782 | #DIV/0!
60% | 6 | 8538.1552 | 734 | 5.5128 | 1596.6795 | 1596.6795 | 687 | 4.8778 | 43 | 51 | 33.865 | 729.5096 | 0.73688 | 54.3549 | 24.41 | 20.4947 | 17.3094 | 73.9% | 867.8489 | 0.16712 | 2.1887 | 0.99324 | 1.2355 | 1.1043 | 0.99324 | 58.34 | 0.99324 | 1.2355 | 1.1043 | 48 | 0.99324 | 1.2355 | 1.1043 | 75 | 0.99324 | 1.2355 | 1.1043 | 58.34 | 1.0289 | 1.5348 | 1.1401 | 152.28 | 0.99324 | 1.2355 | 1.1043 | 48 | 0.99324 | 1.2355 | 1.1043 | 75 | 0.99331 | 1.235 | 1.1046 | 58.34 | 0.9757 | 1.0199 | 1.087 | 152.28 |  |  | -0.0012926 | -0.00035782 |  | -0.0012926 | -0.00035782 |  | -0.00071708 | -0.00035782 |  | -0.00083308 | -0.00045785 |  | -0.00071708 | -0.00045785 |  | 0 | 1.4331e-05 | -0.002046 | 0.049964 | -12.4205 | 839.8525 | 0 | -3.3226e-08 | 4.5556e-05 | 0.0062571 | 17.9556 | -9.9563e-05 | -0.20552 | 1070.7671 |  | -1.8062e-05 | 0.0025249 | -0.12317 | -10.6002 | 619.9664 |  | -9.6145e-09 | 1.5208e-05 | 0.010318 | 16.8356 | -0.00018211 | 0.012303 | 816.5986 |  | 4.5186e-07 | 0.00016723 | -0.056749 | -9.6531 | 978.445 |  | -6.3885e-09 | 1.1817e-05 | 0.018863 | 27.2491 | 9.2865e-05 | -0.23958 | 1303.351 |  | 1.4331e-05 | -0.002046 | 0.049964 | -12.4205 | 839.8525 |  | -3.3226e-08 | 4.5556e-05 | 0.0062571 | 17.9556 | -9.9563e-05 | -0.20552 | 1070.7671 |  | 7.9553e-07 | -0.00026542 | 0.0083384 | -7.6342 | 1499.5821 |  | -2.4143e-08 | 6.3612e-05 | 0.010163 | 49.8581 | -1.943e-05 | -0.12678 | 1633.6616 | 51 |  | 51 |  | 53.5 |  | 53.5 |  | 17.4343 | 17 | 17.4343 | 17.4343 | 17.4343 | 18.1317 | 17.4343 | 18.306 | 17.4343 | 0.43431 | 1.175 | 1.47 | 48.65% | 839.8525 | 1499.5821 | 56.01% | 729.5096 | 0 | 659.7295 | 0% | 17.4343 | 21.15 | 3.7157 | 23.52 | 6.0857 | 17.4343 | 17.4343 | 15.6907 | 0% | 2334.1782 | 15203.0374 | 1167.0891 | 1167.0891 | 0.0072478 | 0.0072478 | 38.4907 | 73.483 | 7.677% | 3557.0119 | 2406.5241 | 1778.5059 | 1778.5059 | 1778.5059 | 0.011113 | 0.011113 | 0.011113 | 55.4778 | 55.4778 | 48.8049 | 19.4151 | 19.4151 | 1596.6795 | 729.5096 | 1596.6795 | 17.4343 | 17.4343 | 1596.6795 | 1 | 1596.6795 | 0.43431 | 1.175 | 1.47 | 48.65% | 839.8525 | 1499.5821 | 56.01% | 729.5096 | 0 | 659.7295 | 0% | 17.4343 | 21.15 | 3.7157 | 23.52 | 6.0857 | 17.4343 | 17.4343 | 15.6907 | 6.165% | 2334.1782 | 15203.0374
70% | 7 | 150.1818 | 13 | 0.0031751 | 60.7722 | 60.7722 | 26 | 0.011441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.99324 | 1.2355 | 1.1043 | 0.99324 | 77.16 | 0.99324 | 1.2355 | 1.1043 | 64.5 | 0.99324 | 1.2355 | 1.1043 | 99.5 | 0.99324 | 1.2355 | 1.1043 | 77.16 | 1.0289 | 1.5348 | 1.1401 | 177 | 0.99324 | 1.2355 | 1.1043 | 64.5 | 0.99324 | 1.2355 | 1.1043 | 99.5 | 0.99331 | 1.235 | 1.1046 | 77.16 | 0.9757 | 1.0199 | 1.087 | 177 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [43 empty] | -2.7356e-06 | 0.00071733 | -0.06491 | -4.6986 | 1592.4594 |  | -4.6524e-08 | 0.00010728 | 0.0036292 | 63.6001 | -0.00013641 | 0.048664 | 1761.2209 | [8 empty] | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18.1317 | 17 | 18.306 | 17 | 0 | 1.175 | 1.47 | 0% | 955.7497 | 1587.913 | 60.19% | 0 | 0 | 632.1633 | 0% | 17 | 21.15 | 4.15 | 23.52 | 6.52 | 17 | 17 | 15.6907 | 0% | 2334.1782 | #DIV/0! | 1167.0891 | 1167.0891 | 0.0072478 | 0.0072478 | 38.4907 | #DIV/0! | #DIV/0! | 3557.0119 | #DIV/0! | 1778.5059 | 1778.5059 | #DIV/0! | 0.011113 | 0.011113 | #DIV/0! | 55.4778 | #DIV/0! | #DIV/0! | 19.4151 | #DIV/0! | 60.7722 | 0 | 60.7722 | 17 | 17 | 60.7722 | 1 | 60.7722 | 0 | 1.175 | 1.47 | 0% | 955.7497 | 1592.4594 | 60.02% | 0 | 0 | 636.7097 | 0% | 17 | 21.15 | 4.15 | 23.52 | 6.52 | 17 | 17 | 15.6907 | 6.165% | 2334.1782 | #DIV/0!
80% | 8 | 10424.641 | 897 | 7.9882 | 1986.8444 | 1986.8444 | 854 | 7.2944 | 49 | 57 | 59.3589 | 930.8498 | 0.94025 | 52.8728 | 24.024 | 20.656 | 17.3636 | 73.17% | 1047.6426 | 0.22957 | 2.1344 | 0.99324 | 1.2355 | 1.1043 | 0.99324 | 95.98 | 0.99324 | 1.2355 | 1.1043 | 81 | 0.99324 | 1.2355 | 1.1043 | 124 | 0.99324 | 1.2355 | 1.1043 | 95.98 | 1.0289 | 1.5348 | 1.1401 | 214.28 | 0.99324 | 1.2355 | 1.1043 | 81 | 0.99324 | 1.2355 | 1.1043 | 124 | 0.99331 | 1.235 | 1.1046 | 95.98 | 0.9757 | 1.0199 | 1.087 | 214.28 |  |  | 7.443 | 4.4462 | 2.7649e-05 | 7.443 | 4.4462 | 2.7649e-05 | 2.906 | 4.4462 | 2.7649e-05 | 8.0935 | 5.759 | 2.3137e-05 | 2.906 | 5.759 | 2.3137e-05 | 0 | 1.8228e-06 | -0.00049248 | 0.019124 | -9.8005 | 1071.6468 | 0 | -2.6243e-08 | 4.6014e-05 | 0.011691 | 29.7735 | -8.8502e-05 | -0.23455 | 1342.6569 |  | 1.3256e-05 | -0.0020228 | 0.08766 | -11.5752 | 868.3853 |  | -1.735e-08 | 3.0758e-05 | 0.011616 | 28.7809 | -0.00016134 | 0.0066675 | 1060.9988 |  | -6.6434e-07 | 0.00023566 | -0.041873 | -7.2817 | 1274.5663 |  | -8.5744e-09 | 2.0088e-05 | 0.025653 | 49.8482 | 7.1953e-05 | -0.27212 | 1663.0554 |  | 1.8228e-06 | -0.00049248 | 0.019124 | -9.8005 | 1071.6468 |  | -2.6243e-08 | 4.6014e-05 | 0.011691 | 29.7735 | -8.8502e-05 | -0.23455 | 1342.6569 | 4.2877e-08 | -2.2346e-05 | 0.0038279 | -0.25513 | 0.58914 | 1676.244 | 3.4998e-11 | -1.844e-07 | 0.00027476 | -0.049968 | 81.7597 | -0.00025339 | 0.22411 | 1888.7802 | 57 |  | 57 |  | 58.5 |  | 58.5 |  | 17.4343 | 17 | 17.4343 | 17.4343 | 17.4343 | 18.1317 | 17.4343 | 18.306 | 17.4343 | 0.43431 | 1.175 | 1.47 | 55.53% | 1071.6468 | 1676.244 | 73.14% | 930.8498 | 0 | 450.1676 | 0% | 17.4343 | 21.15 | 3.7157 | 23.52 | 6.0857 | 17.4343 | 17.4343 | 15.6907 | 0% | 2334.1782 | 14151.255 | 1167.0891 | 1167.0891 | 0.0072478 | 0.0072478 | 38.4907 | 71.9734 | 8.247% | 3557.0119 | 2430.5274 | 1778.5059 | 1778.5059 | 1778.5059 | 0.011113 | 0.011113 | 0.011113 | 55.4778 | 55.4778 | 48.9703 | 19.4151 | 19.4151 | 1986.8444 | 930.8498 | 1986.8444 | 17.4343 | 17.4343 | 1986.8444 | 1 | 1986.8444 | 0.43431 | 1.175 | 1.47 | 55.53% | 1071.6468 | 1676.244 | 73.14% | 930.8498 | 0 | 450.1676 | 0% | 17.4343 | 21.15 | 3.7157 | 23.52 | 6.0857 | 17.4343 | 17.4343 | 15.6907 | 6.165% | 2334.1782 | 14151.255
100% | 10 | 11578.5859 | 996 | 9.6947 | 2238.6857 | 2238.6857 | 963 | 9.109 | 52.5 | 60.5 | 83.4916 | 1064.9899 | 1.0757 | 51.9129 | 23.7711 | 20.7522 | 17.3959 | 72.74% | 1160.736 | 0.28223 | 2.1021 | 0.99324 | 1.2355 | 1.1043 | 0.99324 | 126.06 | 0.99324 | 1.2355 | 1.1043 | 107 | 0.99324 | 1.2355 | 1.1043 | 153 | 0.99324 | 1.2355 | 1.1043 | 126.06 | 1.0289 | 1.5348 | 1.1401 | 214.28 | 0.99324 | 1.2355 | 1.1043 | 107 | 0.99324 | 1.2355 | 1.1043 | 153 | 0.99331 | 1.235 | 1.1046 | 126.06 | 0.9757 | 1.0199 | 1.087 | 214.28 |  |  | 84.8996 | 120.8042 | 1.8494 | 84.8996 | 120.8042 | 1.8494 | 701.3644 | 120.8042 | 1.8494 | 139.9444 | 91.2781 | 1.8825 | 701.3644 | 91.2781 | 1.8825 | 0 | -6.2569e-07 | 0.00013274 | -0.020392 | -7.8285 | 1226.0764 | 0 | -1.1536e-07 | 0.00013455 | 0.028651 | 41.0776 | -8.6675e-05 | -0.24323 | 1518.0814 |  | 3.1364e-06 | -0.00055614 | 0.019392 | -9.0394 | 1023.4193 |  | -1.0787e-07 | 0.00012777 | 0.017872 | 37.8755 | -0.00013204 | -0.028488 | 1249.434 |  | -3.4852e-06 | 0.00086344 | -0.076741 | -5.5198 | 1489.1151 |  | 8.0411e-08 | -0.00015137 | 0.17538 | 55.4351 | -4.5148e-05 | -0.071906 | 1830.7118 |  | -6.2569e-07 | 0.00013274 | -0.020392 | -7.8285 | 1226.0764 |  | -1.1536e-07 | 0.00013455 | 0.028651 | 41.0776 | -8.6675e-05 | -0.24323 | 1518.0814 | 4.2877e-08 | -2.2346e-05 | 0.0038279 | -0.25513 | 0.58914 | 1676.244 | 3.4998e-11 | -1.844e-07 | 0.00027476 | -0.049968 | 81.7597 | -0.00025339 | 0.22411 | 1888.7802 | 60.5 |  | 60.5 |  | 61.5 |  | 61.5 |  | 17.4343 | 17 | 17.4343 | 17.4343 | 17.4343 | 18.1317 | 17.4343 | 18.306 | 17.4343 | 0.43431 | 1.175 | 1.47 | 63.53% | 1226.0764 | 1676.244 | 73.14% | 1064.9899 | 0 | 450.1676 | 0% | 17.4343 | 21.15 | 3.7157 | 23.52 | 6.0857 | 17.4343 | 17.4343 | 15.6907 | 0% | 2334.1782 | 13503.8517 | 1167.0891 | 1167.0891 | 0.0072478 | 0.0072478 | 38.4907 | 70.9957 | 8.643% | 3557.0119 | 2444.9458 | 1778.5059 | 1778.5059 | 1778.5059 | 0.011113 | 0.011113 | 0.011113 | 55.4778 | 55.4778 | 49.069 | 19.4151 | 19.4151 | 2238.6857 | 1064.9899 | 2238.6857 | 17.4343 | 17.4343 | 2238.6857 | 1 | 2238.6857 | 0.43431 | 1.175 | 1.47 | 63.53% | 1226.0764 | 1676.244 | 73.14% | 1064.9899 | 0 | 450.1676 | 0% | 17.4343 | 21.15 | 3.7157 | 23.52 | 6.0857 | 17.4343 | 17.4343 | 15.6907 | 6.165% | 2334.1782 | 13503.8517
Briza 22 (230V) height 62,5 cm, width 23,2 cm, length 190 cm (Type 08) | [24 empty] | 0 | m³/h | n-value | n-value | n-value | m³/h | n-value | n-value | n-value | m³/h | n-value | n-value | n-value | m³/h | n-value | n-value | n-value | m³/h | n-value | n-value | n-value | m³/h | n-value | n-value | n-value | m³/h | n-value | n-value | n-value | m³/h | n-value | n-value | n-value | m³/h |  | 22 | 62.5 | 23.15 | 160 | 54.5 | 22 | 125 | 54.5 | 22 | 125 | 54.5 | 26 | 125 | 54.5 | 26 | 125 | T08 | [5 empty] | T08 | [7 empty] | T08 | [13 empty] | T08 | [13 empty] | T08 | [13 empty] | T08 | [13 empty] | T08 | [8 empty] | T08 | [49 empty] | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | T08
20% | 2 | 3762.3158 | 324 | 0.93301 | 737.0688 | 737.0688 | 317 | 0.88859 | 25 | 33 | 7.0332 | 340.6729 | 0.27751 | 52.417 | 23.9042 | 20.5694 | 17.3345 | 73.56% | 442.9253 | 0.074322 | 2.1636 | 0.98023 | 1.2901 | 1.0896 | 0.98023 | 9.5 | 0.98023 | 1.2901 | 1.0896 | 8 | 0.98023 | 1.2901 | 1.0896 | 7 | 0.98023 | 1.2901 | 1.0896 | 9.5 | 1.0115 | 1.3561 | 1.09 | 22.6 | 0.98023 | 1.2901 | 1.0896 | 8 | 0.98023 | 1.2901 | 1.0896 | 7 | 0.98023 | 1.2901 | 1.0915 | 9.5 | 0.98349 | 0.91324 | 1.0947 | 22.6 |  |  | 0 | 0 | 2.3056e-06 |  |  | 2.3056e-06 |  | 0 | 0.00016686 |  |  | 1.4476e-07 |  |  | 0.00016686 | 0 | 0.020408 | -0.48103 | 3.0532 | -34.2167 | 392.2019 | 0 | -2.4606e-08 | 1.9589e-05 | -0.00022279 | 5.8085 | -0.00017406 | -0.10656 | 499.4272 |  |  |  | 7.1054e-15 | -40.3515 | 322.8121 |  |  | -3.0708e-07 | 0.0017719 | 4.36 |  | -0.21858 | 361.7005 |  | 0.038824 | -0.36179 | -0.78037 | -32.3946 | 330.5181 |  | -3.2649e-08 | 2.1636e-05 | -0.00015473 | 5.2289 | -0.00014811 | -0.032019 | 392.8286 |  | 0.020408 | -0.48103 | 3.0532 | -34.2167 | 392.2019 |  | -2.4606e-08 | 1.9589e-05 | -0.00022279 | 5.8085 | -0.00017406 | -0.10656 | 499.4272 |  | 0.001736 | -0.077859 | 0.72641 | -24.1771 | 701.431 |  | -2.854e-08 | 3.9687e-05 | -0.0031541 | 17.5148 | -1.6549e-05 | -0.048852 | 680.8911 | 33 |  | 33 |  | 33 |  | 33 |  | 17.4343 | 17 | 17.4343 | 17.4343 | 17.4343 | 18.1317 | 17.4343 | 18.306 | 17.4343 | 0.43431 | 1.175 | 1.47 | 48.57% | 392.2019 | 701.431 | 55.91% | 340.6729 | 0 | 309.2292 | 0% | 17.4343 | 21.15 | 3.7157 | 23.52 | 6.0857 | 17.4343 | 17.4343 | 15.6907 | 0% | 2334.1782 | 13840.6201 | 1167.0891 | 1167.0891 | 0.0072478 | 0.0072478 | 38.4907 | 71.5092 | 8.432% | 3557.0119 | 2417.6171 | 1778.5059 | 1778.5059 | 1778.5059 | 0.011113 | 0.011113 | 0.011113 | 55.4778 | 55.4778 | 48.8815 | 19.4151 | 19.4151 | 737.0688 | 340.6729 | 737.0688 | 17.4343 | 17.4343 | 737.0688 | 1 | 737.0688 | 0.43431 | 1.175 | 1.47 | 48.57% | 392.2019 | 701.431 | 55.91% | 340.6729 | 0 | 309.2292 | 0% | 17.4343 | 21.15 | 3.7157 | 23.52 | 6.0857 | 17.4343 | 17.4343 | 15.6907 | 16.58% | 2334.1782 | 13840.6201
40% | 4 | 6723.8246 | 578 | 3.3988 | 1333.7623 | 1333.7623 | 574 | 3.3465 | 34 | 42 | 16.905 | 613.6343 | 0.49987 | 52.1634 | 23.8373 | 20.5398 | 17.3246 | 73.7% | 664.3068 | 0.099176 | 2.1735 | 0.98023 | 1.2901 | 1.0896 | 0.98023 | 28.38 | 0.98023 | 1.2901 | 1.0896 | 20 | 0.98023 | 1.2901 | 1.0896 | 27 | 0.98023 | 1.2901 | 1.0896 | 28.38 | 1.0115 | 1.3561 | 1.09 | 77.72 | 0.98023 | 1.2901 | 1.0896 | 20 | 0.98023 | 1.2901 | 1.0896 | 27 | 0.98023 | 1.2901 | 1.0915 | 28.38 | 0.98349 | 0.91324 | 1.0947 | 77.72 |  |  | 0 | 0 | 2.2334 |  |  | 2.2334 |  | 0 | 1.8298 |  |  | 2.5148 |  |  | 1.8298 | 0 | 0.00050318 | -0.029439 | 0.36314 | -20.4707 | 706.4504 | 0 | -2.4433e-08 | 3.2334e-05 | -0.00067097 | 10.7867 | -0.00011297 | -0.096344 | 765.9638 |  |  | 1.7764e-15 | -1.1369e-13 | -29.7327 | 594.6538 |  |  | -2.2947e-06 | 0.0073176 | 7.6266 | -8.6397e-05 | -0.044812 | 586.7083 |  | 0.0014963 | -0.083708 | 1.1572 | -26.5402 | 756.1024 |  | -2.4198e-08 | 3.1646e-05 | 0.0015063 | 11.1879 | -2.3474e-05 | -0.092717 | 733.7675 |  | 0.00050318 | -0.029439 | 0.36314 | -20.4707 | 706.4504 |  | -2.4433e-08 | 3.2334e-05 | -0.00067097 | 10.7867 | -0.00011297 | -0.096344 | 765.9638 |  | 5.5143e-05 | -0.0083075 | 0.27381 | -14.529 | 1407.8875 |  | -1.547e-08 | 4.1685e-05 | 0.0049765 | 38.4168 | -2.2793e-05 | -0.018734 | 1174.7078 | 42 |  | 42 |  | 44.5 |  | 44.5 |  | 17.4343 | 17 | 17.4343 | 17.4343 | 17.4343 | 18.1317 | 17.4343 | 18.306 | 17.4343 | 0.43431 | 1.175 | 1.47 | 43.59% | 706.4504 | 1407.8875 | 50.18% | 613.6343 | 0 | 701.4371 | 0% | 17.4343 | 21.15 | 3.7157 | 23.52 | 6.0857 | 17.4343 | 17.4343 | 15.6907 | 0% | 2334.1782 | 13670.3353 | 1167.0891 | 1167.0891 | 0.0072478 | 0.0072478 | 38.4907 | 71.2509 | 8.537% | 3557.0119 | 2413.208 | 1778.5059 | 1778.5059 | 1778.5059 | 0.011113 | 0.011113 | 0.011113 | 55.4778 | 55.4778 | 48.8511 | 19.4151 | 19.4151 | 1333.7623 | 613.6343 | 1333.7623 | 17.4343 | 17.4343 | 1333.7623 | 1 | 1333.7623 | 0.43431 | 1.175 | 1.47 | 43.59% | 706.4504 | 1407.8875 | 50.18% | 613.6343 | 0 | 701.4371 | 0% | 17.4343 | 21.15 | 3.7157 | 23.52 | 6.0857 | 17.4343 | 17.4343 | 15.6907 | 16.58% | 2334.1782 | 13670.3353
50% | 5 | -78.2849 | -7 | #NUM! | -32.8419 | -32.8419 | -14 | #NUM! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.98023 | 1.2901 | 1.0896 | 0.98023 | 41.81 | 0.98023 | 1.2901 | 1.0896 | 30 | 0.98023 | 1.2901 | 1.0896 | 43 | 0.98023 | 1.2901 | 1.0896 | 41.81 | 1.0115 | 1.3561 | 1.09 | 120.87 | 0.98023 | 1.2901 | 1.0896 | 30 | 0.98023 | 1.2901 | 1.0896 | 43 | 0.98023 | 1.2901 | 1.0915 | 41.81 | 0.98349 | 0.91324 | 1.0947 | 120.87 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [44 empty] | -2.5401e-05 | -0.059403 | -8.6268 | 1729.5149 |  | -1.4512e-08 | 4.6936e-05 | 0.0078468 | 59.0431 | -2.0495e-05 | -0.031896 | 1429.3421 | [8 empty] | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18.1317 | 17 | 18.306 | 17 | 0 | 1.175 | 1.47 | 0% | 848.226 | 1740.9035 | 48.72% | 0 | 0 | 892.6776 | 0% | 17 | 21.15 | 4.15 | 23.52 | 6.52 | 17 | 17 | 15.6907 | 0% | 2334.1782 | #DIV/0! | 1167.0891 | 1167.0891 | 0.0072478 | 0.0072478 | 38.4907 | #DIV/0! | #DIV/0! | 3557.0119 | #DIV/0! | 1778.5059 | 1778.5059 | #DIV/0! | 0.011113 | 0.011113 | #DIV/0! | 55.4778 | #DIV/0! | #DIV/0! | 19.4151 | #DIV/0! | -32.8419 | 0 | -32.8419 | 17 | 17 | -32.8419 | 1 | -32.8419 | 0 | 1.175 | 1.47 | 0% | 848.226 | 1740.9035 | 48.72% | 0 | 0 | 892.6776 | 0% | 17 | 21.15 | 4.15 | 23.52 | 6.52 | 17 | 17 | 15.6907 | 16.58% | 2334.1782 | #DIV/0!
60% | 6 | 9307.6657 | 800 | 7.0243 | 1856.751 | 1856.751 | 798 | 6.9852 | 41 | 49 | 34.7695 | 859.9314 | 0.7005 | 51.7711 | 23.7336 | 20.5825 | 17.3389 | 73.51% | 868.8408 | 0.14556 | 2.1592 | 0.98023 | 1.2901 | 1.0896 | 0.98023 | 55.24 | 0.98023 | 1.2901 | 1.0896 | 40 | 0.98023 | 1.2901 | 1.0896 | 59 | 0.98023 | 1.2901 | 1.0896 | 55.24 | 1.0115 | 1.3561 | 1.09 | 164.02 | 0.98023 | 1.2901 | 1.0896 | 40 | 0.98023 | 1.2901 | 1.0896 | 59 | 0.98023 | 1.2901 | 1.0915 | 55.24 | 0.98349 | 0.91324 | 1.0947 | 164.02 |  |  | -0.00039356 | -0.00024702 |  | -0.00039356 | -0.00024702 |  | -0.00059209 | -0.00024702 |  | -0.00023175 | -0.00024376 |  | -0.00059209 | -0.00024376 |  | 0 | 3.8149e-05 | -0.0042371 | 0.072394 | -14.4438 | 990.0015 | 0 | -1.9485e-08 | 3.5902e-05 | 0.0013954 | 19.4112 | -6.1334e-05 | -0.14403 | 1038.0535 |  |  | -0.016128 | 0.78991 | -28.8764 | 873.5526 |  |  | -2.9265e-06 | 0.020511 | 11.1904 | -9.3158e-05 | -0.049702 | 834.3397 |  | 2.9774e-05 | -0.0042603 | 0.10509 | -16.8983 | 1172.2479 |  | -1.7783e-08 | 3.6506e-05 | 0.0048863 | 22.5855 | -1.0877e-05 | -0.13174 | 1065.4056 |  | 3.8149e-05 | -0.0042371 | 0.072394 | -14.4438 | 990.0015 |  | -1.9485e-08 | 3.5902e-05 | 0.0013954 | 19.4112 | -6.1334e-05 | -0.14403 | 1038.0535 |  | 3.26e-06 | -0.0010878 | 0.078986 | -10.5507 | 2073.9196 |  | -1.3553e-08 | 5.2186e-05 | 0.010717 | 79.6694 | -1.8197e-05 | -0.045059 | 1683.9764 | 49 |  | 49 |  | 51.5 |  | 51.5 |  | 17.4343 | 17 | 17.4343 | 17.4343 | 17.4343 | 18.1317 | 17.4343 | 18.306 | 17.4343 | 0.43431 | 1.175 | 1.47 | 41.46% | 990.0015 | 2073.9196 | 47.74% | 859.9314 | 0 | 1083.918 | 0% | 17.4343 | 21.15 | 3.7157 | 23.52 | 6.0857 | 17.4343 | 17.4343 | 15.6907 | 0% | 2334.1782 | 13410.4581 | 1167.0891 | 1167.0891 | 0.0072478 | 0.0072478 | 38.4907 | 70.8513 | 8.703% | 3557.0119 | 2419.5559 | 1778.5059 | 1778.5059 | 1778.5059 | 0.011113 | 0.011113 | 0.011113 | 55.4778 | 55.4778 | 48.8949 | 19.4151 | 19.4151 | 1856.751 | 859.9314 | 1856.751 | 17.4343 | 17.4343 | 1856.751 | 1 | 1856.751 | 0.43431 | 1.175 | 1.47 | 41.46% | 990.0015 | 2073.9196 | 47.74% | 859.9314 | 0 | 1083.918 | 0% | 17.4343 | 21.15 | 3.7157 | 23.52 | 6.0857 | 17.4343 | 17.4343 | 15.6907 | 16.58% | 2334.1782 | 13410.4581
70% | 7 | -78.2849 | -7 | #NUM! | -32.8419 | -32.8419 | -14 | #NUM! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.98023 | 1.2901 | 1.0896 | 0.98023 | 72.12 | 0.98023 | 1.2901 | 1.0896 | 55 | 0.98023 | 1.2901 | 1.0896 | 79 | 0.98023 | 1.2901 | 1.0896 | 72.12 | 1.0115 | 1.3561 | 1.09 | 187 | 0.98023 | 1.2901 | 1.0896 | 55 | 0.98023 | 1.2901 | 1.0896 | 79 | 0.98023 | 1.2901 | 1.0915 | 72.12 | 0.98349 | 0.91324 | 1.0947 | 187 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [43 empty] | 5.0261e-07 | -0.00032945 | 0.018932 | -7.6283 | 2306.7978 |  | -2.0865e-08 | 8.3147e-05 | -0.001149 | 94.7533 | -1.8913e-05 | -0.0035641 | 1794.3932 | [8 empty] | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18.1317 | 17 | 18.306 | 17 | 0 | 1.175 | 1.47 | 0% | 1121.1085 | 2299.9334 | 48.75% | 0 | 0 | 1178.8249 | 0% | 17 | 21.15 | 4.15 | 23.52 | 6.52 | 17 | 17 | 15.6907 | 0% | 2334.1782 | #DIV/0! | 1167.0891 | 1167.0891 | 0.0072478 | 0.0072478 | 38.4907 | #DIV/0! | #DIV/0! | 3557.0119 | #DIV/0! | 1778.5059 | 1778.5059 | #DIV/0! | 0.011113 | 0.011113 | #DIV/0! | 55.4778 | #DIV/0! | #DIV/0! | 19.4151 | #DIV/0! | -32.8419 | 0 | -32.8419 | 17 | 17 | -32.8419 | 1 | -32.8419 | 0 | 1.175 | 1.47 | 0% | 1121.1085 | 2306.7978 | 48.6% | 0 | 0 | 1185.6893 | 0% | 17 | 21.15 | 4.15 | 23.52 | 6.52 | 17 | 17 | 15.6907 | 16.58% | 2334.1782 | #DIV/0!
80% | 8 | 11622.4632 | 1000 | 11.5623 | 2327.369 | 2327.369 | 1001 | 11.5882 | 47 | 55 | 61.7932 | 1087.6947 | 0.88603 | 51.3651 | 23.6258 | 20.6403 | 17.3583 | 73.24% | 1047.3311 | 0.20452 | 2.1397 | 0.98023 | 1.2901 | 1.0896 | 0.98023 | 89 | 0.98023 | 1.2901 | 1.0896 | 70 | 0.98023 | 1.2901 | 1.0896 | 99 | 0.98023 | 1.2901 | 1.0896 | 89 | 1.0115 | 1.3561 | 1.09 | 213.64 | 0.98023 | 1.2901 | 1.0896 | 70 | 0.98023 | 1.2901 | 1.0896 | 99 | 0.98023 | 1.2901 | 1.0915 | 89 | 0.98349 | 0.91324 | 1.0947 | 213.64 |  |  | 6.555 | 4.7152 | 2.3056e-06 | 6.555 | 4.7152 | 2.3056e-06 | 3.4456 | 4.7152 | 2.3056e-06 | 7.3243 | 5.453 | 1.4476e-07 | 3.4456 | 5.453 | 1.4476e-07 | 0 | 1.0472e-05 | -0.0020713 | 0.096034 | -13.1128 | 1252.2154 | 0 | -1.9278e-08 | 4.356e-05 | 0.0016095 | 33.3163 | -5.3974e-05 | -0.17045 | 1296.587 |  |  | -0.0022249 | 0.17017 | -17.8215 | 1149.6538 |  |  | 5.0518e-06 | 0.021431 | 21.3354 | -6.1249e-05 | -0.072064 | 1076.3497 |  | 4.3685e-06 | -0.0010975 | 0.045254 | -13.2662 | 1528.586 |  | -1.5266e-08 | 3.9112e-05 | 0.012174 | 39.5922 | 5.6066e-06 | -0.17953 | 1375.689 |  | 1.0472e-05 | -0.0020713 | 0.096034 | -13.1128 | 1252.2154 |  | -1.9278e-08 | 4.356e-05 | 0.0016095 | 33.3163 | -5.3974e-05 | -0.17045 | 1296.587 | 3.8872e-08 | -1.829e-05 | 0.0027644 | -0.18263 | -1.5586 | 2525.9472 |  | -2.8178e-08 | 0.00011411 | -0.013015 | 109.8373 | -1.9628e-05 | 0.037931 | 1904.81 | 55 |  | 55 |  | 57 |  | 57 |  | 17.4343 | 17 | 17.4343 | 17.4343 | 17.4343 | 18.1317 | 17.4343 | 18.306 | 17.4343 | 0.43431 | 1.175 | 1.47 | 43.06% | 1252.2154 | 2525.9472 | 56.86% | 1087.6947 | 0 | 1089.8121 | 0% | 17.4343 | 21.15 | 3.7157 | 23.52 | 6.0857 | 17.4343 | 17.4343 | 15.6907 | 0% | 2334.1782 | 13145.9806 | 1167.0891 | 1167.0891 | 0.0072478 | 0.0072478 | 38.4907 | 70.4377 | 8.878% | 3557.0119 | 2428.1803 | 1778.5059 | 1778.5059 | 1778.5059 | 0.011113 | 0.011113 | 0.011113 | 55.4778 | 55.4778 | 48.9542 | 19.4151 | 19.4151 | 2327.369 | 1087.6947 | 2327.369 | 17.4343 | 17.4343 | 2327.369 | 1 | 2327.369 | 0.43431 | 1.175 | 1.47 | 43.06% | 1252.2154 | 2525.9472 | 56.86% | 1087.6947 | 0 | 1089.8121 | 0% | 17.4343 | 21.15 | 3.7157 | 23.52 | 6.0857 | 17.4343 | 17.4343 | 15.6907 | 16.58% | 2334.1782 | 13145.9806
100% | 10 | 13203.3091 | 1135 | 15.3417 | 2650.0029 | 2650.0029 | 1140 | 15.4931 | 51 | 59 | 89.2484 | 1247.4503 | 1.0162 | 51.0681 | 23.5467 | 20.6861 | 17.3737 | 73.04% | 1182.6048 | 0.25756 | 2.1243 | 0.98023 | 1.2901 | 1.0896 | 0.98023 | 119.78 | 0.98023 | 1.2901 | 1.0896 | 90 | 0.98023 | 1.2901 | 1.0896 | 134 | 0.98023 | 1.2901 | 1.0896 | 119.78 | 1.0115 | 1.3561 | 1.09 | 213.64 | 0.98023 | 1.2901 | 1.0896 | 90 | 0.98023 | 1.2901 | 1.0896 | 134 | 0.98023 | 1.2901 | 1.0915 | 119.78 | 0.98349 | 0.91324 | 1.0947 | 213.64 |  |  | -44.5873 | -67.2983 | 2.2334 | -44.5873 | -67.2983 | 2.2334 | 284.6659 | -67.2983 | 2.2334 | -38.7146 | -22.8576 | 2.5148 | 284.6659 | -22.8576 | 2.5148 | 0 | 2.2306e-06 | -0.00060507 | 0.032742 | -10.7552 | 1436.1352 | 0 | -8.8103e-08 | 0.00013362 | 0.0061645 | 47.5621 | -3.0417e-05 | -0.21779 | 1501.6157 |  |  | -0.0013713 | 0.13849 | -16.2009 | 1331.4607 |  |  | 1.5892e-05 | 0.043727 | 29.3878 | -4.8717e-05 | -0.088262 | 1241.2161 |  | -1.3804e-07 | -3.4018e-05 | -0.014617 | -10.0475 | 1756.3425 |  | -8.3464e-08 | 0.00014064 | 0.021035 | 58.3067 | -6.0251e-06 | -0.18736 | 1593.8514 |  | 2.2306e-06 | -0.00060507 | 0.032742 | -10.7552 | 1436.1352 |  | -8.8103e-08 | 0.00013362 | 0.0061645 | 47.5621 | -3.0417e-05 | -0.21779 | 1501.6157 | 3.8872e-08 | -1.829e-05 | 0.0027644 | -0.18263 | -1.5586 | 2525.9472 | 0 | -2.8178e-08 | 0.00011411 | -0.013015 | 109.8373 | -1.9628e-05 | 0.037931 | 1904.81 | 59 |  | 59 |  | 59.5 |  | 59.5 |  | 17.4343 | 17 | 17.4343 | 17.4343 | 17.4343 | 18.1317 | 17.4343 | 18.306 | 17.4343 | 0.43431 | 1.175 | 1.47 | 49.39% | 1436.1352 | 2525.9472 | 56.86% | 1247.4503 | 0 | 1089.8121 | 0% | 17.4343 | 21.15 | 3.7157 | 23.52 | 6.0857 | 17.4343 | 17.4343 | 15.6907 | 0% | 2334.1782 | 12955.3803 | 1167.0891 | 1167.0891 | 0.0072478 | 0.0072478 | 38.4907 | 70.1353 | 9.009% | 3557.0119 | 2435.021 | 1778.5059 | 1778.5059 | 1778.5059 | 0.011113 | 0.011113 | 0.011113 | 55.4778 | 55.4778 | 49.0011 | 19.4151 | 19.4151 | 2650.0029 | 1247.4503 | 2650.0029 | 17.4343 | 17.4343 | 2650.0029 | 1 | 2650.0029 | 0.43431 | 1.175 | 1.47 | 49.39% | 1436.1352 | 2525.9472 | 56.86% | 1247.4503 | 0 | 1089.8121 | 0% | 17.4343 | 21.15 | 3.7157 | 23.52 | 6.0857 | 17.4343 | 17.4343 | 15.6907 | 16.58% | 2334.1782 | 12955.3803
Briza 22 (230V) height 62,5 cm, width 23,2 cm, length 225 cm (Type 10) | [24 empty] | 0 | m³/h | n-value | n-value | n-value | m³/h | n-value | n-value | n-value | m³/h | n-value | n-value | n-value | m³/h | n-value | n-value | n-value | m³/h | n-value | n-value | n-value | m³/h | n-value | n-value | n-value | m³/h | n-value | n-value | n-value | m³/h | n-value | n-value | n-value | m³/h |  | 22 | 62.5 | 23.15 | 190 | 54.5 | 22 | 155 | 54.5 | 22 | 155 | 54.5 | 26 | 155 | 54.5 | 26 | 155 | T10 | [5 empty] | T10 | [7 empty] | T10 | [13 empty] | T10 | [13 empty] | T10 | [13 empty] | T10 | [13 empty] | T10 | [8 empty] | T10 | [49 empty] | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | T10
20% | 2 | 6112.5059 | 526 | 3.0386 | 1265.7442 | 1265.7442 | 544 | 3.2306 | 31.5 | 39.5 | 10.7271 | 476.7737 | 0.31684 | 57.6325 | 25.245 | 19.1094 | 16.8396 | 80.52% | 438.0195 | 0.080998 | 2.6548 | 0.98162 | 1.2733 | 1.0929 | 0.98162 | 6.4823 | 0.98162 | 1.2733 | 1.0929 | 5 | 0.98162 | 1.2733 | 1.0929 | 8 | 0.98162 | 1.2733 | 1.0929 | 6.4823 | 0.99547 | 1.1748 | 1.1067 | 22.425 | 0.98162 | 1.2733 | 1.0929 | 5 | 0.98162 | 1.2733 | 1.0929 | 8 | 1.005 | 1.2386 | 1.1162 | 6.4823 | 0.96937 | 1.0702 | 1.0806 | 22.425 |  |  | 0 | 0 | 3.3678e-05 |  |  | 3.3678e-05 |  | 0 | 0.00020023 |  |  | 1.6204e-05 |  |  | 0.00020023 | 0 | 0 | -0.82651 | 7.3955 | -53.6987 | 548.8888 | 0 | 1.7042e-07 | -0.00023009 | 0.10646 | -6.1982 | 0 | -0.1095 | 490.2263 |  |  | -8.4401 | 25.3497 | -55.6997 | 350.0298 |  |  |  | 0.00295 | 7.0111 |  | -0.074501 | 349.0728 |  | 0.017515 | -0.30995 | 1.5075 | -44.9341 | 402.5118 |  | -2.1354e-08 | 1.5944e-05 | 0.00056094 | 8.4242 | -0.00010556 | 0.0012939 | 499.0401 |  |  | -0.82651 | 7.3955 | -53.6987 | 548.8888 |  | 1.7042e-07 | -0.00023009 | 0.10646 | -6.1982 |  | -0.1095 | 490.2263 |  |  | 0.068655 | -1.2243 | -30.3332 | 901.4701 |  | 9.1971e-08 | -0.00019012 | 0.13806 | -11.4368 |  | -0.020915 | 635.7646 | 39.5 |  | 39.5 |  | 37 |  | 37 |  | 17.4343 | 17 | 17.4343 | 17.4343 | 17.4343 | 18.1317 | 17.4343 | 18.306 | 17.4343 | 0.43431 | 0.9825 | 1.47 | 52.89% | 548.8888 | 901.4701 | 60.89% | 476.7737 | 0 | 352.5813 | 0% | 17.4343 | 17.685 | 0.25069 | 23.52 | 6.0857 | 17.4343 | 17.4343 | 15.6907 | 0% | 2334.1782 | 17769.5311 | 1167.0891 | 1167.0891 | 0.0072478 | 0.0072478 | 38.4907 | 76.8214 | 6.568% | 3557.0119 | 2208.7237 | 1778.5059 | 1778.5059 | 1778.5059 | 0.011113 | 0.011113 | 0.011113 | 55.4778 | 55.4778 | 47.3838 | 19.4151 | 19.4151 | 1265.7442 | 476.7737 | 1265.7442 | 17.4343 | 17.4343 | 1265.7442 | 1 | 1265.7442 | 0.43431 | 0.9825 | 1.47 | 52.89% | 548.8888 | 901.4701 | 60.89% | 476.7737 | 0 | 352.5813 | 0% | 17.4343 | 17.685 | 0.25069 | 23.52 | 6.0857 | 17.4343 | 17.4343 | 15.6907 | 0.9602% | 2334.1782 | 17769.5311
40% | 4 | 10551.9156 | 907 | 8.1959 | 2181.3134 | 2181.3134 | 938 | 8.7132 | 39 | 47 | 24.9803 | 844.5473 | 0.56124 | 56.6744 | 25.0035 | 19.3233 | 16.9127 | 79.46% | 702.1348 | 0.10648 | 2.5828 | 0.98162 | 1.2733 | 1.0929 | 0.98162 | 25.5595 | 0.98162 | 1.2733 | 1.0929 | 17 | 0.98162 | 1.2733 | 1.0929 | 32 | 0.98162 | 1.2733 | 1.0929 | 25.5595 | 0.99547 | 1.1748 | 1.1067 | 68.1469 | 0.98162 | 1.2733 | 1.0929 | 17 | 0.98162 | 1.2733 | 1.0929 | 32 | 1.005 | 1.2386 | 1.1162 | 25.5595 | 0.96937 | 1.0702 | 1.0806 | 68.1469 |  |  | 0 | 0 | 1.8212 |  |  | 1.8212 |  | 0 | 1.8298 |  |  | 1.9281 |  |  | 1.8298 | 0 | 0 | -0.020726 | 0.44824 | -29.9406 | 972.2905 | 0 | -1.7322e-08 | 3.1025e-05 | -0.0060793 | 18.42 | 0 | -0.056695 | 750.0162 |  |  | 0.15481 | -2.4594 | -24.8453 | 774.5781 |  |  |  | 0.0081805 | 12.8129 |  | -0.046553 | 584.0979 |  | 0.00041714 | -0.021384 | 0.14582 | -23.7676 | 918.0028 |  | -8.7633e-09 | 1.7305e-05 | 0.0034384 | 19.9281 | 3.2526e-05 | -0.11 | 916.2197 |  |  | -0.020726 | 0.44824 | -29.9406 | 972.2905 |  | -1.7322e-08 | 3.1025e-05 | -0.0060793 | 18.42 |  | -0.056695 | 750.0162 |  |  | -0.0014643 | 0.0092027 | -18.2645 | 1797.3879 |  | 1.2398e-08 | -5.1444e-05 | 0.098508 | 9.8035 |  | -0.049343 | 1157.9837 | 47 |  | 47 |  | 46.5 |  | 46.5 |  | 17.4343 | 17 | 17.4343 | 17.4343 | 17.4343 | 18.1317 | 17.4343 | 18.306 | 17.4343 | 0.43431 | 0.9825 | 1.47 | 46.99% | 972.2905 | 1797.3879 | 54.09% | 844.5473 | 0 | 825.0974 | 0% | 17.4343 | 17.685 | 0.25069 | 23.52 | 6.0857 | 17.4343 | 17.4343 | 15.6907 | 0% | 2334.1782 | 16983.5804 | 1167.0891 | 1167.0891 | 0.0072478 | 0.0072478 | 38.4907 | 75.8455 | 6.872% | 3557.0119 | 2238.3127 | 1778.5059 | 1778.5059 | 1778.5059 | 0.011113 | 0.011113 | 0.011113 | 55.4778 | 55.4778 | 47.6033 | 19.4151 | 19.4151 | 2181.3134 | 844.5473 | 2181.3134 | 17.4343 | 17.4343 | 2181.3134 | 1 | 2181.3134 | 0.43431 | 0.9825 | 1.47 | 46.99% | 972.2905 | 1797.3879 | 54.09% | 844.5473 | 0 | 825.0974 | 0% | 17.4343 | 17.685 | 0.25069 | 23.52 | 6.0857 | 17.4343 | 17.4343 | 15.6907 | 0.9602% | 2334.1782 | 16983.5804
50% | 5 | 5.3034 | 0 | 0 | -4.9094 | -4.9094 | -2 | #NUM! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.98162 | 1.2733 | 1.0929 | 0.98162 | 42.8137 | 0.98162 | 1.2733 | 1.0929 | 27.7 | 0.98162 | 1.2733 | 1.0929 | 51 | 0.98162 | 1.2733 | 1.0929 | 42.8137 | 0.99547 | 1.1748 | 1.1067 | 99.8605 | 0.98162 | 1.2733 | 1.0929 | 27.7 | 0.98162 | 1.2733 | 1.0929 | 51 | 1.005 | 1.2386 | 1.1162 | 42.8137 | 0.96937 | 1.0702 | 1.0806 | 99.8605 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [44 empty] | -0.0005821 | -0.036442 | -13.7952 | 2184.811 |  | 7.5582e-09 | -3.4551e-05 | 0.095777 | 32.9073 |  | -0.077786 | 1425.0859 | [8 empty] | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18.1317 | 17 | 18.306 | 17 | 0 | 0.9825 | 1.47 | 0% | 1159.5624 | 2184.811 | 53.07% | 0 | 0 | 1025.2486 | 0% | 17 | 17.685 | 0.685 | 23.52 | 6.52 | 17 | 17 | 15.6907 | 0% | 2334.1782 | #DIV/0! | 1167.0891 | 1167.0891 | 0.0072478 | 0.0072478 | 38.4907 | #DIV/0! | #DIV/0! | 3557.0119 | #DIV/0! | 1778.5059 | 1778.5059 | #DIV/0! | 0.011113 | 0.011113 | #DIV/0! | 55.4778 | #DIV/0! | #DIV/0! | 19.4151 | #DIV/0! | -4.9094 | 0 | -4.9094 | 17 | 17 | -4.9094 | 1 | -4.9094 | 0 | 0.9825 | 1.47 | 0% | 1159.5624 | 2184.811 | 53.07% | 0 | 0 | 1025.2486 | 0% | 17 | 17.685 | 0.685 | 23.52 | 6.52 | 17 | 17 | 15.6907 | 0.9602% | 2334.1782 | #DIV/0!
60% | 6 | 14281.8961 | 1228 | 14.2312 | 2944.3426 | 2944.3426 | 1266 | 15.0434 | 46.5 | 54.5 | 50.1097 | 1169.8822 | 0.77743 | 55.8343 | 24.79 | 19.5196 | 16.9796 | 78.49% | 857.8155 | 0.1542 | 2.5168 | 0.98162 | 1.2733 | 1.0929 | 0.98162 | 60.0679 | 0.98162 | 1.2733 | 1.0929 | 38.4 | 0.98162 | 1.2733 | 1.0929 | 70 | 0.98162 | 1.2733 | 1.0929 | 60.0679 | 0.99547 | 1.1748 | 1.1067 | 131.574 | 0.98162 | 1.2733 | 1.0929 | 38.4 | 0.98162 | 1.2733 | 1.0929 | 70 | 1.005 | 1.2386 | 1.1162 | 60.0679 | 0.96937 | 1.0702 | 1.0806 | 131.574 |  |  | -0.00049757 | -0.00042214 |  | -0.00049757 | -0.00042214 |  | -0.00060611 | -0.00042214 |  | -0.00014755 | -0.00012569 |  | -0.00060611 | -0.00012569 |  | 0 | 0 | 0.00017895 | -0.031622 | -20.0728 | 1346.8344 | 0 | 1.2774e-08 | -4.8626e-05 | 0.076724 | 6.4502 | 0 | -0.12149 | 999.9485 |  |  | 0.012738 | -0.53342 | -18.4236 | 1180.4789 |  |  |  | 0.016129 | 22.3627 |  | -0.1182 | 890.8778 |  | 4.7292e-05 | -0.0058309 | 0.16039 | -18.7017 | 1432.6357 |  | -9.4559e-09 | 2.5053e-05 | 0.0068384 | 41.7918 | 4.6401e-05 | -0.17605 | 1323.398 |  |  | 0.00017895 | -0.031622 | -20.0728 | 1346.8344 |  | 1.2774e-08 | -4.8626e-05 | 0.076724 | 6.4502 |  | -0.12149 | 999.9485 |  |  | 0.00030012 | -0.082087 | -9.3259 | 2572.2341 |  | 2.7183e-09 | -1.7657e-05 | 0.093046 | 56.0111 |  | -0.10623 | 1692.1881 | 54.5 |  | 54.5 |  | 54 |  | 54 |  | 17.4343 | 17 | 17.4343 | 17.4343 | 17.4343 | 18.1317 | 17.4343 | 18.306 | 17.4343 | 0.43431 | 0.9825 | 1.47 | 45.48% | 1346.8344 | 2572.2341 | 52.36% | 1169.8822 | 0 | 1225.3998 | 0% | 17.4343 | 17.685 | 0.25069 | 23.52 | 6.0857 | 17.4343 | 17.4343 | 15.6907 | 0% | 2334.1782 | 16319.127 | 1167.0891 | 1167.0891 | 0.0072478 | 0.0072478 | 38.4907 | 74.9899 | 7.152% | 3557.0119 | 2265.7576 | 1778.5059 | 1778.5059 | 1778.5059 | 0.011113 | 0.011113 | 0.011113 | 55.4778 | 55.4778 | 47.8046 | 19.4151 | 19.4151 | 2944.3426 | 1169.8822 | 2944.3426 | 17.4343 | 17.4343 | 2944.3426 | 1 | 2944.3426 | 0.43431 | 0.9825 | 1.47 | 45.48% | 1346.8344 | 2572.2341 | 52.36% | 1169.8822 | 0 | 1225.3998 | 0% | 17.4343 | 17.685 | 0.25069 | 23.52 | 6.0857 | 17.4343 | 17.4343 | 15.6907 | 0.9602% | 2334.1782 | 16319.127
70% | 7 | 5.3034 | 0 | 0 | -4.9094 | -4.9094 | -2 | #NUM! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.98162 | 1.2733 | 1.0929 | 0.98162 | 68.7432 | 0.98162 | 1.2733 | 1.0929 | 51.7 | 0.98162 | 1.2733 | 1.0929 | 92.5 | 0.98162 | 1.2733 | 1.0929 | 68.7432 | 0.99547 | 1.1748 | 1.1067 | 210 | 0.98162 | 1.2733 | 1.0929 | 51.7 | 0.98162 | 1.2733 | 1.0929 | 92.5 | 1.005 | 1.2386 | 1.1162 | 68.7432 | 0.96937 | 1.0702 | 1.0806 | 210 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [44 empty] | -9.8673e-06 | -0.014391 | -10.1494 | 2797.2842 |  | 1.3591e-09 | -2.1555e-05 | 0.13069 | 63.6998 |  | -0.14824 | 1959.392 | [8 empty] | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18.1317 | 17 | 18.306 | 17 | 0 | 0.9825 | 1.47 | 0% | 1523.6451 | 2797.2842 | 54.47% | 0 | 0 | 1273.6391 | 0% | 17 | 17.685 | 0.685 | 23.52 | 6.52 | 17 | 17 | 15.6907 | 0% | 2334.1782 | #DIV/0! | 1167.0891 | 1167.0891 | 0.0072478 | 0.0072478 | 38.4907 | #DIV/0! | #DIV/0! | 3557.0119 | #DIV/0! | 1778.5059 | 1778.5059 | #DIV/0! | 0.011113 | 0.011113 | #DIV/0! | 55.4778 | #DIV/0! | #DIV/0! | 19.4151 | #DIV/0! | -4.9094 | 0 | -4.9094 | 17 | 17 | -4.9094 | 1 | -4.9094 | 0 | 0.9825 | 1.47 | 0% | 1523.6451 | 2797.2842 | 54.47% | 0 | 0 | 1273.6391 | 0% | 17 | 17.685 | 0.685 | 23.52 | 6.52 | 17 | 17 | 15.6907 | 0.9602% | 2334.1782 | #DIV/0!
80% | 8 | 17633.6573 | 1517 | 20.9123 | 3624.3498 | 3624.3498 | 1558 | 21.953 | 52 | 60 | 87.9447 | 1477.0436 | 0.98155 | 55.0433 | 24.5875 | 19.7069 | 17.0432 | 77.59% | 1009.7601 | 0.21435 | 2.4538 | 0.98162 | 1.2733 | 1.0929 | 0.98162 | 77.4185 | 0.98162 | 1.2733 | 1.0929 | 65 | 0.98162 | 1.2733 | 1.0929 | 115 | 0.98162 | 1.2733 | 1.0929 | 77.4185 | 0.99547 | 1.1748 | 1.1067 | 220.364 | 0.98162 | 1.2733 | 1.0929 | 65 | 0.98162 | 1.2733 | 1.0929 | 115 | 1.005 | 1.2386 | 1.1162 | 77.4185 | 0.96937 | 1.0702 | 1.0806 | 220.364 |  |  | 7.5271 | 5.6117 | 3.3678e-05 | 7.5271 | 5.6117 | 3.3678e-05 | 3.8668 | 5.6117 | 3.3678e-05 | 7.1465 | 5.4161 | 1.6204e-05 | 3.8668 | 5.4161 | 1.6204e-05 | 0 | 0 | -0.0006731 | 0.028787 | -17.0236 | 1700.4559 | 0 | 3.8147e-09 | -2.191e-05 | 0.063274 | 29.9943 | 0 | -0.20501 | 1312.5658 |  |  | 0.00094389 | -0.1166 | -16.9931 | 1564.9699 |  |  |  | 0.025162 | 36.7349 |  | -0.10025 | 1122.4127 |  | 7.3045e-06 | -0.0014927 | 0.062569 | -14.5695 | 1880.7885 |  | -9.2286e-09 | 3.1116e-05 | 0.0094225 | 74.0271 | 4.0047e-05 | -0.20241 | 1666.427 |  |  | -0.0006731 | 0.028787 | -17.0236 | 1700.4559 |  | 3.8147e-09 | -2.191e-05 | 0.063274 | 29.9943 |  | -0.20501 | 1312.5658 |  |  | -0.00031985 | 0.053304 | -10.9728 | 3022.3343 |  |  | -2.5452e-05 | 0.16833 | 71.3884 |  | -0.19025 | 2226.596 | 60 |  | 60 |  | 59.5 |  | 59.5 |  | 17.4343 | 17 | 17.4343 | 17.4343 | 17.4343 | 18.1317 | 17.4343 | 18.306 | 17.4343 | 0.43431 | 0.9825 | 1.47 | 48.87% | 1700.4559 | 3022.3343 | 63.6% | 1477.0436 | 0 | 1100.001 | 0% | 17.4343 | 17.685 | 0.25069 | 23.52 | 6.0857 | 17.4343 | 17.4343 | 15.6907 | 0% | 2334.1782 | 15713.9226 | 1167.0891 | 1167.0891 | 0.0072478 | 0.0072478 | 38.4907 | 74.1842 | 7.427% | 3557.0119 | 2292.2149 | 1778.5059 | 1778.5059 | 1778.5059 | 0.011113 | 0.011113 | 0.011113 | 55.4778 | 55.4778 | 47.9967 | 19.4151 | 19.4151 | 3624.3498 | 1477.0436 | 3624.3498 | 17.4343 | 17.4343 | 3624.3498 | 1 | 3624.3498 | 0.43431 | 0.9825 | 1.47 | 48.87% | 1700.4559 | 3022.3343 | 63.6% | 1477.0436 | 0 | 1100.001 | 0% | 17.4343 | 17.685 | 0.25069 | 23.52 | 6.0857 | 17.4343 | 17.4343 | 15.6907 | 0.9602% | 2334.1782 | 15713.9226
100% | 10 | 19652.4639 | 1690 | 25.4574 | 4030.9821 | 4030.9821 | 1733 | 26.6494 | 55 | 63 | 125.3364 | 1669.7699 | 1.1096 | 54.5475 | 24.4597 | 19.8248 | 17.0832 | 77.02% | 1157.8547 | 0.27022 | 2.4141 | 0.98162 | 1.2733 | 1.0929 | 0.98162 | 112.751 | 0.98162 | 1.2733 | 1.0929 | 82 | 0.98162 | 1.2733 | 1.0929 | 145 | 0.98162 | 1.2733 | 1.0929 | 112.751 | 0.99547 | 1.1748 | 1.1067 | 220.364 | 0.98162 | 1.2733 | 1.0929 | 82 | 0.98162 | 1.2733 | 1.0929 | 145 | 1.005 | 1.2386 | 1.1162 | 112.751 | 0.96937 | 1.0702 | 1.0806 | 220.364 |  |  | 3.0182 | -9.9666 | 1.8212 | 3.0182 | -9.9666 | 1.8212 | 620.3288 | -9.9666 | 1.8212 | -31.9053 | 15.29 | 1.9281 | 620.3288 | 15.29 | 1.9281 | 0 | -8.0991e-06 | 0.0013151 | -0.068678 | -13.7171 | 1922.3333 | 0 | -3.3294e-08 | 5.0052e-05 | 0.047657 | 61.7597 | 0 | -0.22723 | 1537.2819 |  |  | -0.00089219 | 0.060855 | -18.1401 | 1848.589 |  | -4.483e-08 | 7.3874e-05 | 0.025367 | 51.2508 |  | -0.12971 | 1333.1673 |  | -2.0243e-06 | 0.00039207 | -0.037668 | -11.185 | 2175.9525 |  | -1.7656e-09 | -6.7862e-06 | 0.10337 | 86.4495 | 1.0198e-07 | -0.1183 | 1839.5101 |  | -8.0991e-06 | 0.0013151 | -0.068678 | -13.7171 | 1922.3333 |  | -3.3294e-08 | 5.0052e-05 | 0.047657 | 61.7597 |  | -0.22723 | 1537.2819 | 0 | 0 | -0.00031985 | 0.053304 | -10.9728 | 3022.3343 | 0 | 0 | -2.5452e-05 | 0.16833 | 71.3884 | 0 | -0.19025 | 2226.596 | 63 |  | 63 |  | 62.5 |  | 62.5 |  | 17.4343 | 17 | 17.4343 | 17.4343 | 17.4343 | 18.1317 | 17.4343 | 18.306 | 17.4343 | 0.43431 | 0.9825 | 1.47 | 55.25% | 1922.3333 | 3022.3343 | 63.6% | 1669.7699 | 0 | 1100.001 | 0% | 17.4343 | 17.685 | 0.25069 | 23.52 | 6.0857 | 17.4343 | 17.4343 | 15.6907 | 0% | 2334.1782 | 15344.4846 | 1167.0891 | 1167.0891 | 0.0072478 | 0.0072478 | 38.4907 | 73.6791 | 7.606% | 3557.0119 | 2309.0226 | 1778.5059 | 1778.5059 | 1778.5059 | 0.011113 | 0.011113 | 0.011113 | 55.4778 | 55.4778 | 48.1177 | 19.4151 | 19.4151 | 4030.9821 | 1669.7699 | 4030.9821 | 17.4343 | 17.4343 | 4030.9821 | 1 | 4030.9821 | 0.43431 | 0.9825 | 1.47 | 55.25% | 1922.3333 | 3022.3343 | 63.6% | 1669.7699 | 0 | 1100.001 | 0% | 17.4343 | 17.685 | 0.25069 | 23.52 | 6.0857 | 17.4343 | 17.4343 | 15.6907 | 0.9602% | 2334.1782 | 15344.4846
*Values according to EN 1397 equipped with a G2 filter. | [18 empty] | v2022-09-15 | [40 empty] | 22 | 62.5 | 23.15 | 225 | 54.5 | 22 | 190 | 54.5 | 22 | 190 | 54.5 | 26 | 190 | 54.5 | 26 | 190
**Sound power according to ISO 3741:2010
***Sound pressure with an assumed room damping of 8dB(A)
****Calculated RH directly after the heat exchanger, assumed with a location-independent surface temperature.
Briza has multiple airflow supply and return air connection options. Visit our website for more information. | [13 empty] | 1.4053
-0.2884
2898.4535
-10050
| 0 | 0 | 0
| 133.7683 | 552.9996 | 552.9996
| 142.5718 | 571.0543 | 571.0543
| 254.1866 | 760.7003 | 760.7003
| 312.6676 | 851.221 | 851.221
| 354.9868 | 921.6756 | 921.6756
| 450.1748 | 1031.2758 | 1031.2758
| 464.1771 | 1058.5613 | 1058.5613
| 500.1343 | 1102.6649 | 1102.6649
| 587.304 | 1136.8084 | 1136.8084
| 677.3415 | 997.0845 | 997.0845
| 133.7683 | 552.9996
| 254.1866 | 760.7003
| 354.9868 | 921.6756
| 450.1748 | 1031.2758
| 500.1343 | 1102.6649
Note on Z3: Thomas Henson: Nummer natte bol, droge bol, relatieve vochtigheid
Note on Z4: Thomas Henson: Nummer additieven
Note on Z5: Thomas Henson: SI or Imperial
Note on AK5: Thomas Henson: Nummer voor soort toestel.
Note on AL5: Thomas Henson: Nummer voor soort ventilator.
Note on Z6: Thomas Henson: Nummer omkasting
Note on Z7: Thomas Henson: Nummer taal
Note on Z8: Thomas Henson: Nummer plafond- of wandmodel.
Note on AX8: Thomas Henson: Values recieved from www.engineeringtoolbox.com/ethylene-glycol-d_146.html
Note on Z9: Thomas Henson: show this message again or dont!
Note on AN9: Thomas Henson: By-pass factor.
Note on X12: Thomas Henson: Aan de hand van luchtdebiet testen is vastgesteld dat een omkasting ongeacht welke lengte noch welke stuurspanning een debietverlies van circa 13% levert. Dit van document "Briza22-Debietverlies-omkasting".
Note on D15: Thomas Henson: Conversiefactor voor BTU/h naar Watt
Note on E15: Thomas Henson: Conversiefactor GPM naar l/h
Note on F15: Thomas Henson: Conversiefactor ftH2O naar kPa
Note on H15: Thomas Henson: Veriest minimum verschil tussen aanvoer en retourtemperatuur bij ingave voor gewenst regime.
Note on K15: Thomas Henson: Conversiefactor m³/h naar CFM
Note on L15: Thomas Henson: Conversiefactor m³/h OF CFM naar kg/s
Note on M15: Thomas Henson: Conversiefactor m/s naar ft/min
Note on N15: Thomas Henson: Conversiefactor CFM naar m³/h
Note on O15: Thomas Henson: Voor herrekening naar Farenheit
Note on Q15: Thomas Henson: Voor herrekening naar Farenheit
Note on R15: Herrekening van milimeter naar inches.
Note on X16: Thomas Henson: correcte exponenten voor herberekenen van voelbaar verwarmvermogen voor andere regimes wanneer aangelsoten als 2-pijp.
Note on Y16: Thomas Henson: correcte exponenten voor herberekenen van voelbaar koelvermogen voor andere regimes.
Note on Z16: Thomas Henson: correcte exponenten voor herberekenen van voelbaar verwarmvermogen voor andere regimes wanneer aangelsoten als 4-pijp.
Note on AA16: Thomas Henson: gebruikte exponent voor herberekening afhankelijk voor 2- of 4-pijp aansluiting.
Note on AB16: Thomas Henson: een tegendruk boven deze waarde is te hoog en zal de ventilator niet overwonnen krijgen. Deze waardes zijn gehaald uit de debietmetingen van EBM pabst.
Note on AC16: Thomas Henson: correcte exponenten voor herberekenen van voelbaar verwarmvermogen voor andere regimes wanneer aangelsoten als 2-pijp.
Note on AD16: Thomas Henson: correcte exponenten voor herberekenen van voelbaar koelvermogen voor andere regimes.
Note on AE16: Thomas Henson: correcte exponenten voor herberekenen van voelbaar verwarmvermogen voor andere regimes wanneer aangelsoten als 4-pijp.
Note on AF16: Thomas Henson: een tegendruk boven deze waarde is te hoog en zal de ventilator niet overwonnen krijgen. Deze waardes zijn gehaald uit de debietmetingen van EBM pabst.
Note on AG16: Thomas Henson: correcte exponenten voor herberekenen van voelbaar verwarmvermogen voor andere regimes wanneer aangelsoten als 2-pijp.
Note on AH16: Thomas Henson: correcte exponenten voor herberekenen van voelbaar koelvermogen voor andere regimes.
Note on AI16: Thomas Henson: correcte exponenten voor herberekenen van voelbaar verwarmvermogen voor andere regimes wanneer aangelsoten als 4-pijp.
Note on AJ16: Thomas Henson: een tegendruk boven deze waarde is te hoog en zal de ventilator niet overwonnen krijgen. Deze waardes zijn gehaald uit de debietmetingen van EBM pabst.
Note on AK16: Thomas Henson: correcte exponenten voor herberekenen van voelbaar verwarmvermogen voor andere regimes wanneer aangelsoten als 2-pijp.
Note on AL16: Thomas Henson: correcte exponenten voor herberekenen van voelbaar koelvermogen voor andere regimes.
Note on AM16: Thomas Henson: correcte exponenten voor herberekenen van voelbaar verwarmvermogen voor andere regimes wanneer aangelsoten als 4-pijp.
Note on AN16: Thomas Henson: een tegendruk boven deze waarde is te hoog en zal de ventilator niet overwonnen krijgen. Deze waardes zijn gehaald uit de debietmetingen van EBM pabst.
Note on AO16: Thomas Henson: correcte exponenten voor herberekenen van voelbaar verwarmvermogen voor andere regimes wanneer aangelsoten als 2-pijp.
Note on AP16: Thomas Henson: correcte exponenten voor herberekenen van voelbaar koelvermogen voor andere regimes.
Note on AQ16: Thomas Henson: correcte exponenten voor herberekenen van voelbaar verwarmvermogen voor andere regimes wanneer aangelsoten als 4-pijp.
Note on AR16: Thomas Henson: een tegendruk boven deze waarde is te hoog en zal de ventilator niet overwonnen krijgen. Deze waardes zijn gehaald uit de debietmetingen van EBM pabst.
Note on AS16: Thomas Henson: correcte exponenten voor herberekenen van voelbaar verwarmvermogen voor andere regimes wanneer aangelsoten als 2-pijp.
Note on AT16: Thomas Henson: correcte exponenten voor herberekenen van voelbaar koelvermogen voor andere regimes.
Note on AU16: Thomas Henson: correcte exponenten voor herberekenen van voelbaar verwarmvermogen voor andere regimes wanneer aangelsoten als 4-pijp.
Note on AV16: Thomas Henson: een tegendruk boven deze waarde is te hoog en zal de ventilator niet overwonnen krijgen. Deze waardes zijn gehaald uit de debietmetingen van EBM pabst.
Note on AW16: Thomas Henson: correcte exponenten voor herberekenen van voelbaar verwarmvermogen voor andere regimes wanneer aangelsoten als 2-pijp.
Note on AX16: Thomas Henson: correcte exponenten voor herberekenen van voelbaar koelvermogen voor andere regimes.
Note on AY16: Thomas Henson: correcte exponenten voor herberekenen van voelbaar verwarmvermogen voor andere regimes wanneer aangelsoten als 4-pijp.
Note on AZ16: Thomas Henson: een tegendruk boven deze waarde is te hoog en zal de ventilator niet overwonnen krijgen. Deze waardes zijn gehaald uit de debietmetingen van EBM pabst.
Note on BA16: Thomas Henson: correcte exponenten voor herberekenen van voelbaar verwarmvermogen voor andere regimes wanneer aangelsoten als 2-pijp.
Note on BB16: Thomas Henson: correcte exponenten voor herberekenen van voelbaar koelvermogen voor andere regimes.
Note on BC16: Thomas Henson: correcte exponenten voor herberekenen van voelbaar verwarmvermogen voor andere regimes wanneer aangelsoten als 4-pijp.
Note on BD16: Thomas Henson: een tegendruk boven deze waarde is te hoog en zal de ventilator niet overwonnen krijgen. Deze waardes zijn gehaald uit de debietmetingen van EBM pabst.
Note on BE16: Thomas Henson: correcte exponenten voor herberekenen van voelbaar verwarmvermogen voor andere regimes wanneer aangelsoten als 2-pijp.
Note on BF16: Thomas Henson: correcte exponenten voor herberekenen van voelbaar koelvermogen voor andere regimes.
Note on BG16: Thomas Henson: correcte exponenten voor herberekenen van voelbaar verwarmvermogen voor andere regimes wanneer aangelsoten als 4-pijp.
Note on BH16: Thomas Henson: een tegendruk boven deze waarde is te hoog en zal de ventilator niet overwonnen krijgen. Deze waardes zijn gehaald uit de debietmetingen van EBM pabst.
Note on BK16: Thomas Henson: richtingscoëfficiënten van meerdegraadscurves van het vermogen afhankelijk van luchtdebiet.
Note on CO16: Thomas Henson: richtingscoëfficiënten van meerdegraadscurves van het uitgaande luchtdebiet afhankelijk van aangelegde ventilatorspanning EN tegendruk.
Note on CT16: Thomas Henson: richtingscoëfficiënten van meerdegraadscurves die het electrisch vermogen beschrijven ifv het luchtdebiet.
Note on DB16: Thomas Henson: richtingscoëfficiënten van meerdegraadscurves van het uitgaande luchtdebiet afhankelijk van aangelegde ventilatorspanning EN tegendruk.
Note on DH16: Thomas Henson: richtingscoëfficiënten van meerdegraadscurves die het electrisch vermogen beschrijven ifv het luchtdebiet.
Note on DQ16: Thomas Henson: richtingscoëfficiënten van meerdegraadscurves van het uitgaande luchtdebiet afhankelijk van aangelegde ventilatorspanning EN tegendruk.
Note on DV16: Thomas Henson: richtingscoëfficiënten van meerdegraadscurves die het electrisch vermogen beschrijven ifv het luchtdebiet.
Note on ED16: Thomas Henson: richtingscoëfficiënten van meerdegraadscurves van het uitgaande luchtdebiet afhankelijk van aangelegde ventilatorspanning EN tegendruk.
Note on EJ16: Thomas Henson: richtingscoëfficiënten van meerdegraadscurves die het electrisch vermogen beschrijven ifv het luchtdebiet.
Note on FK16: Thomas Henson: procentuele factor die de uitblaaslucht van Br22HP beÏnvloed vanwege zeer hoog luchtdebiet over warmtewisselaar.
Note on FL16: Thomas Henson: procentuele factor die de uitblaaslucht van Br26HP beÏnvloed vanwege zeer hoog luchtdebiet over warmtewisselaar.
Note on FM16: Thomas Henson: Deze waarde geeft weer op hoeveel procent van het maximale HP luchtdebiet het toestel in deze toestand werkt.
Note on FN16: Thomas Henson: Maximale standard luchtdebiet
Note on FO16: Thomas Henson: Maximale HP luchtdebiet
Note on FP16: Thomas Henson: Corresponding air flow percentage (V/V,max). Deze waarde is van belang omdat we aan de hand hiervan weten of we het luchtdebiet te hoog is om te veronderstellen dat de uitgeblazen lucht gelijik is aan de gemiddelde watertemperatuur.
Note on FQ16: Thomas Henson: Luchtdebiet dat in deze toestand over de warmtewisselaar passeert.
Note on FR16: Thomas Henson: Verschil tussen werkpunt en kantelpunt.
Note on FS16: Thomas Henson: Verschil tussen maximaal HP luchtdebiet en kantelpunt.
Note on GC16: Thomas Henson: De kanteltemperatuur is de temperatuur waarbij er zich condensvorming voordoet wanneer de uitblaastemperatuur hieronder zit.
Note on GE16: Thomas Henson: Ter controle, geen meerwaarde aan berekeningen.
Note on HM16: Thomas Henson: procentuele factor die de uitblaaslucht van Br22HP beÏnvloed vanwege zeer hoog luchtdebiet over warmtewisselaar.
Note on HN16: Thomas Henson: procentuele factor die de uitblaaslucht van Br26HP beÏnvloed vanwege zeer hoog luchtdebiet over warmtewisselaar.
Note on HO16: Thomas Henson: Deze waarde geeft weer op hoeveel procent van het maximale HP luchtdebiet het toestel in deze toestand werkt.
Note on HP16: Thomas Henson: Maximale standard luchtdebiet
Note on HQ16: Thomas Henson: Maximale HP luchtdebiet
Note on HR16: Thomas Henson: Corresponding air flow percentage (V/V,max). Deze waarde is van belang omdat we aan de hand hiervan weten of we het luchtdebiet te hoog is om te veronderstellen dat de uitgeblazen lucht gelijik is aan de gemiddelde watertemperatuur.
Note on HS16: Thomas Henson: Luchtdebiet dat in deze toestand over de warmtewisselaar passeert.
Note on HT16: Thomas Henson: Verschil tussen werkpunt en kantelpunt.
Note on HU16: Thomas Henson: Verschil tussen maximaal HP luchtdebiet en kantelpunt.
Note on BP18: Thomas Henson: Water side pressure loss coefficient for LARGE heat exchanger.
Note on BS18: Thomas Henson: Water side pressure loss coefficient for SMALL heat exchanger.
Note on BP21: Thomas Henson: Water side pressure loss coefficient for LARGE heat exchanger.
Note on BS21: Thomas Henson: Water side pressure loss coefficient for LARGE heat exchanger.
Note on M22: Thomas Henson: Formule anders vanwege variabele is CFM ipv m³/h.
Note on BP24: Thomas Henson: Water side pressure loss coefficient for LARGE heat exchanger.
Note on BS24: Thomas Henson: Water side pressure loss coefficient for SMALL heat exchanger.
Note on M30: Thomas Henson: Formule anders vanwege variabele is CFM ipv m³/h.
Note on BP32: Thomas Henson: Water side pressure loss coefficient for LARGE heat exchanger.
Note on BS32: Thomas Henson: Water side pressure loss coefficient for SMALL heat exchanger.
Note on M38: Thomas Henson: Formule anders vanwege variabele is CFM ipv m³/h.
Note on BP40: Thomas Henson: Water side pressure loss coefficient for LARGE heat exchanger.
Note on BS40: Thomas Henson: Water side pressure loss coefficient for SMALL heat exchanger.
Note on BV40: Thomas Henson: Water side pressure loss coefficient for LARGE heat exchanger.
Note on M46: Thomas Henson: Formule anders vanwege variabele is CFM ipv m³/h.
Note on BP48: Thomas Henson: Water side pressure loss coefficient for LARGE heat exchanger.
Note on BS48: Thomas Henson: Water side pressure loss coefficient for SMALL heat exchanger.
Note on BV48: Thomas Henson: Water side pressure loss coefficient for LARGE heat exchanger.
Note on M54: Thomas Henson: Formule anders vanwege variabele is CFM ipv m³/h.
Note on BP56: Thomas Henson: Water side pressure loss coefficient for LARGE heat exchanger.
Note on BS56: Thomas Henson: Water side pressure loss coefficient for SMALL heat exchanger.
Note on BV56: Thomas Henson: Water side pressure loss coefficient for LARGE heat exchanger.
Note on FK56: Thomas Henson: Andere constante. Dit blijkt zo uit extensieve meetrapporten dat het gedrag als volgt verloopt..
Note on HM56: Thomas Henson: Andere constante. Dit blijkt zo uit extensieve meetrapporten dat het gedrag als volgt verloopt..
Note on M62: Thomas Henson: Formule anders vanwege variabele is CFM ipv m³/h.

## NL (hidden)
Selectiontool
[6 empty] | Hydronisch mengsel: | 0 | 0 | 0
Randvoorwaarden | [5 empty] | Toestel - Ventilator - Uitvoering: | 0 | 0 | 0
Temperaturen | [10 empty] | Statisch drukverlies
Verwarmen: |  |  |  |  | Koelen: | [10 empty] | Eenheidsstelsel |  | Gekende variabelen
Water aanvoer |  |  | 65 | °C | Water aanvoer |  |  |  | 16 | °C
Water retour |  |  | 55 | °C | Water retour |  |  |  | 18 | °C | Geplaatste hoogte
Ruimte (droge bol) |  |  | 20 | °C | Ruimte (droge bol) |  |  |  | 27 | °C | [9 empty] | Gewenst debiet
Ruimte (natte bol) |  |  |  |  | Relatieve vochtigheid |  |  |  | 50% | [10 empty] | Te berekenen op
Snelheidsniveau | Stuurspanning [V] | Warmteafgifte * 65/55/20 [W] | Waterdebiet, verwarming [l/h] | Waterzijdig drukverlies [kPa] | Voelb. Koelcapaciteit * 16/18/27 [W] | Tot. koelcapaciteit 16/18/27 [W] | Waterdebiet, koeling [l/h] | Waterzijdig drukverlies [kPa] | Geluidsdruk *** [dB(A)] | Geluidsvermogen ** [dB(A)] | Opgenomen elektr. vermogen [W] | Luchtdebiet [m³/h] | Luchtsnelheid [m/s] | Uitblaastemp. verwarming [°C] | Uitblaastemp. verwarming (natte bol) [°C] | Uitblaastemp. koeling (droge bol) [°C] | Uitblaastemp. koeling (natte bol) [°C] | Rel. vocht. gekoelde lucht [%] | Rotatiefrequentie ventilator [toeren/minuut] | Specifiek ventilatorvermogen
Briza 22 (230V) hoogte 62,5 cm, breedte 23,2 cm, lengte 90 cm (Type 02) | [11 empty] | Bestelcode: | [5 empty] | (Type 02)
[20 empty] | Δp hoog! | hoogte | Kopieer alle data
[20 empty] | Temp. | breedte | SI-eenheden
[20 empty] | verw.! | lengte | Imperiale-eenheden
[20 empty] | koelen! |  | T,nb & RV
T,db & RV
T,db & T,nb
[20 empty] | Briza heeft meerdere inlaat- en uitlaatvariaties voor de luchtdoorstroming. Bezoek onze website voor meer informatie. |  | Enkel op aanvraag!
Briza 22 (230V) hoogte 62,5 cm, breedte 23,2 cm, lengte 110 cm (Type 03) | [11 empty] | Bestelcode: | [5 empty] | (Type 03) |  |  |  | Toestel Niet beschikbaar met omkasting!
Plafondmodel
Muurmodel
Bestelcode:
Briza 22 (230V) hoogte 62,5 cm, breedte 23,2 cm, lengte 130 cm (Type 04) | [11 empty] | Bestelcode: | [5 empty] | (Type 04)
Briza 22 (230V) hoogte 62,5 cm, breedte 23,2 cm, lengte 160 cm (Type 06) | [11 empty] | Bestelcode: | [5 empty] | (Type 06)
Briza 22 (230V) hoogte 62,5 cm, breedte 23,2 cm, lengte 190 cm (Type 08) | [11 empty] | Bestelcode: | [5 empty] | (Type 08)
Briza 22 (230V) hoogte 62,5 cm, breedte 23,2 cm, lengte 225 cm (Type 10) | [11 empty] | Bestelcode: | [5 empty] | (Type 10)
*Waardes gemeten volgens EN 1397 waarbij toestel uitgerust met G2 filter. | [15 empty] | 0
**Geluidsvermogen gemeten volgens ISO 3741:2010
***Geluidsdruk bij een aangenomen ruimtedemping van 8 dB(A).
****Berekende RV vlak na de warmtewisselaar, verondersteld met een plaatsonafhankelijke oppervlaktetemperatuur.

## EN (hidden)
Formulary
[6 empty] | Hydronic mix: | 0 | 0 | 0
Conditions | [5 empty] | Device - Ventilator - Utilization: | 0 | 0 | 0
Temperatures | [10 empty] | Static pressure
Heating: |  |  |  |  | Cooling: | [10 empty] | Unit conversion |  | Known variables
Supply water |  |  | 65 | °C | Supply water |  |  |  | 16 | °C
Return water |  |  | 55 | °C | Return water |  |  |  | 18 | °C | Altitude
Entering air (dry bulb) |  |  | 20 | °C | Entering air (dry bulb) |  |  |  | 27 | °C | [9 empty] | Desired flow rate
Entering air (wet bulb) |  |  |  |  | Relative humidity |  |  |  | 50% | [10 empty] | To calculate on
Speed level | Control voltage [V] | Heat output * 65/55/20 [W] | Water flowrate, heating [l/h] | Water side pressure loss [kPa] | Sens. cooling capacity * 16/18/27 [W] | Tot. cooling capacity 16/18/27 [W] | Water flowrate, cooling [l/h] | Water side pressure loss [kPa] | Sound pressure *** [dB(A)] | Sound power ** [dB(A)] | Electrical power [W] | Air flowrate [m³/h] | Face velocity [m/s] | Air exhaust temp. heating [°C] | Air exhaust temp. heating (wet bulb) [°C] | Air exhaust temp. cooling (dry bulb) [°C] | Air exhaust temp. cooling (wet bulb) [°C] | Rel. humid. cooled air [%] | fan rotation frequency [revolutions/minute] | Specific fan power
Briza 22 (230V) height 62,5 cm, width 23,2 cm, length 90 cm (Type 02) | [11 empty] | Order code: | [5 empty] | (Type 02)
[20 empty] | Δp high! | height | Copy all data
[20 empty] | Temp. | width | SI-units
[20 empty] | heating! | length | Imperial-units
[20 empty] | cooling! |  | T,wb & RH
T,db & RH
T,db & T,wb
[20 empty] | Briza has multiple airflow supply and return air connection options. Visit our website for more information. |  | Only on request!
Briza 22 (230V) height 62,5 cm, width 23,2 cm, length 110 cm (Type 03) | [11 empty] | Order code: | [5 empty] | (Type 03) |  |  |  | Product not available with casing!
Ceiling model
Wall model
Order code:
Briza 22 (230V) height 62,5 cm, width 23,2 cm, length 130 cm (Type 04) | [11 empty] | Order code: | [5 empty] | (Type 04)
Briza 22 (230V) height 62,5 cm, width 23,2 cm, length 160 cm (Type 06) | [11 empty] | Order code: | [5 empty] | (Type 06)
Briza 22 (230V) height 62,5 cm, width 23,2 cm, length 190 cm (Type 08) | [11 empty] | Order code: | [5 empty] | (Type 08)
Briza 22 (230V) height 62,5 cm, width 23,2 cm, length 225 cm (Type 10) | [11 empty] | Order code: | [5 empty] | (Type 10)
*Values according to EN 1397 equipped with a G2 filter. | [15 empty] | 0
**Sound power according to ISO 3741:2010
***Sound pressure with an assumed room damping of 8dB(A)
****Calculated RH directly after the heat exchanger, assumed with a location-independent surface temperature.

## DE (hidden)
Eingabefelder
Wassermischung:
Auslegungsrandbedingungen | [5 empty] | Gerät - Lüfter - Ausfürhung: | 0 | 0 | 0
Temperaturen | [10 empty] | Statischer Druckabfall
Heizen: |  |  |  |  | Kühlen: | [10 empty] | Einheiten |  | Bekannte Variablen
Vorlauf wasser |  |  | 65 | °C | Vorlauf wasser |  |  |  | 16 | °C
Rücklauf wasser |  |  | 55 | °C | Rücklauf wasser |  |  |  | 18 | °C | Platzierte Höhe
Raum (trocken) |  |  | 20 | °C | Raum (trocken) |  |  |  | 27 | °C | [9 empty] | Gewünschte Durchflussmenge
Raum (feuchtkugel) |  |  |  |  | Relative Luftfeuchtigkeit |  |  |  | 50% | [10 empty] | Um zu berechnen
Drehzahlstufe | Regelspannung [V] | Wärmeleistung * 65/55/20 [W] | Heizmittelstrom [l/h] | zug. wassers. Druckverlust [kPa] | Sens. Kälteleistung * 16/18/27 [W] | Tot. Kälteleistung 16/18/27 [W] | Kühlmittelstrom [l/h] | zug. wassers. Druckverlust [kPa] | Schalldruckpegel *** [dB(A)] | Schallleistungspegel ** [dB(A)] | Leistungsaufnahme [W] | Luftvolumenstrom [m³/h] | Fluggeschwindigkeit [m/s] | Luftaustrittstemp. Heizung [°C] | Luftaustrittstemp. Heizung (feuchtkugeltemp.) [°C] | Luftaustrittstemp. kühlung (trockentemp.) [°C] | Luftaustrittstemp. kühlung (feuchtkugeltemp.) [°C] | Rel. Luftf. gekühlte Luft [%] | Lüfterdrehfrequenz [Umdreh./Minute] | Spezifische Lüfterleistung
Briza 22 (230V) höhe 62,5 cm, breite 23,2 cm, länge 90 cm (Type 02) | [11 empty] | Bestellcode: | [5 empty] | (Type 02)
[20 empty] | Δp hoch! | höhe | Kopieren Sie alle daten
[20 empty] | Temp. | breite | SI-einheiten
[20 empty] | heizen! | länge | Imperiale-einheiten
[20 empty] | kühlen! |  | T,f & RH
T,t & RH
T,t & T,f
[20 empty] | Briza hat mehrere Einlass- und Auslassvarianten für den Luftstrom. Besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen. |  | Nur auf Anfrage!
Briza 22 (230V) höhe 62,5 cm, breite 23,2 cm, länge 110 cm (Type 03) | [11 empty] | Bestellcode: | [5 empty] | (Type 03) |  |  |  | Product nicht mit verkleidung erhältlich!
Deckenmodell
Wandmodell
Bestellcode:
Briza 22 (230V) höhe 62,5 cm, breite 23,2 cm, länge 130 cm (Type 04) | [11 empty] | Bestellcode: | [5 empty] | (Type 04)
Briza 22 (230V) höhe 62,5 cm, breite 23,2 cm, länge 160 cm (Type 06) | [11 empty] | Bestellcode: | [5 empty] | (Type 06)
Briza 22 (230V) höhe 62,5 cm, breite 23,2 cm, länge 190 cm (Type 08) | [11 empty] | Bestellcode: | [5 empty] | (Type 08)
Briza 22 (230V) höhe 62,5 cm, breite 23,2 cm, länge 225 cm (Type 10) | [11 empty] | Bestellcode: | [5 empty] | (Type 10)
*Leistungsangaben nach EN 1397 mit einem G2-filter. | [15 empty] | 0
**Schallleistungspegel nach ISO 3741:2010
***Schalldruckpegel bei angenommener Raumdämpfung von 8dB(A)
****Berechnete relative Luftfeuchtigkeit unmittelbar nach dem Wärmetauscher, angenommen mit einer ortsunabhängigen Oberflächentemperatur.

## FR (hidden)
Formulaire
Mélange hydonique:
Conditions | [5 empty] | Appareil - Ventilateur - Version: | 0 | 0 | 0
Températures | [10 empty] | Pression statique
Chauffer: |  |  |  |  | Refroidir: | [10 empty] | Système unitaire |  | Variables connues
Entrée de l'eau |  |  | 65 | °C | Entrée de l'eau |  |  |  | 16 | °C
Retour de l'eau |  |  | 55 | °C | Retour de l'eau |  |  |  | 18 | °C | Hauteur placée
Ambiante (bulbe sec) |  |  | 20 | °C | Ambiante (bulbe sec) |  |  |  | 27 | °C | [9 empty] | Débit souhaité
Ambiante (bulbe hum.) |  |  |  |  | Humidité relative |  |  |  | 50% | [10 empty] | Pour calculer sur
Niveau de vitesse | Voltage [V] | Puissance de cha. * 65/55/20 [W] | Débit d'eau, chauffer [l/h] | Perte de charge [kPa] | Puissance sens. de refr. * 16/18/27 [W] | Puissance tot. de refr. 16/18/27 [W] | Débit d'eau, refroidir [l/h] | Perte de charge [kPa] | Pression sonore *** [dB(A)] | Puissance sonore ** [dB(A)] | Puissance absorbée [W] | Débit d'air [m³/h] | Vitesse d'air [m/s] | Temp. de la sortie d'air cha. [°C] | Temp. de la sortie d'air cha. (temp. humide) [°C] | Temp. de la sortie d'air refr. (l'ampoule sèche) [°C] | Temp. de la sortie d'air refr. (temp. humide) [°C] | Hum. rel. air refroidi [%] | fréquence de rotation du ventilateur [rotations/minute] | Puissance de ventilateur spécifique
Briza 22 (230V) hauteur 62,5 cm, largeur 23,2 cm, longueur 90 cm (Type 02) | [11 empty] | Code de commande: | [5 empty] | (Type 02)
[20 empty] | Δp haut! | hauteur | Copier toutes des données
[20 empty] | Temp. | largeur | Unités-SI
[20 empty] | chauf.! | longueur | Unités-Impériales
[20 empty] | refr! |  | T,bh & RH
T,bs & RH
T,bs & T,bh
[20 empty] | Briza a de multiples variations d'admission et d'échappement. Visitez notre site web pour plus d'informations. |  | Uniquement sur demande!
Briza 22 (230V) hauteur 62,5 cm, largeur 23,2 cm, longueur 110 cm (Type 03) | [11 empty] | Code de commande: | [5 empty] | (Type 03) |  |  |  | Produit non disponible avec caisson!
Modèle de plafond
Modèle mural
Code de commande:
Briza 22 (230V) hauteur 62,5 cm, largeur 23,2 cm, longueur 130 cm (Type 04) | [11 empty] | Code de commande: | [5 empty] | (Type 04)
Briza 22 (230V) hauteur 62,5 cm, largeur 23,2 cm, longueur 160 cm (Type 06) | [11 empty] | Code de commande: | [5 empty] | (Type 06)
Briza 22 (230V) hauteur 62,5 cm, largeur 23,2 cm, longueur 190 cm (Type 08) | [11 empty] | Code de commande: | [5 empty] | (Type 08)
Briza 22 (230V) hauteur 62,5 cm, largeur 23,2 cm, longueur 225 cm (Type 10) | [11 empty] | Code de commande: | [5 empty] | (Type 10)
*Testé selon EN 1397 avec un filtre G2. | [15 empty] | 0
**Puissance sonore testé selon ISO 3741:2010
***Pression sonore avec une atténuation ambiante du 8dB(A)
****HR calculée immédiatement après l'échangeur de chaleur, supposée avec une température de surface indépendante de l'emplacement.

## NR (hidden)
Modell
[6 empty] | Hydronisk blanding: | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Modell: | 0 | 0 | 0
Temperaturer | [10 empty] | Statisk trykkfall
Varme: |  |  |  |  | Kjøling: | [10 empty] | Enhetssystem |  | Kjente variabler
Tur vann | 0 | 0 | 65 | °C | Tur vann |  |  |  | 16 | °C
Retur vann | 0 | 0 | 55 | °C | Retur vann |  |  |  | 18 | °C | Plassert høyde
Rom (tørr pære) | 0 | 0 | 20 | °C | Rom (tørr pære) |  |  |  | 27 | °C | [9 empty] | Ønsket strømningshastighet
Rom (våtpære) |  |  |  |  | Relativ fuktighet |  |  |  | 50% | [10 empty] | Å beregne på
Hastighet | Styresignal [V] | Varme effekt * 65/55/20 [W] | Vannmengde, varme [l/h] | Trykktap [kPa] | Sens. Kjøling effekt * 16/18/27 [W] | Tot. Kjøle effekt * 16/18/27 [W] | Vannmengde, kjøling [l/h] | Trykktap [kPa] | Lydtrykk *** [dB(A)] | Lydeffekt ** [dB(A)] | Elektrisk effekt [W] | Luftmengde [m³/h] | Flyhastighet [m/s] | Utluft temperatur, Varme [°C] | Utluft temperatur, (våte pære) Varme [°C] | Utluft temperatur, (tørr pære) Kjøling [°C] | Utluft temperatur, (våte pære) Kjøling [°C] | Rel. fuktighet avkjølt luft [%] | vifte rotasjonsfrekvens [rotasjoner/minutt] | Spesifikk viftekraft
Briza 22 (230V) høyde 62,5 cm, bredde 23,2 cm, lengde 90 cm (Type 02) | [11 empty] | Ordrekode: | [5 empty] | (Type 02)
[20 empty] | Δp høyt! | høyde | Kopier alle data
[20 empty] | Temp. | bredde | SI-enheter
[20 empty] | varme! | lengde | Imperiale-enheter
[20 empty] | kjøling! |  | T,vp & RF
T,tp & RF
T,tp & T,vp
[20 empty] | Briza har flere luftmengdeinntak og eksosvariasjoner. Besøk vår hjemmeside for mer informasjon. |  | Bare på forespørsel!
Briza 22 (230V) høyde 62,5 cm, bredde 23,2 cm, lengde 110 cm (Type 03) | [11 empty] | Ordrekode: | [5 empty] | (Type 03) |  |  |  | Produktet er ikke tilgjengelig med hus!
Takmodell
Veggmodell
Ordrekode:
Briza 22 (230V) høyde 62,5 cm, bredde 23,2 cm, lengde 130 cm (Type 04) | [11 empty] | Ordrekode: | [5 empty] | (Type 04)
Briza 22 (230V) høyde 62,5 cm, bredde 23,2 cm, lengde 160 cm (Type 06) | [11 empty] | Ordrekode: | [5 empty] | (Type 06)
Briza 22 (230V) høyde 62,5 cm, bredde 23,2 cm, lengde 190 cm (Type 08) | [11 empty] | Ordrekode: | [5 empty] | (Type 08)
Briza 22 (230V) høyde 62,5 cm, bredde 23,2 cm, lengde 225 cm (Type 10) | [11 empty] | Ordrekode: | [5 empty] | (Type 10)
*Values according to EN 1397 met et G2-filter. | [15 empty] | 0
**Sound power according to ISO 3741:2010
***Sound pressure with an assumed room damping of 8dB(A)
****Beregnet RH umiddelbart etter varmeveksleren, antatt med en stedsuavhengig overflatetemperatur.

## SP (hidden)
Model
[6 empty] | Mezcla de agua: | Hydronic mix: | 0 | 0
[6 empty] | Equipo - Ventilador - Montaje: | Device - Ventilator - Utilization: | 0 | 0
Temperaturas | [10 empty] | Δp conductos
Calefacción: |  |  |  |  | Enfriamiento: | [10 empty] | Convers. de unidades |  | Variables conocidas
Agua impulsión | 0 | 0 | 65 | °C | Agua impulsión |  |  |  | 16 | °C
Agua retorno | 0 | 0 | 55 | °C | Agua retorno |  |  |  | 18 | °C | Altitud
Ambiente (bulbo seco) | 0 | 0 | 20 | °C | Ambiente (bulbo seco) |  |  |  | 27 | °C | [9 empty] | Caudal deseado
Ambiente (bulbo hum.) |  |  |  |  | Humedad relativa |  |  |  | 50% | [10 empty] | Para calcular en
Nivel de velocidad | Voltaje control [V] | Capacidad calefacción * 65/55/20 [W] | Caudal de agua, calefacción [l/h] | Pérdida de carga del agua [kPa] | Capacidad sensible Frío * 16/18/27 [W] | Capacidad total Frío * 16/18/27 [W] | Caudal de agua, Frío [l/h] | Pérdida de carga del agua [kPa] | Presión sonora *** [dB(A)] | Potencia sonora ** [dB(A)] | Potencia eléctrica absorbida [W] | Caudal de aire [m³/h] | Velocidad de aire [m/s] | Temperatura salida de aire calefacción [°C] | Temperatura salida de aire calefacción (bulbo hum.) [°C] | Temperatura salida de aire refrigeración (bulbo seco) [°C] | Temperatura salida de aire refrigeración (bulbo hum.) [°C] | Hum. relativa del aire enfriado [%] | frecuencia de rotación del ventilador [rotaciones/minuto] | Potencia de ventilador específica
Briza 22 (230V) altura 62,5 cm, ancho 23,2 cm, longitud 90 cm (Type 02) | [11 empty] | Código de orden: | [5 empty] | (Type 02)
[20 empty] | Δp Muy Alto! | altura | Copiar todos los datos
[20 empty] | Temp. | ancho | Unidades-SI
[20 empty] | calefac. | longitud | Unidades-Imperial
[20 empty] | enfria. |  | T,bh & RH
T,bs & RH
T,bs & T,bh
[20 empty] | Briza tiene múltiples opciones de entrada y salida de aire. Visita nuestro sitio web para más información. |  | Solo bajo pedido!
Briza 22 (230V) altura 62,5 cm, ancho 23,2 cm, longitud 110 cm (Type 03) | [11 empty] | Código de orden: | [5 empty] | (Type 03) |  |  |  | Producto no disponible con carcasa!
Modelo de techo
Modelo de pared
Código de orden:
Briza 22 (230V) altura 62,5 cm, ancho 23,2 cm, longitud 130 cm (Type 04) | [11 empty] | Código de orden: | [5 empty] | (Type 04)
Briza 22 (230V) altura 62,5 cm, ancho 23,2 cm, longitud 160 cm (Type 06) | [11 empty] | Código de orden: | [5 empty] | (Type 06)
Briza 22 (230V) altura 62,5 cm, ancho 23,2 cm, longitud 190 cm (Type 08) | [11 empty] | Código de orden: | [5 empty] | (Type 08)
Briza 22 (230V) altura 62,5 cm, ancho 23,2 cm, longitud 225 cm (Type 10) | [11 empty] | Código de orden: | [5 empty] | (Type 10)
*Valores de acuerdo a EN 1397 con un filtro G2. | [15 empty] | 0
**Potencia sonora de acuerdo a ISO 3741:2010
***Presión sonora asumiendo una reducción de la estancia de 8dB(A)
****HR calculada inmediatamente después del intercambiador de calor, asumido con una temperatura de superficie independiente de la ubicación.

## SW (hidden)
Modell
[6 empty] | Vattenblandning: | Hydronic mix: | 0 | 0
[6 empty] | Utrustning - Fläkt - Montering: | Device - Ventilator - Utilization: | 0 | 0
Temperaturer | [10 empty] | Δp kanaler
Värme: |  |  |  |  | Kyla: | [10 empty] | Enhetssystem |  | Kända variabler
Tillopp |  |  | 65 | °C | Tillopp |  |  |  | 16 | °C
Retur |  |  | 55 | °C | Retur |  |  |  | 18 | °C | Höjd över havet
Rum (torr) |  |  | 20 | °C | Rum (torr) |  |  |  | 27 | °C | [9 empty] | Önskat flöde
Rum (våt) |  |  |  |  | rel. Fuktighet |  |  |  | 50% | [10 empty] | Para beräknar och
Fläkthastighet | Spänning, Fläkt [V] | Värme effekt * 65/55/20 [W] | Vattenflöde, värme [l/h] | Tryckfall, vatten [kPa] | Märkbar kylkapacitet * 16/18/27 [W] | Total kylkapacitet * 16/18/27 [W] | Vattenflöde, kyla [l/h] | Tryckfall, vatten [kPa] | Ljudtryck *** [dB(A)] | Ljudeffekt ** [dB(A)] | Effektförbrukning [W] | Luftflöde [m³/h] | Luft hastighet [m/s] | Uppvärmningsluftens temp. [°C] | Värme luft utloppstemp. (hum. Lampa) [°C] | Utloppstemp. för kylluft (torr lampa) [°C] | Kylluftens utloppstemp. (hum. Lampa) [°C] | Relativ fuktighet för kyld luft [%] | fläktens rotationsfrekvens [rotationer/minut] | Specifik fläktkraft
Briza 22 (230V) höjd 62,5 cm, djup 23,2 cm, längd 90 cm (Typ 02) | [11 empty] | Beställningskod: | [5 empty] | (Typ 02)
[20 empty] | Δp Väldigt högt! | höjd | Kopiera all data
[20 empty] | Temp. | djup | SI-enheter
[20 empty] | värme | längd | Imperiella-enheter
[20 empty] | kyla |  | T,wb & RH
T,db & RH
T,db & T,wb
[20 empty] | Briza har flera alternativ för luftinlopp och utlopp. Besök vår hemsida för mer information. |  | Endast på begäran!
Briza 22 (230V) höjd 62,5 cm, djup 23,2 cm, längd 110 cm (Typ 03) | [11 empty] | Beställningskod: | [5 empty] | (Typ 03) |  |  |  | Produkten finns inte med höljet!
Takmodell
Väggmodell
Beställningskod:
Briza 22 (230V) höjd 62,5 cm, djup 23,2 cm, längd 130 cm (Typ 04) | [11 empty] | Beställningskod: | [5 empty] | (Typ 04)
Briza 22 (230V) höjd 62,5 cm, djup 23,2 cm, längd 160 cm (Typ 06) | [11 empty] | Beställningskod: | [5 empty] | (Typ 06)
Briza 22 (230V) höjd 62,5 cm, djup 23,2 cm, längd 190 cm (Typ 08) | [11 empty] | Beställningskod: | [5 empty] | (Typ 08)
Briza 22 (230V) höjd 62,5 cm, djup 23,2 cm, längd 225 cm (Typ 10) | [11 empty] | Beställningskod: | [5 empty] | (Typ 10)
*Värden enligt EN 1397 med ett G2-filter. | [15 empty] | 0
**Ljudeffekt enligt ISO 3741: 2010
***Ljudtryck med en antagen rumsdämpning på 8dB (A)
****RH beräknas omedelbart efter värmeväxlaren, antas med en platsoberoende yttemperatur.

## TS (hidden)
Formulary
[6 empty] | Směs vody: | 0 | 0 | 0
Conditions | [5 empty] | Těleso - Ventilátor - Verze: | 0 | 0 | 0
Teploty | [10 empty] | Statický tlak
Topení: |  |  |  |  | Chlazení: | [10 empty] | Převod jednotek |  | Známé proměnné
Voda na přívodu |  |  | 65 | °C | Voda na přívodu |  |  |  | 16 | °C
Voda na zpátečce |  |  | 55 | °C | Voda na zpátečce |  |  |  | 18 | °C | Výška umístění
"Suchá" teplota vzduchu |  |  | 20 | °C | "Suchá" teplota vzduchu |  |  |  | 27 | °C | [9 empty] | Požadovaný průtok
Teplota mokrého teploměru |  |  |  |  | Relativní vlhkost |  |  |  | 50% | [10 empty] | Počítat dál
Rychlost | Ovládací napětí [V] | Výkon Topení * 65/55/20 [W] | Průtok vody, topení [l/h] | Tlaková ztráta [kPa] | Výkon chlazení Znatelný * 16/18/27 [W] | Výkon chlazení Celkový 16/18/27 [W] | Průtok vody,chlazení [l/h] | Tlaková ztráta [kPa] | Akustický tlak *** [dB(A)] | Akustický výkon ** [dB(A)] | Elektrický výkon [W] | Průtok vzduchu [m³/h] | Rychlost proudění vzduchu [m/s] | Výfuková teplota vzduchu topení [°C] | Air exhaust temp. heating (wet bulb) [°C] | Výfuková teplota vzduchu chlazení („suchá“ tepl. vzduchu) [°C] | Výfuková teplota vzduchu chlazení (tepl. mokrého teploměru) [°C] | Rel. vlhkost chlazeného vzduchu [%] | Frekvence otáčení ventilátoru [otáčky/minuta] | Specifický výkon ventilátoru
Briza 22 (230V), Výška 62,5 cm, Šířka 23,2 cm, Délka 90 cm (Typ 02) | [11 empty] | Objednací kód: | [5 empty] | (Typ 02)
[20 empty] | Δp vysoká! | Výška | Kopírovat všechna data
[20 empty] | Teploty | Šířka | Mezinárodní (Sl)
[20 empty] | topení! | Délka | Imperiální
[20 empty] | chlazení! |  | T,wb & RH
T,db & RH
T,db & T,wb
[20 empty] | Briza má několik možností připojení nasávacího a výfukového příslušenství. Další informace najdete na našich webových stránkách. |  | Pouze na vyžádání!
Briza 22 (230V), Výška 62,5 cm, Šířka 23,2 cm, Délka 110 cm (Typ 03) | [11 empty] | Objednací kód: | [5 empty] | (Typ 03) |  |  |  | Produkt není k dispozici s pouzdrem!
Stropní model
Nástěnný model
Objednací kód:
Briza 22 (230V), Výška 62,5 cm, Šířka 23,2 cm, Délka 130 cm (Typ 04) | [11 empty] | Objednací kód: | [5 empty] | (Typ 04)
Briza 22 (230V), Výška 62,5 cm, Šířka 23,2 cm, Délka 160 cm (Typ 06) | [11 empty] | Objednací kód: | [5 empty] | (Typ 06)
Briza 22 (230V), Výška 62,5 cm, Šířka 23,2 cm, Délka 190 cm (Typ 08) | [11 empty] | Objednací kód: | [5 empty] | (Typ 08)
Briza 22 (230V), Výška 62,5 cm, Šířka 23,2 cm, Délka 225 cm (Typ 10) | [11 empty] | Objednací kód: | [5 empty] | (Typ 10)
*Hodnoty podle EN 1397 s filtrem třídy G2. | [15 empty] | 0
**Akustický tlak podle ISO 3741:2010
***Akustický výkon s předpokládaným útlumem místnosti 8 dB (A).
****Relativní vlhkost vypočítaná bezprostředně za výměníkem tepla, předpokládaná s teplotou povrchu nezávislou na místě.

## ExtraTaal1 (hidden)
Formulary
[6 empty] | Hydronic mix: | 0 | 0 | 0
Conditions | [5 empty] | Device - Ventilator - Utilization: | 0 | 0 | 0
Temperatures | [10 empty] | Static pressure
Heating: |  |  |  |  | Cooling: | [10 empty] | Unit conversion |  | Known variables
Supply water |  |  | 65 | °C | Supply water |  |  |  | 16 | °C
Return water |  |  | 55 | °C | Return water |  |  |  | 18 | °C | Altitude
Entering air (dry bulb) |  |  | 20 | °C | Entering air (dry bulb) |  |  |  | 27 | °C | [9 empty] | Desired flow rate
Entering air (wet bulb) |  |  |  |  | Relative humidity |  |  |  | 50% | [10 empty] | To calculate on
Speed level | Control voltage [V] | Heat output * 65/55/20 [W] | Water flowrate, heating [l/h] | Water side pressure loss [kPa] | Sens. cooling capacity * 16/18/27 [W] | Tot. cooling capacity 16/18/27 [W] | Water flowrate, cooling [l/h] | Water side pressure loss [kPa] | Sound pressure *** [dB(A)] | Sound power ** [dB(A)] | Electrical power [W] | Air flowrate [m³/h] | Face velocity [m/s] | Air exhaust temp. heating [°C] | Air exhaust temp. heating (wet bulb) [°C] | Air exhaust temp. cooling (dry bulb) [°C] | Air exhaust temp. cooling (wet bulb) [°C] | Rel. humid. cooled air [%] | fan rotation frequency [revolutions/minute] | Specific fan power
Briza 22 (230V) height 62,5 cm, width 23,2 cm, length 90 cm (Type 02) | [11 empty] | Order code: | [5 empty] | (Type 02)
[20 empty] | Δp high! | height | Copy all data
[20 empty] | Temp. | width | SI-units
[20 empty] | heating! | length | Imperial-units
[20 empty] | cooling! |  | T,wb & RH
T,db & RH
T,db & T,wb
[20 empty] | Briza has multiple airflow supply and return air connection options. Visit our website for more information. |  | Only on request!
Briza 22 (230V) height 62,5 cm, width 23,2 cm, length 110 cm (Type 03) | [11 empty] | Order code: | [5 empty] | (Type 03) |  |  |  | Product not available with casing!
Ceiling model
Wall model
Order code:
Briza 22 (230V) height 62,5 cm, width 23,2 cm, length 130 cm (Type 04) | [11 empty] | Order code: | [5 empty] | (Type 04)
Briza 22 (230V) height 62,5 cm, width 23,2 cm, length 160 cm (Type 06) | [11 empty] | Order code: | [5 empty] | (Type 06)
Briza 22 (230V) height 62,5 cm, width 23,2 cm, length 190 cm (Type 08) | [11 empty] | Order code: | [5 empty] | (Type 08)
Briza 22 (230V) height 62,5 cm, width 23,2 cm, length 225 cm (Type 10) | [11 empty] | Order code: | [5 empty] | (Type 10)
*Values according to EN 1397 equipped with a G2 filter. | [15 empty] | 0
**Sound power according to ISO 3741:2010
***Sound pressure with an assumed room damping of 8dB(A)
****Calculated RH directly after the heat exchanger, assumed with a location-independent surface temperature.

## ExtraTaal2 (hidden)
Formulary
[6 empty] | Hydronic mix: | 0 | 0 | 0
Conditions | [5 empty] | Device - Ventilator - Utilization: | 0 | 0 | 0
Temperatures | [10 empty] | Static pressure
Heating: |  |  |  |  | Cooling: | [10 empty] | Unit conversion |  | Known variables
Supply water |  |  | 65 | °C | Supply water |  |  |  | 16 | °C
Return water |  |  | 55 | °C | Return water |  |  |  | 18 | °C | Altitude
Entering air (dry bulb) |  |  | 20 | °C | Entering air (dry bulb) |  |  |  | 27 | °C | [9 empty] | Desired flow rate
Entering air (wet bulb) |  |  |  |  | Relative humidity |  |  |  | 50% | [10 empty] | To calculate on
Speed level | Control voltage [V] | Heat output * 65/55/20 [W] | Water flowrate, heating [l/h] | Water side pressure loss [kPa] | Sens. cooling capacity * 16/18/27 [W] | Tot. cooling capacity 16/18/27 [W] | Water flowrate, cooling [l/h] | Water side pressure loss [kPa] | Sound pressure *** [dB(A)] | Sound power ** [dB(A)] | Electrical power [W] | Air flowrate [m³/h] | Face velocity [m/s] | Air exhaust temp. heating [°C] | Air exhaust temp. heating (wet bulb) [°C] | Air exhaust temp. cooling (dry bulb) [°C] | Air exhaust temp. cooling (wet bulb) [°C] | Rel. humid. cooled air [%] | fan rotation frequency [revolutions/minute] | Specific fan power
Briza 22 (230V) height 62,5 cm, width 23,2 cm, length 90 cm (Type 02) | [11 empty] | Order code: | [5 empty] | (Type 02)
[20 empty] | Δp high! | height | Copy all data
[20 empty] | Temp. | width | SI-units
[20 empty] | heating! | length | Imperial-units
[20 empty] | cooling! |  | T,wb & RH
T,db & RH
T,db & T,wb
[20 empty] | Briza has multiple airflow supply and return air connection options. Visit our website for more information. |  | Only on request!
Briza 22 (230V) height 62,5 cm, width 23,2 cm, length 110 cm (Type 03) | [11 empty] | Order code: | [5 empty] | (Type 03) |  |  |  | Product not available with casing!
Ceiling model
Wall model
Order code:
Briza 22 (230V) height 62,5 cm, width 23,2 cm, length 130 cm (Type 04) | [11 empty] | Order code: | [5 empty] | (Type 04)
Briza 22 (230V) height 62,5 cm, width 23,2 cm, length 160 cm (Type 06) | [11 empty] | Order code: | [5 empty] | (Type 06)
Briza 22 (230V) height 62,5 cm, width 23,2 cm, length 190 cm (Type 08) | [11 empty] | Order code: | [5 empty] | (Type 08)
Briza 22 (230V) height 62,5 cm, width 23,2 cm, length 225 cm (Type 10) | [11 empty] | Order code: | [5 empty] | (Type 10)
*Values according to EN 1397 equipped with a G2 filter. | [15 empty] | 0
**Sound power according to ISO 3741:2010
***Sound pressure with an assumed room damping of 8dB(A)
****Calculated RH directly after the heat exchanger, assumed with a location-independent surface temperature.

## ExtraTaal3 (hidden)
Formulary
[6 empty] | Hydronic mix: | 0 | 0 | 0
Conditions | [5 empty] | Device - Ventilator - Utilization: | 0 | 0 | 0
Temperatures | [10 empty] | Static pressure
Heating: |  |  |  |  | Cooling: | [10 empty] | Unit conversion |  | Known variables
Supply water |  |  | 65 | °C | Supply water |  |  |  | 16 | °C
Return water |  |  | 55 | °C | Return water |  |  |  | 18 | °C | Altitude
Entering air (dry bulb) |  |  | 20 | °C | Entering air (dry bulb) |  |  |  | 27 | °C | [9 empty] | Desired flow rate
Entering air (wet bulb) |  |  |  |  | Relative humidity |  |  |  | 50% | [10 empty] | To calculate on
Speed level | Control voltage [V] | Heat output * 65/55/20 [W] | Water flowrate, heating [l/h] | Water side pressure loss [kPa] | Sens. cooling capacity * 16/18/27 [W] | Tot. cooling capacity 16/18/27 [W] | Water flowrate, cooling [l/h] | Water side pressure loss [kPa] | Sound pressure *** [dB(A)] | Sound power ** [dB(A)] | Electrical power [W] | Air flowrate [m³/h] | Face velocity [m/s] | Air exhaust temp. heating [°C] | Air exhaust temp. heating (wet bulb) [°C] | Air exhaust temp. cooling (dry bulb) [°C] | Air exhaust temp. cooling (wet bulb) [°C] | Rel. humid. cooled air [%] | fan rotation frequency [revolutions/minute] | Specific fan power
Briza 22 (230V) height 62,5 cm, width 23,2 cm, length 90 cm (Type 02) | [11 empty] | Order code: | [5 empty] | (Type 02)
[20 empty] | Δp high! | height | Copy all data
[20 empty] | Temp. | width | SI-units
[20 empty] | heating! | length | Imperial-units
[20 empty] | cooling! |  | T,wb & RH
T,db & RH
T,db & T,wb
[20 empty] | Briza has multiple airflow supply and return air connection options. Visit our website for more information. |  | Only on request!
Briza 22 (230V) height 62,5 cm, width 23,2 cm, length 110 cm (Type 03) | [11 empty] | Order code: | [5 empty] | (Type 03) |  |  |  | Product not available with casing!
Ceiling model
Wall model
Order code:
Briza 22 (230V) height 62,5 cm, width 23,2 cm, length 130 cm (Type 04) | [11 empty] | Order code: | [5 empty] | (Type 04)
Briza 22 (230V) height 62,5 cm, width 23,2 cm, length 160 cm (Type 06) | [11 empty] | Order code: | [5 empty] | (Type 06)
Briza 22 (230V) height 62,5 cm, width 23,2 cm, length 190 cm (Type 08) | [11 empty] | Order code: | [5 empty] | (Type 08)
Briza 22 (230V) height 62,5 cm, width 23,2 cm, length 225 cm (Type 10) | [11 empty] | Order code: | [5 empty] | (Type 10)
*Values according to EN 1397 equipped with a G2 filter. | [15 empty] | 0
**Sound power according to ISO 3741:2010
***Sound pressure with an assumed room damping of 8dB(A)
****Calculated RH directly after the heat exchanger, assumed with a location-independent surface temperature.