## Briza 10
Selectiontool |  |  |  |  | Taal/Language/Sprache/Språk/Jazyk | 0 | 0 | 0 | Nederlands
Briza 10
[5 empty] | Uitvoering |  |  |  | Briza 10 |  |  | Wand
Temperaturen | [10 empty] | h_atm | 0
Verwarmen: |  |  |  |  | Koelen: | [5 empty] | 0 | 0 | m
Water aanvoer | 0 | 0 | 55 | °C | Water aanvoer | 0 | 0 | 0 | 16 | °C | Eenheidsstelsel
Water retour | 0 | 0 | 45 | °C | Water retour | 0 | 0 | 0 | 18 | °C
Ruimte | 0 | 0 | 20 | °C | Ruimte | 0 | 0 | 0 | 27 | °C
[5 empty] | Relatieve vochtigheid |  |  |  | 50%
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.00033444 | 0 | 1 | 1
Snelheidsniveau | Stuurspanning [V] | Warmteafgifte 55/45/20 [W] | Waterdebiet, verwarming [l/h] | Waterzijdig drukverlies [kPa] | Voelb. Koelcapaciteit 16/18/27 [W] | Tot. koelcapaciteit 16/18/27 [W] | Waterdebiet, koeling [l/h] | Waterzijdig drukverlies [kPa] | Geluidsdruk ** [dB(A)] | Geluidsvermogen * [dB(A)] | Opgenomen elektr. vermogen [W] | Luchtdebiet [m³/h] | Uitblaastemp. verwarming [°C] | Uitblaastemp. koeling [°C]
Briza 10 hoogte 55,8 cm breedte 11 cm lengte 75 cm (Type 1)
20% | 2 | 115.7377 | 10 | 0.01 | 27.5187 | 27.5187 | 12 | 0.01 | <20 | 25 | 1 | 32 | 30.7499 | 24.444
40% | 4 | 448.4385 | 39 | 0.071487 | 150.966 | 150.966 | 65 | 0.19857 | 23.5 | 31.5 | 1.4 | 63 | 41.1563 | 19.8778
60% | 6 | 732.0435 | 63 | 0.18654 | 250.4342 | 250.4342 | 108 | 0.54821 | 28.5 | 36.5 | 2.4 | 95 | 42.9029 | 19.1648
80% | 8 | 966.3757 | 83 | 0.32378 | 325.5887 | 325.5887 | 140 | 0.9212 | 35 | 43 | 3.8 | 123 | 43.3517 | 19.1324
100% | 10 | 1151.3225 | 99 | 0.46065 | 375.9773 | 375.9773 | 162 | 1.2335 | 40.5 | 48.5 | 6.5 | 160 | 41.3873 | 20.0158
Briza 10 hoogte 55,8 cm breedte 11 cm lengte 110 cm (Type 2)
20% | 2 | 231.4152 | 20 | 0.02564 | 55.0885 | 55.0885 | 24 | 0.036922 | 22 | 30 | 1.1 | 55 | 32.5057 | 24.023
40% | 4 | 897 | 77 | 0.38005 | 302.169 | 302.169 | 130 | 1.0833 | 30 | 38 | 1.9 | 100 | 46.6606 | 18.0189
60% | 6 | 1464.0934 | 126 | 1.0177 | 500.9382 | 500.9382 | 215 | 2.963 | 35.5 | 43.5 | 4.1 | 170 | 45.5975 | 18.2418
80% | 8 | 1932.6656 | 166 | 1.7663 | 651.083 | 651.083 | 280 | 5.0254 | 41.5 | 49.5 | 7.7 | 228 | 45.1942 | 18.5125
100% | 10 | 2302.6737 | 198 | 2.513 | 752.0194 | 752.0194 | 323 | 6.6875 | 46 | 54 | 13.2 | 281 | 44.3559 | 19.0457
Briza 10 hoogte 55,8 cm breedte 11 cm lengte 155 cm (Type 3)
20% | 2 | 363.2629 | 31 | 0.080147 | 86.3438 | 86.3438 | 37 | 0.11417 | 22.5 | 30.5 | 2 | 56 | 39.2802 | 22.4173
40% | 4 | 1407.6732 | 121 | 1.2211 | 473.9896 | 473.9896 | 204 | 3.4708 | 30 | 38 | 3.4 | 130 | 52.1837 | 16.1631
60% | 6 | 2297.8211 | 198 | 3.2696 | 786.1116 | 786.1116 | 338 | 9.5279 | 36.5 | 44.5 | 6.5 | 227 | 50.0863 | 16.7071
80% | 8 | 3033.286 | 261 | 5.6813 | 1021.8844 | 1021.8844 | 439 | 16.0729 | 42.5 | 50.5 | 11.5 | 331 | 47.2373 | 17.824
100% | 10 | 3613.8996 | 311 | 8.0665 | 1180.18 | 1180.18 | 507 | 21.4379 | 48 | 56 | 19.7 | 392 | 47.4011 | 18.0517
Briza 10 hoogte 55,8 cm breedte 11 cm lengte 190 cm (Type 4)
20% | 2 | 478.9874 | 41 | 0.1686 | 113.8467 | 113.8467 | 49 | 0.24082 | 24 | 32 | 2.1 | 60 | 43.7274 | 21.3604
40% | 4 | 1856.1593 | 160 | 2.5677 | 625.0144 | 625.0144 | 269 | 7.2578 | 31 | 39 | 3.8 | 176 | 51.3459 | 16.4451
60% | 6 | 3029.8613 | 261 | 6.8325 | 1036.5587 | 1036.5587 | 446 | 19.9513 | 37.5 | 45.5 | 8.2 | 299 | 50.1182 | 16.6961
80% | 8 | 3999.6424 | 344 | 11.8691 | 1347.4257 | 1347.4257 | 579 | 33.6247 | 44 | 52 | 15.4 | 403 | 49.4981 | 17.0625
100% | 10 | 4765.228 | 410 | 16.8604 | 1556.1711 | 1556.1711 | 669 | 44.8904 | 49 | 57 | 26.4 | 503 | 48.1575 | 17.8047
*Geluidsvermogen gemeten volgens ISO 3741:2010 | [13 empty] | v2026-09-18
**Geluidsdruk bij een aangenomen ruimtedemping van 8 dB(A)

## cal (hidden)
|  |  | Nederlands | English | Deutsch | Français | Norsk | Español | Svenska | Čeština | ExtraTaal1 | ExtraTaal2 | ExtraTaal3 |  |  |  | Briza 10 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | Nederlands | Wand |  |  | Briza xs |  | Briza s |  | Briza M 42 |  | Briza M 56
[17 empty] | Briza Net Zero XS | [9 empty] | Wand |  |  |  | wall | ceiling | wall | ceiling | wall | ceiling | wall | ceiling
Invulformulier | [16 empty] | Briza 10 | Briza 10 | Temp. | Kopieer alle data | [6 empty] | Plafond |  |  | dikte | 8.5 | 8.5 | 11 | 11.5 | 14 | 16 | 14 | 16
[16 empty] | 1 | Briza Net Zero M H42 2P | Briza Net Zero M H42 2P | verw.! | SI-eenheden | [9 empty] | hoogte | 52.1 | 53.4 | 55.8 | 58.9 | 42 | 42 | 56 | 56
Randvoorwaarden | [16 empty] | Briza Net Zero M H42 4P | Briza Net Zero M H56 2P | koelen! | Imperiale-eenheden | [8 empty] | lengte | T1 | 86 | 86 | 75 | 90 | 75 | 75 | 75 | 75
[17 empty] | Briza Net Zero M H56 2P | [12 empty] | T2 | 122 | 122 | 110 | 125 | 95 | 95 | 95 | 95
Temperaturen | [10 empty] | h_atm |  |  |  | 1 |  | Briza Net Zero M H56 4P | [12 empty] | T3 | 163 | 163 | 155 | 170 | 125 | 125 | 125 | 125
Verwarmen: |  |  |  |  | Koelen: | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | Temp | Temp | Briza 12 H55 2P casing | [12 empty] | T4 | 199 | 199 | 190 | 205 | 145 | 145 | 145 | 145
Water aanvoer | 0 | 0 | 55 | °C | Water aanvoer | 0 | 0 | 0 | 16 | °C | Eenheidsstelsel | 0 |  |  | 55 | 16 | Briza 12 H55 4P casing
Water retour | 0 | 0 | 45 | °C | Water retour | 0 | 0 | 0 | 18 | °C |  |  |  |  | 45 | 18 |  | p_atm | h[mm] | cf_h
Ruimte | 0 | 0 | 20 | °C | Ruimte | 0 |  |  | 27 | °C |  |  |  |  | 20 | 27 |  | 101325 | 0 | 1
[5 empty] | Relatieve vochtigheid |  |  |  | 50%
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.00033444 |  | 1 | 1 | 0
Snelheidsniveau | Stuurspanning [V] | Warmteafgifte 55/45/20 [W] | Waterdebiet, verwarming [l/h] | Waterzijdig drukverlies [kPa] | Voelb. Koelcapaciteit 16/18/27 [W] | Tot. koelcapaciteit 16/18/27 [W] | Waterdebiet, koeling [l/h] | Waterzijdig drukverlies [kPa] | Geluidsdruk ** [dB(A)] | Geluidsvermogen * [dB(A)] | Opgenomen elektr. vermogen [W] | Luchtdebiet [m³/h] | Uitblaastemp. verwarming [°C] | Uitblaastemp. koeling [°C] |  | Q_verw | KV | Q_voelb_c | dP_cool | Geluid_P | P_elek | V_air |  | Q_verw | KV | Q_voelb_c | kV | Geluid_P | P_elek | V_air | Q_verw | KV | Q_voelb_c | KV | Geluid_P | P_elek | V_air | Q_verw | KV | Q_voelb_c | KV | Geluid_P | P_elek | V_air | Q_verw | KV | Q_voelb_c | KV | Geluid_P | P_elek | V_air | Q_verw | dP_verw | Q_voelb_c | dP_cool | Geluid_P | P_elek | V_air | Q_verw | dP_verw | Q_voelb_c | dP_cool | Geluid_P | P_elek | V_air | Q_verw | dP_verw | Q_voelb_c | dP_cool | Geluid_P | P_elek | V_air | Q_verw | dP_verw | Q_voelb_c | dP_cool | Geluid_P | P_elek | V_air
Briza 10 hoogte 55,8 cm breedte 11 cm lengte 75 cm (Type 1) | [14 empty] | n-value | 2 | [7 empty] | Briza Net Zero XS | [6 empty] | Briza 10 | [6 empty] | Briza Net Zero M H41 2P | [6 empty] | Briza Net Zero M H41 4P | [6 empty] | Briza Net Zero M H55 2P | [6 empty] | Briza Net Zero M H55 4P | [6 empty] | unused | [6 empty] | unused
20% | 2 | 115.7377 | 10 | 0.01 | 27.5187 | 27.5187 | 12 | 0.01 | <20 | 25 | 1 | 32 | 30.7499 | 24.444 | 1 | 0.000282 | a | -0.00030601 | a | 25 | 1 | 32 | c | 0 | a |  | a | 11 | 0.5 | 25 | 0.000282 | a | -0.00030601 | a | 25 | 1 | 32 | 0.0074264 | a |  | a | 26.5 | 1.6 | 64 | -0.30147 | a |  | a | 26.5 | 1.8 | 29 |  | a | -0.0010144 | a | 27.2 | 2 | 81 | -0.24292 | a |  | a | 27.2 | 1.6 | 27
40% | 4 | 448.4385 | 39 | 0.071487 | 150.966 | 150.966 | 65 | 0.19857 | 23.5 | 31.5 | 1.4 | 63 | 41.1563 | 19.8778 | 1 | -0.011828 | 1.4586 | -0.00085029 | 1.4586 | 31.5 | 1.4 | 63 | d | 0 | 1.903 |  | 1.903 | 21 | 0.8 | 34 | -0.011828 | 1.4586 | -0.00085029 | 1.4586 | 31.5 | 1.4 | 63 | 0.21174 | 6.2277e-05 | -0.0301 | 6.2277e-05 | 37.4 | 2.6 | 101 | 8.0509 | 6.2277e-05 |  | 6.2277e-05 | 37.4 | 3 | 61 |  | 0.00013264 | -0.002007 | 0.00013264 | 33.2 | 3.2 | 118 | 6.2288 | 6.2277e-05 | -0.10048 | 0.00013264 | 33.2 | 2.2 | 67
60% | 6 | 732.0435 | 63 | 0.18654 | 250.4342 | 250.4342 | 108 | 0.54821 | 28.5 | 36.5 | 2.4 | 95 | 42.9029 | 19.1648 | 1 | -10.1763 | b | -2.9566 | b | 36.5 | 2.4 | 95 | e | 0.0938 | b | -0.8593 | b | 30.5 | 1.3 | 47 | -10.1763 | b | -2.9566 | b | 36.5 | 2.4 | 95 | 0.1949 | b | 0.93056 | b | 39.3 | 4.3 | 141 | -70.6748 | b | 0.21601 | b | 39.3 | 4.8 | 86 | -0.35664 | b | -0.072116 | b | 40.2 | 5.5 | 154 | -50.9019 | b | 1.8516 | b | 40.2 | 3.6 | 107
80% | 8 | 966.3757 | 83 | 0.32378 | 325.5887 | 325.5887 | 140 | 0.9212 | 35 | 43 | 3.8 | 123 | 43.3517 | 19.1324 | 1 | 340.2815 | 0 | 79.5237 | 2 | 43 | 3.8 | 123 | f | 77.5 |  | 25.375 | 0 | 37 | 2.1 | 61 | 340.2815 | 0 | 79.5237 | 2 | 43 | 3.8 | 123 | 57.9733 | 1.8358 | 4.9047 | 1.8358 | 45.3 | 7.2 | 178 | 305.7805 | 1.8358 | 7.2063 | 1.8358 | 45.3 | 8 | 116 | 152.8798 | 1.8137 | 22.688 | 1.8137 | 46.1 | 9.6 | 193 | 203.1299 | 1.8358 | 4.1514 | 1.8137 | 46.1 | 6.3 | 137
100% | 10 | 1151.3225 | 99 | 0.46065 | 375.9773 | 375.9773 | 162 | 1.2335 | 40.5 | 48.5 | 6.5 | 160 | 41.3873 | 20.0158 | 1 | -445.7058 | 0 | -119.6907 | 0 | 48.5 | 6.5 | 160 | g | 26.625 |  | -29.312 |  | 43.5 | 3 | 77 | -445.7058 |  | -119.6907 |  | 48.5 | 6.5 | 160 | 784.0931 |  | 102.0759 |  | 50.5 | 13 | 214 | 309.5277 |  | 77.1287 |  | 50.5 | 13.7 | 143 | 1095.2129 |  | 124.6876 |  | 50.5 | 16.8 | 228 | 361.3523 |  | 122.855 |  | 50.5 | 10.3 | 171
Briza 10 hoogte 55,8 cm breedte 11 cm lengte 110 cm (Type 2) | [14 empty] | n-value | H | 55.8 | B | 11 | L | 75 |  |  | H | 52.1 | B | 8.5 | L | 86 | 36 | H | 55.8 | B | 11 | L | 75 |  | H | 42 | B | 14 | L | 75 |  | H | 42 | B | 14 | L | 75 |  | H | 56 | B | 14 | L | 75 |  | H | 56 | B | 14 | L | 75
20% | 2 | 231.4152 | 20 | 0.02564 | 55.0885 | 55.0885 | 24 | 0.036922 | 22 | 30 | 1.1 | 55 | 32.5057 | 24.023 | 1 | -5.5672e-05 | a | -0.00070467 | a | 30 | 1.1 | 55 | c | 0 | a | 0 | a | 15 | 0.6 | 26 | -5.5672e-05 | a | -0.00070467 | a | 30 | 1.1 | 55 | -1.8028 | a |  | a | 32 | 2.5 | 108 |  | a |  | a | 32 | 2 | 52 |  | a |  | a | 31 | 2.2 | 116 | -0.1803 | a |  | a | 31 | 2.1 | 72
40% | 4 | 897 | 77 | 0.38005 | 302.169 | 302.169 | 130 | 1.0833 | 30 | 38 | 1.9 | 100 | 46.6606 | 18.0189 | 1 | 6.7998e-05 | 1.249 | 0.0075682 | 1.249 | 38 | 1.9 | 100 | d | 0 | 1.7735 | 0 | 1.7735 | 24 | 1.3 | 56 | 6.7998e-05 | 1.249 | 0.0075682 | 1.249 | 38 | 1.9 | 100 | 44.4855 | 8.9126e-05 | 0.014766 | 8.9126e-05 | 38 | 4.3 | 172 | 0.96858 | 8.9126e-05 | 0.13605 | 8.9126e-05 | 38 | 3.4 | 92 | -0.36935 | 0.00016748 | -0.14606 | 0.00016748 | 35.8 | 3.6 | 176 | 5.1948 | 8.9126e-05 | -0.10565 | 0.00016748 | 35.8 | 3.4 | 123
60% | 6 | 1464.0934 | 126 | 1.0177 | 500.9382 | 500.9382 | 215 | 2.963 | 35.5 | 43.5 | 4.1 | 170 | 45.5975 | 18.2418 | 1 | -20.6383 | b | -6.0593 | b | 43.5 | 4.1 | 170 | e | 0.1875 | b | -1.7187 | b | 36 | 2.7 | 86 | -20.6383 | b | -6.0593 | b | 43.5 | 4.1 | 170 | -360.6249 | b | 0.95253 | b | 44.8 | 7.2 | 223 | -6.4343 | b | -1.8007 | b | 44.8 | 5.7 | 144 | 4.0609 | b | 2.4216 | b | 42.4 | 5.7 | 238 | -41.8866 | b | 1.9707 | b | 42.4 | 5.9 | 168
80% | 8 | 1932.6656 | 166 | 1.7663 | 651.083 | 651.083 | 280 | 5.0254 | 41.5 | 49.5 | 7.7 | 228 | 45.1942 | 18.5125 | 1 | 681.8402 | 0 | 159.7685 | 2 | 49.5 | 7.7 | 228 | f | 155 |  | 50.75 | 0 | 40.5 | 4.6 | 116 | 681.8402 | 0 | 159.7685 | 2 | 49.5 | 7.7 | 228 | 1211.6861 | 1.8148 | 6.8789 | 1.8148 | 49.5 | 11.5 | 287 | 80.7321 | 1.8148 | 21.4931 | 1.8148 | 49.5 | 8.4 | 194 | 251.4329 | 1.8208 | 20.927 | 1.8208 | 47.9 | 9.6 | 291 | 185.1317 | 1.8148 | 12.8595 | 1.8208 | 47.9 | 10 | 228
100% | 10 | 2302.6737 | 198 | 2.513 | 752.0194 | 752.0194 | 323 | 6.6875 | 46 | 54 | 13.2 | 281 | 44.3559 | 19.0457 | 1 | -893.1043 | 0 | -240.2608 | 0 | 54 | 13.2 | 281 | g | 53.25 |  | -58.625 |  | 48 | 7.1 | 145 | -893.1043 |  | -240.2608 |  | 54 | 13.2 | 281 | 237.1457 |  | 173.5639 |  | 52.5 | 18 | 346 | 1067.2269 |  | 110.7169 |  | 52.5 | 14.4 | 229 | 1733.6903 |  | 244.8221 |  | 51.5 | 15.6 | 332 | 758.5353 |  | 192.2611 |  | 51.5 | 15.6 | 257
Briza 10 hoogte 55,8 cm breedte 11 cm lengte 155 cm (Type 3) | [14 empty] | n-value | H | 55.8 | B | 11 | L | 110 |  |  | H | 52.1 | B | 8.5 | L | 122 | 72 | H | 55.8 | B | 11 | L | 110 |  | H | 42 | B | 14 | L | 95 |  | H | 42 | B | 14 | L | 95 |  | H | 56 | B | 14 | L | 95 |  | H | 56 | B | 14 | L | 95
20% | 2 | 363.2629 | 31 | 0.080147 | 86.3438 | 86.3438 | 37 | 0.11417 | 22.5 | 30.5 | 2 | 56 | 39.2802 | 22.4173 | 1 | 0.0010995 | a | -0.00078841 | a | 30.5 | 2 | 56 | c | 0 | a |  | a | 23.5 | 1.1 | 39 | 0.0010995 | a | -0.00078841 | a | 30.5 | 2 | 56 | -0.0026387 | a |  | a | 32.6 | 2.6 | 146 |  | a |  | a | 32.6 | 2.3 | 73 |  | a |  | a | 31.1 | 2.8 | 153 | -0.26785 | a |  | a | 31.1 | 2.3 | 112
40% | 4 | 1407.6732 | 121 | 1.2211 | 473.9896 | 473.9896 | 204 | 3.4708 | 30 | 38 | 3.4 | 130 | 52.1837 | 16.1631 | 1 | -0.036673 | 1.095 | -0.0014241 | 1.095 | 38 | 3.4 | 130 | d | 0 | 1.6387 |  | 1.6387 | 26 | 2.1 | 65 | -0.036673 | 1.095 | -0.0014241 | 1.095 | 38 | 3.4 | 130 | 1.4786 | 0.00012049 | 0.095719 | 0.00012049 | 38.2 | 4.8 | 221 | 1.0637 | 0.00012049 | 0.17124 | 0.00012049 | 38.2 | 4.1 | 149 | -0.88151 | 0.00023644 | -0.26157 | 0.00023644 | 37.1 | 5.4 | 236 | 7.5452 | 0.00012049 | -0.20123 | 0.00023644 | 37.1 | 4.2 | 183
60% | 6 | 2297.8211 | 198 | 3.2696 | 786.1116 | 786.1116 | 338 | 9.5279 | 36.5 | 44.5 | 6.5 | 227 | 50.0863 | 16.7071 | 1 | -32.0021 | b | -9.3446 | b | 44.5 | 6.5 | 227 | e | 0.2943 | b | -2.6974 | b | 35.5 | 4 | 111 | -32.0021 | b | -9.3446 | b | 44.5 | 6.5 | 227 | -6.6767 | b | 0.7828 | b | 45 | 8 | 298 | -4.2359 | b | -1.4664 | b | 45 | 7.4 | 220 | 10.6017 | b | 4.6735 | b | 44.5 | 10 | 321 | -62.1251 | b | 3.337 | b | 44.5 | 7.5 | 260
80% | 8 | 3033.286 | 261 | 5.6813 | 1021.8844 | 1021.8844 | 439 | 16.0729 | 42.5 | 50.5 | 11.5 | 331 | 47.2373 | 17.824 | 1 | 1068.509 | 0 | 250.0248 | 2 | 50.5 | 11.5 | 331 | f | 243.26 |  | 79.649 | 0 | 42.5 | 6.6 | 148 | 1068.509 | 0 | 250.0248 | 2 | 50.5 | 11.5 | 331 | 142.0685 | 1.8146 | 9.4024 | 1.8146 | 50.5 | 14 | 381 | 114.9414 | 1.8146 | 22.2505 | 1.8146 | 50.5 | 12.6 | 278 | 390.8208 | 1.8121 | 26.677 | 1.8121 | 50.5 | 18 | 398 | 307.8019 | 1.8146 | 23.2566 | 1.8121 | 50.5 | 12.8 | 328
100% | 10 | 3613.8996 | 311 | 8.0665 | 1180.18 | 1180.18 | 507 | 21.4379 | 48 | 56 | 19.7 | 392 | 47.4011 | 18.0517 | 1 | -1399.6369 | 0 | -376.3036 | 0 | 56 | 19.7 | 392 | g | 83.573 |  | -92.009 |  | 50.5 | 10.1 | 188 | -1399.6369 |  | -376.3036 |  | 56 | 19.7 | 392 | 2161.5461 |  | 290.7155 |  | 55 | 24 | 448 | 1703.0145 |  | 199.9546 |  | 55 | 20.9 | 364 | 2743.7411 |  | 404.4386 |  | 54.5 | 28.8 | 467 | 1146.735 |  | 292.4954 |  | 54.5 | 22.3 | 385
Briza 10 hoogte 55,8 cm breedte 11 cm lengte 190 cm (Type 4) | [14 empty] | n-value | H | 55.8 | B | 11 | L | 155 |  |  | H | 52.1 | B | 8.5 | L | 163 | 113 | H | 55.8 | B | 11 | L | 155 |  | H | 42 | B | 14 | L | 125 |  | H | 42 | B | 14 | L | 125 |  | H | 56 | B | 14 | L | 125 |  | H | 56 | B | 14 | L | 125
20% | 2 | 478.9874 | 41 | 0.1686 | 113.8467 | 113.8467 | 49 | 0.24082 | 24 | 32 | 2.1 | 60 | 43.7274 | 21.3604 | 1 | 0.00076992 | a | -0.001016 | a | 32 | 2.1 | 60 | c | 0 | a |  | a | 21 | 1.2 | 43 | 0.00076992 | a | -0.001016 | a | 32 | 2.1 | 60 |  | a |  | a | 33.7 | 2.8 | 173 |  | a |  | a | 33.7 | 2.5 | 89 |  | a |  | a | 33 | 2.8 | 182 |  | a |  | a | 33 | 2.7 | 126
40% | 4 | 1856.1593 | 160 | 2.5677 | 625.0144 | 625.0144 | 269 | 7.2578 | 31 | 39 | 3.8 | 176 | 51.3459 | 16.4451 | 1 | -0.031152 | 0.9985 | -0.0016377 | 0.9985 | 39 | 3.8 | 176 | d | 0 | 1.5315 |  | 1.5315 | 28.5 | 2.5 | 71 | -0.031152 | 0.9985 | -0.0016377 | 0.9985 | 39 | 3.8 | 176 | 1.5119 | 0.00012933 | 0.18632 | 0.00012933 | 38.5 | 5.5 | 268 | 1.4268 | 0.00012933 | 0.21152 | 0.00012933 | 38.5 | 4.5 | 158 | -1.7033 | 0.0002717 | -0.31193 | 0.0002717 | 38.8 | 5.5 | 270 | 1.1345 | 0.00012933 | -0.33781 | 0.0002717 | 38.8 | 5.2 | 228
60% | 6 | 3029.8613 | 261 | 6.8325 | 1036.5587 | 1036.5587 | 446 | 19.9513 | 37.5 | 45.5 | 8.2 | 299 | 50.1182 | 16.6961 | 1 | -42.3489 | b | -12.3317 | b | 45.5 | 8.2 | 299 | e | 0.388 | b | -3.5568 | b | 36 | 5.4 | 131 | -42.3489 | b | -12.3317 | b | 45.5 | 8.2 | 299 | -6.7862 | b | -0.25189 | b | 45.3 | 10.3 | 373 | -10.1637 | b | -2.3124 | b | 45.3 | 9 | 227 | 26.2681 | b | 5.5713 | b | 45.5 | 10 | 360 | -6.6532 | b | 6.5041 | b | 45.5 | 9.1 | 304
80% | 8 | 3999.6424 | 344 | 11.8691 | 1347.4257 | 1347.4257 | 579 | 33.6247 | 44 | 52 | 15.4 | 403 | 49.4981 | 17.0625 | 1 | 1409.4516 | 0 | 329.7416 | 2 | 52 | 15.4 | 403 | f | 320.76 |  | 105.02 | 0 | 44.5 | 9.1 | 182 | 1409.4516 | 0 | 329.7416 | 2 | 52 | 15.4 | 403 | 199.5924 | 1.8293 | 15.6645 | 1.8293 | 51 | 18.5 | 466 | 191.9198 | 1.8293 | 34.9076 | 1.8293 | 51 | 17 | 289 | 398.101 | 1.8154 | 34.9711 | 1.8154 | 50.8 | 18 | 455 | 140.5341 | 1.8293 | 9.2617 | 1.8154 | 50.8 | 16 | 393
100% | 10 | 4765.228 | 410 | 16.8604 | 1556.1711 | 1556.1711 | 669 | 44.8904 | 49 | 57 | 26.4 | 503 | 48.1575 | 17.8047 | 1 | -1846.1341 | 0 | -496.2806 | 0 | 57 | 26.4 | 503 | g | 110.2 |  | -121.32 |  | 50 | 14.1 | 206 | -1846.1341 |  | -496.2806 |  | 57 | 26.4 | 503 | 2614.5642 |  | 379.7621 |  | 55 | 28.8 | 510 | 2025.6471 |  | 228.6064 |  | 55 | 28.8 | 382 | 3621.1756 |  | 500.4299 |  | 54.5 | 28.8 | 531 | 1716.3175 |  | 414.9879 |  | 54.5 | 27.3 | 462
*Geluidsvermogen gemeten volgens ISO 3741:2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | v2023-10-02 | 0 | 0 | n-value | H | 55.8 | B | 11 | L | 190 |  |  | H | 52.1 | B | 8.5 | L | 199 | 149 | H | 55.8 | B | 11 | L | 190 |  | H | 42 | B | 14 | L | 145 |  | H | 42 | B | 14 | L | 145 |  | H | 56 | B | 14 | L | 145 |  | H | 56 | B | 14 | L | 145
20% | 2 | 0 | 0 | #NUM! | 113.8467 | 113.8467 | 49 | 2397.4066 | -8 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | c
40% | 4 | 0 | 0 | #NUM! | 625.0144 | 625.0144 | 269 | 72252.7021 | -8 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | d
60% | 6 | 0 | 0 | #NUM! | 1036.5587 | 1036.5587 | 446 | 198618.2957 | -8 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | e
80% | 8 | 0 | 0 | #NUM! | 1347.4257 | 1347.4257 | 579 | 334739.2671 | -8 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | f
100% | 10 | 0 | 0 | #NUM! | 1556.1711 | 1556.1711 | 669 | 446891.1653 | #VALUE! | L | 240 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | g
*Geluidsvermogen gemeten volgens ISO 3741:2010 | [13 empty] | v2023-10-02 |  | H | 55.8 | B | 10 | L | 240 |  |  | H | 52.1 | B | 8.6 | L | 198.7 | 216 | H | 55.8 | B | 10 | L | 122 |  | H | 41 | B | 14 | L | 145 |  | H | 41 | B | 14 | L | 145 |  | H | 52 | B | 12 | L | 122 |  | H | 52 | B | 12 | L | 122 |  | H | 55 | B | 14 | L | 145 |  | H | 55 | B | 14 | L | 145
**Geluidsdruk bij een aangenomen ruimtedemping van 8 dB(A)
Note on AH1: Senne Swyns: taalkeuze overgenomen van hoofdblad
Note on AI1: Senne Swyns: Keuze wand of plafond

## NL (hidden)
Invulformulier
[6 empty] | Hydraulisch mengsel: | 0 | 0 | 0
Randvoorwaarden | [5 empty] | Toestel - Ventilator - Uitvoering: | 0 | 0 | 0
Temperaturen | [14 empty] | Kopieer alle data
Verwarmen: |  |  |  |  | Koelen: | [9 empty] | SI-eenheden
Water aanvoer |  |  | 55 |  | Water aanvoer |  |  |  | 16 |  | Eenheidsstelsel |  |  |  | Imperiale-eenheden
Water retour |  |  | 45 |  | Water retour |  |  |  | 18
Ruimte |  |  | 20 |  | Ruimte |  |  |  | 27
[5 empty] | Relatieve vochtigheid |  |  |  | 50%
Snelheidsniveau | Stuurspanning [V] | Warmteafgifte 55/45/20 [W] | Waterdebiet, verwarming [l/h] | Waterzijdig drukverlies [kPa] | Voelb. Koelcapaciteit 16/18/27 [W] | Tot. koelcapaciteit 16/18/27 [W] | Waterdebiet, koeling [l/h] | Waterzijdig drukverlies [kPa] | Geluidsdruk ** [dB(A)] | Geluidsvermogen * [dB(A)] | Opgenomen elektr. vermogen [W] | Luchtdebiet [m³/h] | Uitblaastemp. verwarming [°C] | Uitblaastemp. koeling [°C]
Briza 10 hoogte 55,8 cm breedte 11 cm lengte 75 cm (Type 1) | [15 empty] | Temp. | hoogte
[16 empty] | verw.! | breedte
[16 empty] | koelen! | lengte
Briza 10 hoogte 55,8 cm breedte 11 cm lengte 110 cm (Type 2)
Briza 10 hoogte 55,8 cm breedte 11 cm lengte 155 cm (Type 3)
Briza 10 hoogte 55,8 cm breedte 11 cm lengte 190 cm (Type 4)
*Geluidsvermogen gemeten volgens ISO 3741:2010 | [11 empty] | v2023-10-02
**Geluidsdruk bij een aangenomen ruimtedemping van 8 dB(A)

## EN (hidden)
Formulary
[6 empty] | Hydraulic mix: | 0 | 0 | 0
Conditions | [5 empty] | Device - Ventilator - Utilization: | 0 | 0 | 0
Temperatures | [14 empty] | Copy all data
Heating: |  |  |  |  | Cooling: | [9 empty] | SI-units
Supply water |  |  | 55 |  | Supply water |  |  |  | 16 |  | Unit conversion |  |  |  | Imperial-units
Return water |  |  | 45 |  | Return water |  |  |  | 18
Entering air |  |  | 20 |  | Entering air |  |  |  | 27
[5 empty] | Relative humidity |  |  |  | 50%
Speed level | Control voltage [V] | Heat output 55/45/20 [W] | Water flowrate, heating [l/h] | Watersided pressure loss [kPa] | Sens. cooling capacity 16/18/27 [W] | Tot. cooling capacity 16/18/27 [W] | Water flowrate, cooling [l/h] | Watersided pressure loss [kPa] | Sound pressure ** [dB(A)] | Sound power * [dB(A)] | Electrical power [W] | Air flowrate [m³/h] | Air exhaust temp. heating [°C] | Air exhaust temp. cooling [°C]
Briza 10 height 55,8 cm width 11 cm length 75 cm (Type 1) | [15 empty] | Temp. | height
[16 empty] | heating! | width
[16 empty] | cooling! | length
Briza 10 height 55,8 cm width 11 cm length 110 cm (Type 2)
Briza 10 height 55,8 cm width 11 cm length 155 cm (Type 3)
Briza 10 height 55,8 cm width 11 cm length 190 cm (Type 4)
*Sound power according to ISO 3741:2010 | [11 empty] | v2023-10-02
**Sound pressure with an assumed room damping of 8dB(A)

## DE (hidden)
Eingabefelder
Hydraulikgemisch:
Auslegungsrandbedingungen | [5 empty] | Gerät - Lüfter - Ausfürhung: | 0 | 0 | 0
Temperaturen | [14 empty] | Kopieren Sie alle daten
Heizen: |  |  |  |  | Kühlen: | [9 empty] | SI-einheiten
Vorlauf wasser |  |  | 55 |  | Vorlauf wasser |  |  |  | 16 |  | Einheiten |  |  |  | Imperiale-einheiten
Rücklauf wasser |  |  | 45 |  | Rücklauf wasser |  |  |  | 18
Raum |  |  | 20 |  | Raum |  |  |  | 27
[5 empty] | Relative Luftfeuchtigkeit |  |  |  | 50%
Drehzahlstufe | Regelspannung [V] | Wärmeleistung 55/45/20 [W] | Heizmittelstrom [l/h] | zug. wassers. Druckverlust [kPa] | Sens. Kälteleistung 16/18/27 [W] | Tot. Kälteleistung 16/18/27 [W] | Kühlmittelstrom [l/h] | zug. wassers. Druckverlust [kPa] | Schalldruckpegel ** [dB(A)] | Schallleistungspegel * [dB(A)] | Leistungsaufnahme [W] | Luftvolumenstrom [m³/h] | Luftaustrittstemp. Heizung [°C] | Luftaustrittstemp. Kühlung [°C]
Briza 10 höhe 55,8 cm breite 11 cm länge 75 cm (Type 1) | [15 empty] | Temp. | höhe
[16 empty] | heizen! | breite
[16 empty] | kühlen! | länge
Briza 10 höhe 55,8 cm breite 11 cm länge 110 cm (Type 2)
Briza 10 höhe 55,8 cm breite 11 cm länge 155 cm (Type 3)
Briza 10 höhe 55,8 cm breite 11 cm länge 190 cm (Type 4)
*Schallleistungspegel nach ISO 3741:2010
**Schalldruckpegel bei angenommener Raumdämpfung von 8dB(A)

## FR (hidden)
Formulaire
Mélange hydraulique:
Conditions | [5 empty] | Appareil - Ventilateur - Version: | 0 | 0 | 0
Températures | [14 empty] | Copier toutes des données
Chauffer: |  |  |  |  | Refroidir: | [9 empty] | Unités-SI
Entrée de l'eau |  |  | 55 |  | Entrée de l'eau |  |  |  | 16 |  | Système unitaire |  |  |  | Unités-Impériales
Retour de l'eau |  |  | 45 |  | Retour de l'eau |  |  |  | 18
Ambiante |  |  | 20 |  | Ambiante |  |  |  | 27
[5 empty] | Humidité relative |  |  |  | 50%
Niveau de vitesse | Voltage [V] | Puissance de cha. 55/45/20 [W] | Débit d'eau, chauffer [l/h] | Perte de charge [kPa] | Puissance sens. de refr. 16/18/27 [W] | Puissance tot. de refr. 16/18/27 [W] | Débit d'eau, refroidir [l/h] | Perte de charge [kPa] | Pression sonore ** [dB(A)] | Puissance sonore * [dB(A)] | Puissance absorbée [W] | Débit d'air [m³/h] | Temp. de la sortie d'air cha. [°C] | Temp. de la sortie d'air refr. [°C]
Briza 10 hauteur 55,8 cm largeur 11 cm longueur 75 cm (Type 1) | [15 empty] | Temp. | hauteur
[16 empty] | chauf.! | largeur
[16 empty] | refr.! | longueur
Briza 10 hauteur 55,8 cm largeur 11 cm longueur 110 cm (Type 2)
Briza 10 hauteur 55,8 cm largeur 11 cm longueur 155 cm (Type 3)
Briza 10 hauteur 55,8 cm largeur 11 cm longueur 190 cm (Type 4)
*Puissance sonore testé selon ISO 3741:2010 | [11 empty] | v2023-10-02
**Pression sonore avec une atténuation ambiante du 8dB(A)

## NR (hidden)
Modell
[6 empty] | Væske blanding: | 0 | 0 | 0
Conditions | [5 empty] | Modell: | 0 | 0 | 0
Temperaturer | [14 empty] | Kopier alle data
Varme: |  |  |  |  | Kjøling: | [9 empty] | SI-enheter
Tur vann | 0 | 0 | 55 |  | Tur vann |  |  |  | 16 |  | Enhetssystem |  |  |  | Imperiale-enheter
Retur vann | 0 | 0 | 45 |  | Retur vann |  |  |  | 18
Rom | 0 | 0 | 20 |  | Rom |  |  |  | 27
[5 empty] | Relativ fuktighet |  |  |  | 50%
Hastighet | Styresignal [V] | Varme effekt 55/45/20 [W] | Vannmengde, varme [l/h] | Trykktap [kPa] | Sens. Kjøling effekt * 16/18/27 [W] | Tot. Kjøle effekt 16/18/27 [W] | Vannmengde, kjøling [l/h] | Trykktap [kPa] | Lydtrykk ** [dB(A)] | Lydeffekt * [dB(A)] | Elektrisk effekt [W] | Luftmengde [m³/h] | Uitblaastemp. verwarming [°C] | Uitblaastemp. koeling [°C]
Briza 10 høyde 55,8 cm bredde 11 cm lengde 75 cm (Type 1) | [15 empty] | Temp. | høyde
[16 empty] | varme! | bredde
[16 empty] | kjøling! | lengde
Briza 10 høyde 55,8 cm bredde 11 cm lengde 110 cm (Type 2)
Briza 10 høyde 55,8 cm bredde 11 cm lengde 155 cm (Type 3)
Briza 10 høyde 55,8 cm bredde 11 cm lengde 190 cm (Type 4)
**Sound power according to ISO 3741:2010 | [11 empty] | v2023-10-02
***Sound pressure with an assumed room damping of 8dB(A)

## SP (hidden)
Temperaturas | [14 empty] | Copiar todos los datos
Calefacción: |  |  |  |  | Enfriamiento: | [9 empty] | Unidades-SI
Agua impulsión | 0 | 0 | 55 |  | Agua impulsión |  |  |  | 16 |  | Convers. de unidades |  |  |  | Unidades-Imperial
Agua retorno | 0 | 0 | 45 |  | Agua retorno |  |  |  | 18
Ambiente | 0 | 0 | 20 |  | Ambiente |  |  |  | 27
[5 empty] | Humedad relativa |  |  |  | 50%
Nivel de velocidad | Voltaje control [V] | Emisión calefacción 55/45/20 [W] | Caudal de agua, calefacción [l/h] | Pérdida de carga del agua [kPa] | Emisión sensible Frío * 16/18/27 [W] | Emisión total Frío 16/18/27 [W] | Caudal de agua, Frío [l/h] | Pérdida de carga del agua [kPa] | Presión sonora ** [dB(A)] | Potencia sonora * [dB(A)] | Potencia eléctrica absorbida [W] | Caudal de aire [m³/h] | Temperatura salida de aire calefacción [°C] | Temperatura salida de aire refrigeración (bulbo seco) [°C]
Briza 10 altura 55,8 cm ancho 11 cm longitud 75 cm (Type 1) | [15 empty] | Temp. | altura
[16 empty] | calefac. | ancho
[16 empty] | enfria. | longitud
Briza 10 altura 55,8 cm ancho 11 cm longitud 110 cm (Type 2)
Briza 10 altura 55,8 cm ancho 11 cm longitud 155 cm (Type 3)
Briza 10 altura 55,8 cm ancho 11 cm longitud 190 cm (Type 4)
**Potencia sonora de acuerdo a ISO 3741:2010 | [11 empty] | v2023-10-02
***Presión sonora asumiendo una reducción de la estancia de 8dB(A)

## SW (hidden)
Formulary
[6 empty] | Hydraulic mix: | 0 | 0 | 0
Conditions | [5 empty] | Device - Ventilator - Utilization: | 0 | 0 | 0
Temperaturer | [14 empty] | Kopiera all data
Värme: |  |  |  |  | Kyla: | [9 empty] | SI-enheter
Tillopp |  |  | 55 |  | Tillopp |  |  |  | 16 |  | Enhetssystem |  |  |  | Imperiella-enheter
Retur |  |  | 45 |  | Retur |  |  |  | 18
Rum (torr) |  |  | 20 |  | Rum (torr) |  |  |  | 27
[5 empty] | rel. Fuktighet |  |  |  | 50%
Fläkthastighet | Spänning, Fläkt [V] | Värme effekt 55/45/20 [W] | Vattenflöde, värme [l/h] | Tryckfall, vatten [kPa] | Märkbar kylkapacitet 16/18/27 [W] | Total kylkapacitet 16/18/27 [W] | Vattenflöde, kyla [l/h] | Tryckfall, vatten [kPa] | Ljudtryck ** [dB(A)] | Ljudeffekt * [dB(A)] | Effektförbrukning [W] | Luftflöde [m³/h] | Luftavgassystemets värming [°C] | Luftavgassystemets kylning [°C]
Briza 10 höjd 55,8 cm djup 11 cm längd 75 cm (Typ 1) | [15 empty] | Temp. | höjd
[16 empty] | värme! | djup
[16 empty] | kyla! | längd
Briza 10 höjd 55,8 cm djup 11 cm längd 110 cm (Typ 2)
Briza 10 höjd 55,8 cm djup 11 cm längd 155 cm (Typ 3)
Briza 10 höjd 55,8 cm djup 11 cm längd 190 cm (Typ 4)
*Ljudeffekt enligt ISO 3741: 2010 | [11 empty] | v2023-10-02
**Ljudtryck med en antagen rumsdämpning på 8dB (A)

## TS (hidden)
Invulformulier
[6 empty] | Směs vody: | 0 | 0 | 0
Randvoorwaarden | [5 empty] | Těleso - Ventilátor - Verze: | 0 | 0 | 0
Teploty | [14 empty] | Kopírovat všechna data
Topení: |  |  |  |  | Chlazení: | [9 empty] | Mezinárodní (Sl)
Voda na přívodu |  |  | 55 |  | Voda na přívodu |  |  |  | 16 |  | Převod jednotek |  |  |  | Imperiální
Voda na zpátečce |  |  | 45 |  | Voda na zpátečce |  |  |  | 18
"Suchá" teplota vzduchu |  |  | 20 |  | "Suchá" teplota vzduchu |  |  |  | 27
[5 empty] | Relativní vlhkost |  |  |  | 50%
Rychlost | Ovládací napětí [V] | Výkon Topení 55/45/20 [W] | Průtok vody, topení [l/h] | Tlaková ztráta [kPa] | Výkon chlazení Znatelný 16/18/27 [W] | Výkon chlazení Celkový 16/18/27 [W] | Průtok vody, chlazení [l/h] | Tlaková ztráta [kPa] | Akustický tlak ** [dB(A)] | Akustický výkon * [dB(A)] | Elektrický výkon [W] | Průtok vzduchu [m³/h] | Výfuková teplota vzduchu top. [°C] | Výfuková teplota vzduchu chlaz. [°C]
Briza 10 Výška, 55,8 cm, Šířka 11 cm, Délka 75 cm (Typ 1) | [15 empty] | Teploty | Výška
[16 empty] | topení! | Šířka
[16 empty] | chlazení! | Délka
Briza 10 Výška 55,8 cm Šířka 11 cm Délka 110 cm (Typ 2)
Briza 10 Výška 55,8 cm Šířka 11 cm Délka 155 cm (Typ 3)
Briza 10 Výška 55,8 cm Šířka 11 cm Délka 190 cm (Typ 4)
*Akustický tlak podle ISO 3741:2010 | [11 empty] | v2023-10-02
**Akustický výkon s předpokládaným útlumem místnosti 8 dB (A).

## ExtraTaal1 (hidden)
Formulary
[6 empty] | Hydraulic mix: | 0 | 0 | 0
Conditions | [5 empty] | Device - Ventilator - Utilization: | 0 | 0 | 0
Temperatures | [14 empty] | Copy all data
Heating: |  |  |  |  | Cooling: | [9 empty] | SI-units
Supply water |  |  | 55 |  | Supply water |  |  |  | 16 |  | Unit conversion |  |  |  | Imperial-units
Return water |  |  | 45 |  | Return water |  |  |  | 18
Entering air |  |  | 20 |  | Entering air |  |  |  | 27
[5 empty] | Relative humidity |  |  |  | 50%
Speed level | Control voltage [V] | Heat output 55/45/20 [W] | Water flowrate, heating [l/h] | Watersided pressure loss [kPa] | Sens. cooling capacity 16/18/27 [W] | Tot. cooling capacity 16/18/27 [W] | Water flowrate, cooling [l/h] | Watersided pressure loss [kPa] | Sound pressure ** [dB(A)] | Sound power * [dB(A)] | Electrical power [W] | Air flowrate [m³/h] | Air exhaust temp. heating [°C] | Air exhaust temp. cooling [°C]
Briza 10 height 55,8 cm width 11 cm length 75 cm (Type 1) | [15 empty] | Temp. | height
[16 empty] | heating! | width
[16 empty] | cooling! | length
Briza 10 height 55,8 cm width 11 cm length 110 cm (Type 2)
Briza 10 height 55,8 cm width 11 cm length 155 cm (Type 3)
Briza 10 height 55,8 cm width 11 cm length 190 cm (Type 4)
*Sound power according to ISO 3741:2010 | [11 empty] | v2023-10-02
**Sound pressure with an assumed room damping of 8dB(A)

## ExtraTaal2 (hidden)
Formulary
[6 empty] | Hydraulic mix: | 0 | 0 | 0
Conditions | [5 empty] | Device - Ventilator - Utilization: | 0 | 0 | 0
Temperatures | [14 empty] | Copy all data
Heating: |  |  |  |  | Cooling: | [9 empty] | SI-units
Supply water |  |  | 55 |  | Supply water |  |  |  | 16 |  | Unit conversion |  |  |  | Imperial-units
Return water |  |  | 45 |  | Return water |  |  |  | 18
Entering air |  |  | 20 |  | Entering air |  |  |  | 27
[5 empty] | Relative humidity |  |  |  | 50%
Speed level | Control voltage [V] | Heat output 55/45/20 [W] | Water flowrate, heating [l/h] | Watersided pressure loss [kPa] | Sens. cooling capacity 16/18/27 [W] | Tot. cooling capacity 16/18/27 [W] | Water flowrate, cooling [l/h] | Watersided pressure loss [kPa] | Sound pressure ** [dB(A)] | Sound power * [dB(A)] | Electrical power [W] | Air flowrate [m³/h] | Air exhaust temp. heating [°C] | Air exhaust temp. cooling [°C]
Briza 10 height 55,8 cm width 11 cm length 75 cm (Type 1) | [15 empty] | Temp. | height
[16 empty] | heating! | width
[16 empty] | cooling! | length
Briza 10 height 55,8 cm width 11 cm length 110 cm (Type 2)
Briza 10 height 55,8 cm width 11 cm length 155 cm (Type 3)
Briza 10 height 55,8 cm width 11 cm length 190 cm (Type 4)
*Sound power according to ISO 3741:2010 | [11 empty] | v2023-10-02
**Sound pressure with an assumed room damping of 8dB(A)

## ExtraTaal3 (hidden)
Formulary
[6 empty] | Hydraulic mix: | 0 | 0 | 0
Conditions | [5 empty] | Device - Ventilator - Utilization: | 0 | 0 | 0
Temperatures | [14 empty] | Copy all data
Heating: |  |  |  |  | Cooling: | [9 empty] | SI-units
Supply water |  |  | 55 |  | Supply water |  |  |  | 16 |  | Unit conversion |  |  |  | Imperial-units
Return water |  |  | 45 |  | Return water |  |  |  | 18
Entering air |  |  | 20 |  | Entering air |  |  |  | 27
[5 empty] | Relative humidity |  |  |  | 50%
Speed level | Control voltage [V] | Heat output 55/45/20 [W] | Water flowrate, heating [l/h] | Watersided pressure loss [kPa] | Sens. cooling capacity 16/18/27 [W] | Tot. cooling capacity 16/18/27 [W] | Water flowrate, cooling [l/h] | Watersided pressure loss [kPa] | Sound pressure ** [dB(A)] | Sound power * [dB(A)] | Electrical power [W] | Air flowrate [m³/h] | Air exhaust temp. heating [°C] | Air exhaust temp. cooling [°C]
Briza 10 height 55,8 cm width 11 cm length 75 cm (Type 1) | [15 empty] | Temp. | height
[16 empty] | heating! | width
[16 empty] | cooling! | length
Briza 10 height 55,8 cm width 11 cm length 110 cm (Type 2)
Briza 10 height 55,8 cm width 11 cm length 155 cm (Type 3)
Briza 10 height 55,8 cm width 11 cm length 190 cm (Type 4)
*Sound power according to ISO 3741:2010 | [11 empty] | v2023-10-02
**Sound pressure with an assumed room damping of 8dB(A)