## Heizen & Kühlen
Eingabefelder
Auslegungsrandbedingungen
Temperaturen
Heizen: |  |  |  |  | Kühlen:
Vorlauftemp. [°C] |  |  | 75 |  | Vorlauftemp. [°C] |  |  | 7
Rücklauftemp. [°C] |  |  | 65 |  | Rücklauftemp. [°C] |  |  | 12
Raumtemp. [°C] |  |  | 20 |  | Raumtemp. [°C] |  |  | 27
50%
Drehzahlstufe: | Regelspannung: [V] | Wärmeleistung* 75/65/20 [W] | Heizmittelstrom [l/h] | sens. Kälteleistung* 7/12/27 [W] | tot. Kälteleistung* 7/12/27 [W] | Kühlmittelstrom [l/h] | Schalldruckpegel *** [dB(A)] | Schallleistungspegel** [dB(A)] | Leistungsaufnahme [W] | Luftvolumenstrom [m³/h]
Clima Canal (2-Leiter) Höhe 19 Breite 34 Typ 1 Länge 105 | [10 empty] | n-value
100% | 10 | 3233 | 277.988 | 1266.337 | 1860.6074 | 319.9669 | 40 | 48 | 15 | 351 | 0.91
80% | 8 | 2792 | 240.0688 | 1012.7113 | 1508.7418 | 259.4569 | 35 | 43 | 9.3 | 309 | 0.9
60% | 6 | 2395 | 205.9329 | 757.6253 | 1144.7015 | 196.8532 | 27 | 35 | 4.8 | 236 | 0.88
40% | 4 | 1703 | 146.4316 | 507.2653 | 777.4431 | 133.6961 | 21 | 29 | 2.7 | 167 | 0.88
20% | 2 | 1079 | 92.7773 | 258.5417 | 402.0215 | 69.1353 | 17 | 25 | 1.5 | 97 | 0.88
Clima Canal (2-Leiter) Höhe 19 Breite 34 Typ 2 Länge 120 | [10 empty] | n-value
100% | 10 | 3869 | 332.6741 | 1567.5288 | 2303.1435 | 396.0694 | 41 | 49 | 24 | 401 | 0.91
80% | 8 | 3470 | 298.3663 | 1250.9963 | 1863.7398 | 320.5056 | 36 | 44 | 18.4 | 351 | 0.9
60% | 6 | 2764 | 237.6612 | 940.8954 | 1421.6055 | 244.4721 | 28 | 36 | 12.1 | 260 | 0.88
40% | 4 | 2198 | 188.994 | 629.9908 | 965.5341 | 166.042 | 22 | 30 | 6.7 | 179 | 0.88
20% | 2 | 1393 | 119.7764 | 322.3589 | 501.2547 | 86.2003 | 19 | 27 | 3.2 | 82 | 0.88
Clima Canal (2-Leiter) Höhe 19 Breite 34 Typ 3 Länge 200 | [10 empty] | n-value
100% | 10 | 7844 | 674.4626 | 3058.5116 | 4493.8192 | 772.7978 | 44 | 52 | 38.9 | 752 | 0.91
80% | 8 | 6773 | 582.3732 | 2432.4929 | 3623.9386 | 623.2053 | 39 | 47 | 27.7 | 660 | 0.9
60% | 6 | 5396 | 463.9725 | 1819.6098 | 2749.2614 | 472.7879 | 31 | 39 | 16.9 | 496 | 0.88
40% | 4 | 4133 | 355.374 | 1227.2548 | 1880.9107 | 323.4584 | 25 | 33 | 9.4 | 346 | 0.88
20% | 2 | 2618 | 225.1075 | 628.3545 | 977.065 | 168.0249 | 22 | 30 | 4.6 | 179 | 0.88
Clima Canal (2-Leiter) Höhe 19 Breite 34 Typ 4 Länge 280 | [10 empty] | n-value
100% | 10 | 11239 | 966.3801 | 4509.5574 | 6625.8161 | 1139.4353 | 45 | 53 | 53.8 | 1103 | 0.91
80% | 8 | 9703 | 834.3078 | 3618.9537 | 5391.5331 | 927.1768 | 40 | 48 | 37 | 969 | 0.9
60% | 6 | 8338 | 716.939 | 2706.506 | 4089.2791 | 703.2294 | 32 | 40 | 21.7 | 732 | 0.88
40% | 4 | 6148 | 528.6328 | 1809.7918 | 2773.7163 | 476.9933 | 26 | 34 | 12.1 | 513 | 0.88
20% | 2 | 3896 | 334.9957 | 924.532 | 1437.6087 | 247.2242 | 23 | 31 | 6.1 | 276 | 0.88
*Leistungsangaben nach DIN EN 16430:2015 | [9 empty] | v22-06-2017
**Schallleistungspegel nach ISO 3741:2010
***Schalldruckpegel bei angenommener Raumdämpfung von 8dB(A)

## Clima Canal Heizen (hidden)
Eingabefelder
Auslegungsrandbedingungen
Temperaturen
Heizen:
Vorlauftemp. [°C] |  |  | 75
Rücklauftemp. [°C] |  |  | 65
Raumtemp. [°C] |  |  | 20
Spezifische Lüfterdrehzahl [%] |  |  |  | 100 | (Spez.) |  | System: | 2-Leiter
Drehzahlstufe: | Regelspannung: [V] | Wärmeleistung 75/65/20 [W] | Heizmittelstrom [l/h] | zug. Wassers. Druckverlust [kPa] | Schalldruckpegel* [dB(A)] | Schallleistungs-pegel [dB(A)] | Leistungsaufnahme [W] | Luftvolumenstrom [m³/h]
Clima Canal Höhe 8,5cm Breite 18cm Länge 72.3cm (Typ 1) 6,4kg
Min. | 4.5 | 517 | 44.454 | 0.19848 | 19 | 27 | 0.9 | 40
Med. | 7.5 | 903 | 77.644 | 0.59304 | 29 | 37 | 1.7 | 59
Max. | 10 | 945 | 81.2554 | 0.64839 | 34 | 42 | 3.1 | 70
Spez.** | 10 | 945 | 81.2554 | 0.64839 | 34 | 42 | 3.1 | 70
Clima Canal Höhe 8,5cm Breite 18cm Länge 108.3cm (Typ 2) 10,1kg
Min. | 4.5 | 1137 | 97.7644 | 1.8289 | 20 | 28 | 1.4 | 83
Med. | 7.5 | 2009 | 172.7429 | 5.2432 | 32 | 40 | 2.9 | 119
Max. | 10 | 2075 | 178.4179 | 5.5664 | 37 | 45 | 5.3 | 142
Spez.** | 10 | 2075 | 178.4179 | 3.0357 | 37 | 45 | 5.3 | 142
Clima Canal Höhe 8,5cm Breite 18cm Länge 144.3cm (Typ 3) 14,4kg
Min. | 4.5 | 1654 | 142.2184 | 5.0641 | 22 | 30 | 2.4 | 123
Med. | 7.5 | 2912 | 250.3869 | 13.9708 | 34 | 42 | 4.8 | 178
Max. | 10 | 3011 | 258.8994 | 14.8344 | 39 | 47 | 8.6 | 213
Spez.** | 10 | 3011 | 258.8994 | 6.3039 | 39 | 47 | 8.6 | 213
Clima Canal Höhe 8,5cm Breite 18cm Länge 180.3cm (Typ 4) 18,8kg
Min. | 4.5 | 2274 | 195.5288 | 11.7983 | 23 | 31 | 2.9 | 165
Med. | 7.5 | 4018 | 345.4858 | 32.6539 | 35 | 43 | 6.2 | 238
Max. | 10 | 4145 | 356.4058 | 34.5226 | 40 | 48 | 11.5 | 284
Spez.** | 10 | 4145 | 356.4058 | 11.8047 | 40 | 48 | 11.5 | 284
*Messhöhe 1m, im Abstand von 2m (8dB(A) Dämpfung)
**Die Werte für eine spezifische Lüfterdrehzahl (Spez.) sind linear Interpoliert zwischen den Werten Min.,Med. und Max.