## Mini Canal
Selectiontool Mini Canal
[5 empty] | Taal/Language/Sprache/Språk/Jazyk |  |  | English
[5 empty] | Device | 0 | 0 | Mini Canal Hybrid
[5 empty] | Version | 0 | 0 | 14 | 26 | 170
[8 empty] | Heigth | Width | Length | Type
Temperatures | [7 empty] | Heigth | Width | Length | Type
Heating: |  |  |  |  | Cooling:
Inlet temp. | 0 | 0 | 35 | °C | Inlet temp. | 0 | 0 | 16 | °C | Unit conversion | Unit conversion
Return temp. | 0 | 0 | 30 | °C | Return temp. | 0 | 0 | 18 | °C
Room temp. | 0 | 0 | 20 | °C | Room temp. | 0 | 0 | 27 | °C
[5 empty] | rel. humid. [%] | 0 | 0 | 50%
Speed level: | Control voltage [V] | Heat output * 35/30/20 [W] | Water flowrate, heating [l/h] | Watersided pressure loss [kPa] | Cooling capacity * 16/18/27 [W] | Water flowrate, cooling [l/h] | Watersided pressure loss [kPa] | Sound pressure *** [dB(A)] | Sound power ** [dB(A)] | Electrical power [W] | Water volume [l]
Mini Canal, Length 170cm, Heigth 14cm, Width 26cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 75 | 13 | 0.20107 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.1333
1 | 6.5807 | 555 | 95 | 3.8913 | 161 | 69 | 2.4157 | 26 | 34 | 15.5 | 1.1333
2 | 7.4826 | 603 | 104 | 4.4538 | 174 | 75 | 2.7354 | 30 | 38 | 17.2 | 1.1333
3 | 10 | 660 | 114 | 5.1074 | 181 | 78 | 2.9001 | 38.7558 | 46.7558 | 22 | 1.1333
* | Values according to EN 16430 | [9 empty] | v2023-06-16
** | Sound power according to ISO 3741:2010
*** | Sound pressure with an assumed room damping of 8dB(A)
TRUE

## data (hidden)
[10 empty] | heating | Ti | 35 | 35 |  | 1 | [7 empty] | Mini Canal | Mini Canal Pro | Mini Canal Hybrid |  |  |  |  | cooling | Ti | 16 | 16 | [10 empty] | #VALUE! | [5 empty] | Nederlands | English | Deutsch | Français | Norsk | Español | Svenska | Čeština | ExtraTaal1 | ExtraTaal2 | ExtraTaal3
[11 empty] | Tr | 30 | 30 |  | SI/Imperial |  | 2 | [5 empty] | 1 |  |  | Static |  |  |  |  | Tr | 18 | 18 | [35 empty] | Hoogte | lengte | breedte |  | Copy all data
[11 empty] | Ta | 20 | 20 | [17 empty] | Ta | 27 | 27 | [35 empty] | geselecteerd |  |  |  | SI-units
kolomindex | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |  | DBE | DBE_L | DBE_B |  | Imperial-units
14170261 | 14 | 170 | 1 | 26 | 10 | 0 | 26 | 30 | 38.7558 | 503 | 2577 | 2802 | 3067 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 75 | 555 | 603 | 660 | 13 | 95 | 104 | 114 | 0.20107 | 3.8913 | 4.4538 | 5.1074 | 161 | 174 | 181.3 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 161 | 174 | 181 | 69 | 75 | 78 | 161 | 174 | 181 | 2.4157 | 2.7354 | 2.9001 | 1.1333 | 15.5 | 17.2 | 22 | 0 | 0 | 301 | 343 | 460 | 0 | 0 | 6.5807 | 7.4826 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869
[5 empty] | Type | soundpressure level |  |  |  | power | 75/65/20 |  |  | n |  |  |  | result | power |  |  | result | flow | [5 empty] | dP | power | 16/18/27 |  | n |  |  | result | power |  | result | flow |  | Total power, result |  |  |  |  | dP | Water content | electrical power nominal |  |  |  |  | Airflow | [5 empty] | BMS-stuurspanning
lookup code | height | length | DBE? | depth | WW | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |  | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 1 | 2 | 3 |  |  | k1 | k2 | x | t
1470261 | 14 | 70 | 1 | 26 | 10 | 0 | 21.2288 | 25.2288 | 30.9743 | 143 | 517 | 550 | 570 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 21 | 111 | 118 | 123 | 4 | 19 | 20 | 21 | 0.012474 | 0.12727 | 0.13739 | 0.14777 | 49 | 52 | 51.8 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 49 | 52 | 52 | 21 | 22 | 22 | 49 | 52 | 52 | 0.14777 | 0.15839 | 0.15839 | 0.46667 | 3.74 | 4.0673 | 4.6923 |  | 0 | 78.6 | 90.6 | 106.6 |  | 0 | 7.2459 | 8.2705 | 10 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
1470341 | 14 | 70 | 1 | 34 | 15 | 0 | 21.2288 | 25.2288 | 30.9743 | 188 | 670 | 711 | 726 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 28 | 144 | 153 | 156 | 5 | 25 | 26 | 27 | 0.0037695 | 0.06557 | 0.070301 | 0.075175 | 56 | 61 | 61 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 56 | 61 | 61 | 24 | 26 | 26 | 56 | 61 | 61 | 0.060984 | 0.070301 | 0.070301 | 0.7 | 3.74 | 4.0673 | 4.6923 |  | 0 | 78.6 | 90.6 | 106.6 |  | 0 | 7.2459 | 8.2705 | 10 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
1470421 | 14 | 70 | 1 | 42 | 20 | 0 | 21.2288 | 25.2288 | 30.9743 | 233 | 792 | 838 | 855 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 35 | 170 | 180 | 184 | 6 | 29 | 31 | 32 | 0.021313 | 0.186 | 0.20391 | 0.21304 | 30 | 32 | 32 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 30 | 32 | 32 | 13 | 14 | 14 | 30 | 32 | 32 | 0.061645 | 0.068257 | 0.068257 | 0.93333 | 3.74 | 4.0673 | 4.6923 |  | 0 | 78.6 | 90.6 | 106.6 |  | 0 | 7.2459 | 8.2705 | 10 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
1480261 | 14 | 80 | 1 | 26 | 10 | 0 | 24.2391 | 28.2391 | 33.9846 | 178 | 927 | 991 | 1033 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 27 | 199 | 213 | 222 | 5 | 34 | 37 | 38 | 0.020504 | 0.35725 | 0.40532 | 0.42179 | 61 | 65 | 64.75 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 61 | 65 | 65 | 26 | 28 | 28 | 61 | 65 | 65 | 0.23937 | 0.26736 | 0.26736 | 0.53333 | 4.915 | 5.3793 | 6.5243 |  | 0 | 100.75 | 115.75 | 144.9 |  | 0 | 7.2459 | 8.2705 | 10 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
1480341 | 14 | 80 | 1 | 34 | 15 | 0 | 24.2391 | 28.2391 | 33.9846 | 235 | 1198 | 1280 | 1311 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 35 | 258 | 275 | 282 | 6 | 44 | 47 | 49 | 0.0061168 | 0.20971 | 0.23578 | 0.25389 | 69 | 76 | 76 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 69 | 76 | 76 | 30 | 33 | 33 | 69 | 76 | 76 | 0.10624 | 0.12583 | 0.12583 | 0.8 | 4.915 | 5.3793 | 6.5243 |  | 0 | 100.75 | 115.75 | 144.9 |  | 0 | 7.2459 | 8.2705 | 10 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
1480421 | 14 | 80 | 1 | 42 | 20 | 0 | 24.2391 | 28.2391 | 33.9846 | 291 | 1408 | 1500 | 1535 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 43 | 303 | 323 | 330 | 7 | 52 | 56 | 57 | 0.031045 | 0.48978 | 0.54255 | 0.55598 | 60 | 64 | 64 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 60 | 64 | 64 | 26 | 28 | 28 | 60 | 64 | 64 | 0.1884 | 0.20864 | 0.20864 | 1.0667 | 4.915 | 5.3793 | 6.5243 |  | 0 | 100.75 | 115.75 | 144.9 |  | 0 | 7.2459 | 8.2705 | 10 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
1490261 | 14 | 90 | 1 | 26 | 10 | 0 | 24.2391 | 28.2391 | 33.9846 | 214 | 963 | 1027 | 1069 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 32 | 207 | 221 | 230 | 6 | 36 | 38 | 40 | 0.030982 | 0.44765 | 0.48527 | 0.52389 | 73 | 78 | 77.7 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 73 | 78 | 78 | 31 | 34 | 34 | 73 | 78 | 78 | 0.35813 | 0.41105 | 0.41105 | 0.6 | 6.09 | 6.6913 | 8.3563 |  | 0 | 122.9 | 140.9 | 183.2 |  | 0 | 7.2459 | 8.2705 | 10 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
1490341 | 14 | 90 | 1 | 34 | 15 | 0 | 26 | 30 | 33.9846 | 282 | 1245 | 1328 | 1358 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 42 | 268 | 286 | 292 | 7 | 46 | 49 | 50 | 0.0092315 | 0.26012 | 0.29099 | 0.30161 | 83 | 91 | 91 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 83 | 91 | 91 | 36 | 39 | 39 | 83 | 91 | 91 | 0.16837 | 0.19406 | 0.19406 | 0.9 | 6.09 | 6.6913 | 8.3563 |  | 0 | 122.9 | 140.9 | 183.2 |  | 0 | 7.2459 | 8.2705 | 10 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
1490421 | 14 | 90 | 1 | 42 | 20 | 0 | 26 | 30 | 33.9846 | 350 | 1467 | 1558 | 1593 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 52 | 316 | 335 | 343 | 9 | 54 | 58 | 59 | 0.050476 | 0.5932 | 0.65465 | 0.67027 | 60 | 64 | 64 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 60 | 64 | 64 | 26 | 28 | 28 | 60 | 64 | 64 | 0.21679 | 0.24006 | 0.24006 | 1.2 | 6.09 | 6.6913 | 8.3563 |  | 0 | 122.9 | 140.9 | 183.2 |  | 0 | 7.2459 | 8.2705 | 10 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
14100261 | 14 | 100 | 1 | 26 | 10 | 0 | 26 | 30 | 35.7455 | 251 | 1375 | 1471 | 1534 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 37 | 296 | 317 | 330 | 6 | 51 | 55 | 57 | 0.035062 | 0.85128 | 0.95285 | 1.005 | 86 | 91 | 90.65 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 86 | 91 | 91 | 37 | 39 | 39 | 86 | 91 | 91 | 0.52735 | 0.57044 | 0.57044 | 0.66667 | 7.265 | 8.0033 | 10.1883 |  | 0 | 145.05 | 166.05 | 191.5 |  | 0 | 7.2459 | 8.2705 | 10 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
14100341 | 14 | 100 | 1 | 34 | 15 | 0 | 26 | 30 | 35.7455 | 331 | 1776 | 1899 | 1945 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 49 | 382 | 409 | 419 | 8 | 66 | 70 | 72 | 0.013206 | 0.55652 | 0.61777 | 0.64944 | 97 | 106 | 106 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 97 | 106 | 106 | 42 | 46 | 46 | 97 | 106 | 106 | 0.2496 | 0.2933 | 0.2933 | 1 | 7.265 | 8.0033 | 10.1883 |  | 0 | 145.05 | 166.05 | 191.5 |  | 0 | 7.2459 | 8.2705 | 10 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
14100421 | 14 | 100 | 1 | 42 | 20 | 0 | 26 | 30 | 35.7455 | 411 | 2086 | 2224 | 2276 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 61 | 449 | 479 | 490 | 10 | 77 | 82 | 84 | 0.066002 | 1.0936 | 1.1928 | 1.2332 | 89 | 96 | 96 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 89 | 96 | 96 | 38 | 41 | 41 | 89 | 96 | 96 | 0.41322 | 0.45878 | 0.45878 | 1.3333 | 7.265 | 8.0033 | 10.1883 |  | 0 | 145.05 | 166.05 | 191.5 |  | 0 | 7.2459 | 8.2705 | 10 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
14110261 | 14 | 110 | 1 | 26 | 10 | 0 | 26 | 30 | 35.7455 | 285 | 1409 | 1505 | 1568 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 43 | 303 | 324 | 337 | 7 | 52 | 56 | 58 | 0.049239 | 0.97752 | 1.0918 | 1.1505 | 98 | 103 | 103.6 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 98 | 103 | 104 | 42 | 44 | 45 | 98 | 103 | 104 | 0.7108 | 0.76188 | 0.78785 | 0.73333 | 8.4 | 9.4 | 11 |  | 0 | 166 | 190 | 230 |  | 0 | 7.2459 | 8.2705 | 10 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
14110341 | 14 | 110 | 1 | 34 | 15 | 0 | 26 | 30 | 35.7455 | 376 | 1821 | 1944 | 1990 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 56 | 392 | 418 | 428 | 10 | 67 | 72 | 74 | 0.021848 | 0.63604 | 0.72265 | 0.75864 | 111 | 121 | 122 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 111 | 121 | 122 | 48 | 52 | 52 | 111 | 121 | 122 | 0.35208 | 0.40577 | 0.40577 | 1.1 | 8.4 | 9.4 | 11 |  | 0 | 166 | 190 | 230 |  | 0 | 7.2459 | 8.2705 | 10 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
14110421 | 14 | 110 | 1 | 42 | 20 | 0 | 26 | 30 | 35.7455 | 466 | 2141 | 2279 | 2332 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 70 | 461 | 490 | 502 | 12 | 79 | 84 | 86 | 0.094616 | 1.263 | 1.3746 | 1.4199 | 89 | 96 | 96 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 89 | 96 | 96 | 38 | 41 | 41 | 89 | 96 | 96 | 0.46095 | 0.51174 | 0.51174 | 1.4667 | 8.4 | 9.4 | 11 |  | 0 | 166 | 190 | 230 |  | 0 | 7.2459 | 8.2705 | 10 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
14120261 | 14 | 120 | 1 | 26 | 10 | 0 | 26 | 30 | 36.9949 | 335 | 1787 | 1925 | 2045 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 50 | 385 | 414 | 440 | 9 | 66 | 71 | 76 | 0.079041 | 1.5395 | 1.7168 | 1.9003 | 108 | 115 | 116.55 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 108 | 115 | 117 | 46 | 49 | 50 | 108 | 115 | 117 | 0.89845 | 0.98722 | 1.0174 | 0.8 | 9.615 | 10.6273 | 13.8523 |  | 0 | 189.35 | 216.35 | 268.1 |  | 0 | 6.9606 | 7.9304 | 10 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
14120341 | 14 | 120 | 1 | 34 | 15 | 0 | 26 | 30 | 36.9949 | 442 | 2305 | 2488 | 2593 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 66 | 496 | 535 | 558 | 11 | 85 | 92 | 96 | 0.028516 | 1.0682 | 1.2292 | 1.3256 | 120 | 133 | 137 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 120 | 133 | 137 | 52 | 57 | 59 | 120 | 133 | 137 | 0.44697 | 0.52597 | 0.55913 | 1.2 | 9.615 | 10.6273 | 13.8523 |  | 0 | 189.35 | 216.35 | 268.1 |  | 0 | 6.9606 | 7.9304 | 10 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
14120421 | 14 | 120 | 1 | 42 | 20 | 0 | 26 | 30 | 36.9949 | 547 | 2711 | 2915 | 3034 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 82 | 583 | 627 | 653 | 14 | 100 | 108 | 112 | 0.12907 | 1.9281 | 2.1441 | 2.2545 | 115 | 126 | 128 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 115 | 126 | 128 | 49 | 54 | 55 | 115 | 126 | 128 | 0.72162 | 0.82486 | 0.84596 | 1.6 | 9.615 | 10.6273 | 13.8523 |  | 0 | 189.35 | 216.35 | 268.1 |  | 0 | 6.9606 | 7.9304 | 10 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
14130261 | 14 | 130 | 1 | 26 | 10 | 0 | 26 | 30 | 36.9949 | 359 | 1810 | 1949 | 2068 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 54 | 390 | 419 | 445 | 9 | 67 | 72 | 77 | 0.086497 | 1.722 | 1.9172 | 2.1192 | 120 | 128 | 129.5 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 120 | 128 | 130 | 52 | 55 | 56 | 120 | 128 | 130 | 1.1799 | 1.2829 | 1.3178 | 0.86667 | 10.8 | 12 | 14.7 |  | 0 | 212 | 242 | 306 |  | 0 | 6.9606 | 7.9304 | 10 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
14130341 | 14 | 130 | 1 | 34 | 15 | 0 | 26 | 30 | 36.9949 | 473 | 2336 | 2519 | 2624 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 71 | 503 | 542 | 565 | 12 | 87 | 93 | 97 | 0.036357 | 1.2155 | 1.368 | 1.4741 | 134 | 148 | 152 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 134 | 148 | 152 | 58 | 64 | 65 | 134 | 148 | 152 | 0.59241 | 0.70533 | 0.72498 | 1.3 | 10.8 | 12 | 14.7 |  | 0 | 212 | 242 | 306 |  | 0 | 6.9606 | 7.9304 | 10 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
14130421 | 14 | 130 | 1 | 42 | 20 | 0 | 26 | 30 | 36.9949 | 586 | 2749 | 2953 | 3072 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 87 | 592 | 635 | 661 | 15 | 102 | 109 | 114 | 0.15526 | 2.166 | 2.3736 | 2.5251 | 115 | 126 | 128 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 115 | 126 | 128 | 49 | 54 | 55 | 115 | 126 | 128 | 0.78922 | 0.90208 | 0.92514 | 1.7333 | 10.8 | 12 | 14.7 |  | 0 | 212 | 242 | 306 |  | 0 | 6.9606 | 7.9304 | 10 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
14150261 | 14 | 150 | 1 | 26 | 10 | 0 | 26 | 30 | 37.964 | 430 | 2198 | 2379 | 2567 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 64 | 473 | 512 | 552 | 11 | 81 | 88 | 95 | 0.13671 | 2.6768 | 3.0291 | 3.3955 | 141 | 151 | 155.4 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 141 | 151 | 155 | 61 | 65 | 67 | 141 | 151 | 155 | 1.7537 | 1.9279 | 2.017 | 1 | 13.2 | 14.6 | 18.3 |  | 0 | 257 | 293 | 383 |  | 0 | 6.7486 | 7.6796 | 10 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
14150341 | 14 | 150 | 1 | 34 | 15 | 0 | 26 | 30 | 37.964 | 566 | 2831 | 3076 | 3256 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 84 | 609 | 662 | 701 | 14 | 105 | 114 | 121 | 0.055882 | 1.9816 | 2.2926 | 2.5479 | 155 | 174 | 182 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 155 | 174 | 182 | 67 | 75 | 78 | 155 | 174 | 182 | 0.89394 | 1.0917 | 1.1702 | 1.5 | 13.2 | 14.6 | 18.3 |  | 0 | 257 | 293 | 383 |  | 0 | 6.7486 | 7.6796 | 10 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
14150421 | 14 | 150 | 1 | 42 | 20 | 0 | 26 | 30 | 37.964 | 702 | 3334 | 3607 | 3810 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 105 | 717 | 776 | 820 | 18 | 123 | 133 | 141 | 0.23371 | 3.281 | 3.6543 | 3.9609 | 140 | 155 | 160 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 140 | 155 | 160 | 60 | 67 | 69 | 140 | 155 | 160 | 1.2212 | 1.4214 | 1.4801 | 2 | 13.2 | 14.6 | 18.3 |  | 0 | 257 | 293 | 383 |  | 0 | 6.7486 | 7.6796 | 10 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2 | standaard |  | PRO |  | DBE
14170261 | 14 | 170 | 1 | 26 | 10 | 0 | 26 | 30 | 38.7558 | 503 | 2577 | 2802 | 3067 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 75 | 555 | 603 | 660 | 13 | 95 | 104 | 114 | 0.20107 | 3.8913 | 4.4538 | 5.1074 | 161 | 174 | 181.3 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 161 | 174 | 181 | 69 | 75 | 78 | 161 | 174 | 181 | 2.4157 | 2.7354 | 2.9001 | 1.1333 | 15.5 | 17.2 | 22 |  | 0 | 301 | 343 | 460 |  | 0 | 6.5807 | 7.4826 | 10 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2 | 9 |  | 9 |  | 14
14170341 | 14 | 170 | 1 | 34 | 15 | 0 | 26 | 30 | 38.7558 | 663 | 3315 | 3622 | 3890 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 99 | 713 | 779 | 837 | 17 | 123 | 134 | 144 | 0.090237 | 3.0002 | 3.4918 | 3.9667 | 176 | 200 | 213 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 176 | 200 | 213 | 76 | 86 | 92 | 176 | 200 | 213 | 1.2787 | 1.5917 | 1.7936 | 1.7 | 15.5 | 17.2 | 22 |  | 0 | 301 | 343 | 460 |  | 0 | 6.5807 | 7.4826 | 10 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2 | 11 |  | 12
14170421 | 14 | 170 | 1 | 42 | 20 | 0 | 26 | 30 | 38.7558 | 821 | 3908 | 4249 | 4552 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 123 | 841 | 914 | 980 | 21 | 145 | 157 | 169 | 0.33114 | 4.7139 | 5.26 | 5.8223 | 164 | 183 | 192 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 164 | 183 | 192 | 71 | 79 | 83 | 164 | 183 | 192 | 1.7641 | 2.0431 | 2.1867 | 2.2667 | 15.5 | 17.2 | 22 |  | 0 | 301 | 343 | 460 |  | 0 | 6.5807 | 7.4826 | 10 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2 | 14 |  | 15
14190261 | 14 | 190 | 1 | 26 | 10 | 0 | 26 | 30 | 39.4253 | 587 | 2960 | 3228 | 3578 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 88 | 637 | 695 | 770 | 15 | 110 | 120 | 132 | 0.28068 | 5.459 | 6.2154 | 7.1647 | 181 | 197 | 207.2 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 181 | 197 | 207 | 78 | 85 | 89 | 181 | 197 | 207 | 3.27 | 3.7169 | 3.9806 | 1.2667 | 17.8 | 19.7 | 25.7 |  | 0 | 343 | 391 | 536 |  | 0 | 6.4422 | 7.3214 | 10 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2 | 19 |  | 20
14190341 | 14 | 190 | 1 | 34 | 15 | 0 | 26 | 30 | 39.4253 | 773 | 3801 | 4171 | 4539 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 115 | 818 | 898 | 977 | 20 | 141 | 154 | 168 | 0.13555 | 4.3015 | 5.0287 | 5.8667 | 196 | 224 | 243 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 196 | 224 | 243 | 84 | 96 | 104 | 196 | 224 | 243 | 1.719 | 2.1775 | 2.5091 | 1.9 | 17.8 | 19.7 | 25.7 |  | 0 | 343 | 391 | 536 |  | 0 | 6.4422 | 7.3214 | 10 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
14190421 | 14 | 190 | 1 | 42 | 20 | 0 | 26 | 30 | 39.4253 | 958 | 4485 | 4897 | 5310 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 143 | 965 | 1054 | 1143 | 25 | 166 | 181 | 197 | 0.47444 | 6.3989 | 7.2091 | 8.1022 | 187 | 210 | 224 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 187 | 210 | 224 | 80 | 90 | 96 | 187 | 210 | 224 | 2.3432 | 2.7552 | 3.0109 | 2.5333 | 17.8 | 19.7 | 25.7 |  | 0 | 343 | 391 | 536 |  | 0 | 6.4422 | 7.3214 | 10 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
14210261 | 14 | 210 | 1 | 26 | 10 | 0 | 26 | 30 | 39.4253 | 644 | 3017 | 3285 | 3636 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 96 | 649 | 707 | 782 | 17 | 112 | 122 | 135 | 0.37656 | 6.2411 | 7.0898 | 8.2451 | 204 | 222 | 233.1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 204 | 222 | 233 | 88 | 95 | 100 | 204 | 222 | 233 | 4.3567 | 4.8831 | 5.271 | 1.4 | 17.8 | 19.7 | 25.7 |  | 0 | 343 | 391 | 536 |  | 0 | 6.4422 | 7.3214 | 10 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
14210341 | 14 | 210 | 1 | 34 | 15 | 0 | 26 | 30 | 39.4253 | 849 | 3877 | 4247 | 4614 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 127 | 834 | 914 | 993 | 22 | 143 | 157 | 171 | 0.17848 | 4.9022 | 5.7839 | 6.7284 | 220 | 252 | 274 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 220 | 252 | 274 | 95 | 108 | 118 | 220 | 252 | 274 | 2.3764 | 2.9822 | 3.4884 | 2.1 | 17.8 | 19.7 | 25.7 |  | 0 | 343 | 391 | 536 |  | 0 | 6.4422 | 7.3214 | 10 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2 | 14 |  | 14 |  | 26
14210421 | 14 | 210 | 1 | 42 | 20 | 0 | 26 | 30 | 39.4253 | 1052 | 4579 | 4990 | 5404 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 157 | 985 | 1074 | 1163 | 27 | 169 | 185 | 200 | 0.58706 | 7.2953 | 8.2633 | 9.2003 | 187 | 210 | 224 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 187 | 210 | 224 | 80 | 90 | 96 | 187 | 210 | 224 | 2.6078 | 3.066 | 3.3504 | 2.8 | 17.8 | 19.7 | 25.7 |  | 0 | 343 | 391 | 536 |  | 0 | 6.4422 | 7.3214 | 10 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2 | 18 |  | 18 |  | 34
14230261 | 14 | 230 | 1 | 26 | 10 | 0 | 26 | 30 | 40.0052 | 717 | 3345 | 3658 | 4100 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 107 | 720 | 787 | 882 | 18 | 124 | 135 | 152 | 0.45179 | 8.0006 | 9.0813 | 10.8377 | 223 | 244 | 259 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 223 | 244 | 259 | 96 | 105 | 111 | 223 | 244 | 259 | 5.4636 | 6.2441 | 6.7832 | 1.5333 | 20 | 22.2 | 29.3 |  | 0 | 385 | 438 | 613 |  | 0 | 6.3245 | 7.1854 | 10 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2 | 26 |  | 23 |  | 42
14230341 | 14 | 230 | 1 | 34 | 15 | 0 | 26 | 30 | 40.0052 | 945 | 4338 | 4772 | 5248 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 141 | 934 | 1027 | 1129 | 24 | 161 | 177 | 194 | 0.22921 | 6.6541 | 7.8694 | 9.2568 | 239 | 275 | 304 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 239 | 275 | 304 | 103 | 118 | 131 | 239 | 275 | 304 | 3.0178 | 3.8388 | 4.619 | 2.3 | 20 | 22.2 | 29.3 |  | 0 | 385 | 438 | 613 |  | 0 | 6.3245 | 7.1854 | 10 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2 | 34 |  | 30
14230421 | 14 | 230 | 1 | 42 | 20 | 0 | 26 | 30 | 40.0052 | 1171 | 5126 | 5609 | 6144 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 175 | 1103 | 1207 | 1322 | 30 | 190 | 208 | 227 | 0.74741 | 9.4372 | 10.69 | 12.058 | 210 | 237 | 256 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 210 | 237 | 256 | 90 | 102 | 110 | 210 | 237 | 256 | 3.3768 | 4.0106 | 4.4492 | 3.0667 | 20 | 22.2 | 29.3 |  | 0 | 385 | 438 | 613 |  | 0 | 6.3245 | 7.1854 | 10 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2 | 42 |  | 38
14250261 | 14 | 250 | 1 | 26 | 10 | 0 | 26 | 30 | 40.5167 | 788 | 3738 | 4095 | 4634 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 118 | 804 | 881 | 997 | 20 | 138 | 152 | 171 | 0.57738 | 10.2477 | 11.8352 | 14.1068 | 243 | 265 | 284.9 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 243 | 265 | 285 | 104 | 114 | 123 | 243 | 265 | 285 | 6.723 | 7.7085 | 8.6327 | 1.6667 | 22.2 | 24.6 | 33 |  | 0 | 426 | 485 | 689 |  | 0 | 6.2224 | 7.0681 | 10 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
14250341 | 14 | 250 | 1 | 34 | 15 | 0 | 26 | 30 | 40.5167 | 1039 | 4789 | 5287 | 5880 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 155 | 1031 | 1138 | 1265 | 27 | 177 | 196 | 218 | 0.30821 | 8.5867 | 10.2853 | 12.4167 | 257 | 298 | 334 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 257 | 298 | 334 | 111 | 128 | 144 | 257 | 298 | 334 | 3.7595 | 4.838 | 5.9594 | 2.5 | 22.2 | 24.6 | 33 |  | 0 | 426 | 485 | 689 |  | 0 | 6.2224 | 7.0681 | 10 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
14250421 | 14 | 250 | 1 | 42 | 20 | 0 | 26 | 30 | 40.5167 | 1287 | 5662 | 6217 | 6883 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 192 | 1218 | 1338 | 1481 | 33 | 209 | 230 | 255 | 0.93049 | 11.746 | 13.4013 | 15.4481 | 231 | 263 | 288 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 231 | 263 | 288 | 99 | 113 | 124 | 231 | 263 | 288 | 4.2035 | 5.0414 | 5.7279 | 3.3333 | 22.2 | 24.6 | 33 |  | 0 | 426 | 485 | 689 |  | 0 | 6.2224 | 7.0681 | 10 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
14270261 | 14 | 270 | 1 | 26 | 10 | 0 | 26 | 30 | 40.9743 | 860 | 4089 | 4491 | 5134 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 128 | 880 | 966 | 1105 | 22 | 151 | 166 | 190 | 0.7217 | 12.707 | 14.6333 | 17.8962 | 262 | 287 | 310.8 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 262 | 287 | 311 | 113 | 123 | 134 | 262 | 287 | 311 | 8.2498 | 9.3608 | 10.6351 | 1.8 | 24.4 | 27 | 36.7 |  | 0 | 467 | 531 | 766 |  | 0 | 6.1322 | 6.9652 | 10 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2 | 70 |  | 70 |  | 70
14270341 | 14 | 270 | 1 | 34 | 15 | 0 | 26 | 30 | 40.9743 | 1133 | 5230 | 5794 | 6511 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 169 | 1126 | 1247 | 1401 | 29 | 194 | 214 | 241 | 0.37911 | 10.9437 | 13.0193 | 16.0668 | 275 | 321 | 365 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 275 | 321 | 365 | 118 | 138 | 157 | 275 | 321 | 365 | 4.5397 | 5.9891 | 7.525 | 2.7 | 24.4 | 27 | 36.7 |  | 0 | 467 | 531 | 766 |  | 0 | 6.1322 | 6.9652 | 10 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2 | 80 |  | 80 |  | 80
14270421 | 14 | 270 | 1 | 42 | 20 | 0 | 26 | 30 | 40.9743 | 1404 | 6188 | 6816 | 7622 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 210 | 1332 | 1467 | 1640 | 36 | 229 | 252 | 282 | 1.1371 | 14.4376 | 16.4711 | 19.231 | 253 | 288 | 321 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 253 | 288 | 321 | 109 | 124 | 138 | 253 | 288 | 321 | 5.2018 | 6.21 | 7.1935 | 3.6 | 24.4 | 27 | 36.7 |  | 0 | 467 | 531 | 766 |  | 0 | 6.1322 | 6.9652 | 10 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2 | 90 |  | 90 |  | 90
14290261 | 14 | 290 | 1 | 26 | 10 | 0 | 26 | 30 | 38.1284 | 931 | 4434 | 4881 | 5556 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 139 | 954 | 1050 | 1196 | 24 | 164 | 181 | 206 | 0.88559 | 15.488 | 17.9404 | 21.7561 | 280 | 308 | 341.0875 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 280 | 308 | 341 | 120 | 132 | 147 | 280 | 308 | 341 | 9.7245 | 11.2081 | 13.1576 | 1.9333 | 26.5 | 29.4 | 36.8 |  | 0 | 506 | 576 | 757 |  | 0 | 6.0516 | 6.8736 | 9 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2 | 100 |  | 100 |  | 100
14290341 | 14 | 290 | 1 | 34 | 15 | 0 | 26 | 30 | 38.1284 | 1227 | 5665 | 6295 | 7138 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 183 | 1219 | 1355 | 1536 | 31 | 210 | 233 | 264 | 0.45963 | 13.5618 | 16.3005 | 20.3336 | 292 | 343 | 403 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 292 | 343 | 403 | 126 | 147 | 173 | 292 | 343 | 403 | 5.492 | 7.2143 | 9.624 | 2.9 | 26.5 | 29.4 | 36.8 |  | 0 | 506 | 576 | 757 |  | 0 | 6.0516 | 6.8736 | 9 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2 | 110 |  | 110 |  | 110
14290421 | 14 | 290 | 1 | 42 | 20 | 0 | 26 | 30 | 38.1284 | 1520 | 6706 | 7407 | 8350 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 227 | 1443 | 1594 | 1797 | 39 | 248 | 274 | 309 | 1.3679 | 17.3573 | 19.9108 | 23.4956 | 273 | 313 | 359 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 273 | 313 | 359 | 117 | 135 | 154 | 273 | 313 | 359 | 6.1786 | 7.521 | 9.0129 | 3.8667 | 26.5 | 29.4 | 36.8 |  | 0 | 506 | 576 | 757 |  | 0 | 6.0516 | 6.8736 | 9 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2 | 120 |  | 120 |  | 120
14310261 | 14 | 310 | 1 | 26 | 10 | 0 | 26 | 30 | 35.0325 | 1006 | 4779 | 5272 | 5800 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 150 | 1028 | 1135 | 1248 | 26 | 177 | 195 | 215 | 1.0698 | 18.6036 | 21.4919 | 24.8583 | 299 | 329 | 358.4 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 299 | 329 | 358 | 129 | 141 | 154 | 299 | 329 | 358 | 11.6122 | 13.2575 | 15.119 | 2.0667 | 28.7 | 31.8 | 36.4 |  | 0 | 546 | 621 | 733 |  | 0 | 5.9787 | 6.7913 | 8 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2 | 130 |  | 130 |  | 130
14310341 | 14 | 310 | 1 | 34 | 15 | 0 | 26 | 30 | 35.0325 | 1325 | 6097 | 6793 | 7495 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 198 | 1312 | 1462 | 1613 | 34 | 226 | 251 | 277 | 0.58011 | 16.5483 | 19.9245 | 23.7216 | 309 | 365 | 417 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 309 | 365 | 417 | 133 | 157 | 179 | 309 | 365 | 417 | 6.4763 | 8.6857 | 10.9541 | 3.1 | 28.7 | 31.8 | 36.4 |  | 0 | 546 | 621 | 733 |  | 0 | 5.9787 | 6.7913 | 8 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2 | 150 |  | 150 |  | 150
14310421 | 14 | 310 | 1 | 42 | 20 | 0 | 26 | 30 | 35.0325 | 1642 | 7222 | 7997 | 8779 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 245 | 1554 | 1721 | 1889 | 42 | 267 | 296 | 325 | 1.6238 | 20.5915 | 23.7316 | 26.9909 | 294 | 338 | 380 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 294 | 338 | 380 | 126 | 145 | 163 | 294 | 338 | 380 | 7.3335 | 8.8942 | 10.4458 | 4.1333 | 28.7 | 31.8 | 36.4 |  | 0 | 546 | 621 | 733 |  | 0 | 5.9787 | 6.7913 | 8 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2 | 170 |  | 170 |  | 170
970142 | 9 | 70 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0024998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1 | 190 |  | 190 |  | 190
970182 | 9 | 70 | 2 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0031012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2 | 210 |  | 210 |  | 210
970262 | 9 | 70 | 2 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.006473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2 | 230 |  | 230 |  | 230
970342 | 9 | 70 | 2 | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.033278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3 | 250 |  | 250 |  | 250
970422 | 9 | 70 | 2 | 42 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.10929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1 | 270 |  | 270 |  | 270
980142 | 9 | 80 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0029471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1 | 290 |  | 290 |  | 290
980182 | 9 | 80 | 2 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0076309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2 | 310 |  | 310 |  | 310
980262 | 9 | 80 | 2 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.012862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2 | 330 |  | 330
980342 | 9 | 80 | 2 | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.054795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3 | 370 |  | 370
980422 | 9 | 80 | 2 | 42 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.16459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1 | 410 |  | 410
990142 | 9 | 90 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0068296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1 | 450 |  | 450
990182 | 9 | 90 | 2 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0087888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2 | 490 |  | 490
990262 | 9 | 90 | 2 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.022208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2 | Type,ww | Liter/cm | k1 | k2 | x | t
990342 | 9 | 90 | 2 | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.082913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3 | 4 | 0.0016667 | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
990422 | 9 | 90 | 2 | 42 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.28259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1 | 5 | 0.0033333 | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
9100142 | 9 | 100 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0077291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1 | 9 | 0.0033333 | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
9100182 | 9 | 100 | 2 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.016764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2 | 10 | 0.0066667 | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
9100262 | 9 | 100 | 2 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.025133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2 | 11 | 0.013333 | 0.0045081 | 0.00061578 | 1.2776 | 4
9100342 | 9 | 100 | 2 | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.11819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3 | 14 | 0.005 | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
9100422 | 9 | 100 | 2 | 42 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.37807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1 | 15 | 0.01 | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
9110142 | 9 | 110 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.014169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1 | 16 | 0.02 | 2.3534e-05 | 0.0012798 | 2.1755 | 4
9110182 | 9 | 110 | 2 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.028057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2 | 19 | 0.0066667 | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
9110262 | 9 | 110 | 2 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.039059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2 | 20 | 0.013333 | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
9110342 | 9 | 110 | 2 | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.16112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3 | 21 | 0.026667 | 0.0001212 | 0.00051547 | 1.8622 | 4
9110422 | 9 | 110 | 2 | 42 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.49104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
9120142 | 9 | 120 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.015646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
9120182 | 9 | 120 | 2 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.030982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
9120262 | 9 | 120 | 2 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.05705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
9120342 | 9 | 120 | 2 | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.21221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
9120422 | 9 | 120 | 2 | 42 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.70697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
9130142 | 9 | 130 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.025157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
9130182 | 9 | 130 | 2 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.047201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
9130262 | 9 | 130 | 2 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.079551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
9130342 | 9 | 130 | 2 | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.27189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
9130422 | 9 | 130 | 2 | 42 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.8703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
9150142 | 9 | 150 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.040388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
9150182 | 9 | 150 | 2 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.073203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
9150262 | 9 | 150 | 2 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.11549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
9150342 | 9 | 150 | 2 | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.41876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
9150422 | 9 | 150 | 2 | 42 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.3889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
9170142 | 9 | 170 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.060429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
9170182 | 9 | 170 | 2 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.10699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
9170262 | 9 | 170 | 2 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.19066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
9170342 | 9 | 170 | 2 | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.60493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
9170422 | 9 | 170 | 2 | 42 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 116 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.0622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
9190142 | 9 | 190 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.085822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
9190182 | 9 | 190 | 2 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.14947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
9190262 | 9 | 190 | 2 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.2519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
9190342 | 9 | 190 | 2 | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.83336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
9190422 | 9 | 190 | 2 | 42 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2.9045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
9210142 | 9 | 210 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.11709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
9210182 | 9 | 210 | 2 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.20152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
9210262 | 9 | 210 | 2 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.37104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
9210342 | 9 | 210 | 2 | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 103 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
9210422 | 9 | 210 | 2 | 42 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3.9296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
9230142 | 9 | 230 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.15473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
9230182 | 9 | 230 | 2 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.30915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
9230262 | 9 | 230 | 2 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.46343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
9230342 | 9 | 230 | 2 | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 115 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.4279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
9230422 | 9 | 230 | 2 | 42 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 166 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5.1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
9250142 | 9 | 250 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.19924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
9250182 | 9 | 250 | 2 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.39056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
9250262 | 9 | 250 | 2 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.63541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
9250342 | 9 | 250 | 2 | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 126 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.7991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
9250422 | 9 | 250 | 2 | 42 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 182 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6.2553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
9270142 | 9 | 270 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.25109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
9270182 | 9 | 270 | 2 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.48462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
9270262 | 9 | 270 | 2 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.76456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
9270342 | 9 | 270 | 2 | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 138 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.2227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
9270422 | 9 | 270 | 2 | 42 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1333 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 199 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 7.8569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
9290142 | 9 | 290 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.31075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
9290182 | 9 | 290 | 2 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.59215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
9290262 | 9 | 290 | 2 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 115 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.9979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
9290342 | 9 | 290 | 2 | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
9290422 | 9 | 290 | 2 | 42 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1444 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 216 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 9.6873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
9310142 | 9 | 310 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.37866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
9310182 | 9 | 310 | 2 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.71394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
9310262 | 9 | 310 | 2 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
9310342 | 9 | 310 | 2 | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1076 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 161 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3.2361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
9310422 | 9 | 310 | 2 | 42 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1555 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 232 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 11.7577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
9330142 | 9 | 330 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.45529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
9330182 | 9 | 330 | 2 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.85078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
9330262 | 9 | 330 | 2 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.4722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
9330342 | 9 | 330 | 2 | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 172 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3.8301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
9330422 | 9 | 330 | 2 | 42 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1666 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 249 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 14.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
9350142 | 9 | 350 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.54105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
9350182 | 9 | 350 | 2 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 108 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
9350262 | 9 | 350 | 2 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 141 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
9350342 | 9 | 350 | 2 | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1231 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 184 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
9350422 | 9 | 350 | 2 | 42 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1777 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 265 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 16.6609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
9370142 | 9 | 370 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.63639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
9370182 | 9 | 370 | 2 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 114 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.2871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
9370262 | 9 | 370 | 2 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2.0717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
9370342 | 9 | 370 | 2 | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1307 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 195 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5.2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
9370422 | 9 | 370 | 2 | 42 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1888 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 282 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 19.5143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
9390142 | 9 | 390 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.74171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
9390182 | 9 | 390 | 2 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 121 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.4852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
9390262 | 9 | 390 | 2 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1067 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 159 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2.3431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
9390342 | 9 | 390 | 2 | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1385 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 207 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5.9852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
9390422 | 9 | 390 | 2 | 42 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 298 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 21.9612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
9410142 | 9 | 410 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 108 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.85744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
9410182 | 9 | 410 | 2 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 128 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
9410262 | 9 | 410 | 2 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1126 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 168 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2.8093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
9410342 | 9 | 410 | 2 | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1461 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 218 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 6.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
9410422 | 9 | 410 | 2 | 42 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2111 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 315 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 25.3255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
9430142 | 9 | 430 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 114 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.98399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
9430182 | 9 | 430 | 2 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 135 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.9381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
9430262 | 9 | 430 | 2 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1186 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 177 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3.1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
9430342 | 9 | 430 | 2 | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1538 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 230 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 7.7513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
9430422 | 9 | 430 | 2 | 42 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2221 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 332 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 28.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
9450142 | 9 | 450 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 119 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
9450182 | 9 | 450 | 2 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 141 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.1943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
9450262 | 9 | 450 | 2 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1245 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 186 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3.6977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
9450342 | 9 | 450 | 2 | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1615 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 241 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 8.4294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
9450422 | 9 | 450 | 2 | 42 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2332 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 348 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 32.9581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
9470142 | 9 | 470 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 125 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.2711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
9470182 | 9 | 470 | 2 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 148 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2.4713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
9470262 | 9 | 470 | 2 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 195 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4.3169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
9470342 | 9 | 470 | 2 | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1692 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 253 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 9.7975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
9470422 | 9 | 470 | 2 | 42 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2444 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 37.2447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
9490142 | 9 | 490 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 131 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.4325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
9490182 | 9 | 490 | 2 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 155 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2.9662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
9490262 | 9 | 490 | 2 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1363 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 203 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4.7495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
9490342 | 9 | 490 | 2 | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1769 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 264 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 10.5765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
9490422 | 9 | 490 | 2 | 42 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2555 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 381 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 41.8569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
1170142 | 11 | 70 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0024998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
1170182 | 11 | 70 | 2 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.006473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
1170262 | 11 | 70 | 2 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.010911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
1170342 | 11 | 70 | 2 | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.046463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
1170422 | 11 | 70 | 2 | 42 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.13963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
1180142 | 11 | 80 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0059301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
1180182 | 11 | 80 | 2 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0076309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
1180262 | 11 | 80 | 2 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.012862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
1180342 | 11 | 80 | 2 | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.071972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
1180422 | 11 | 80 | 2 | 42 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
1190142 | 11 | 90 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0068296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
1190182 | 11 | 90 | 2 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.014813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
1190262 | 11 | 90 | 2 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.022208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
1190342 | 11 | 90 | 2 | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.10441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
1190422 | 11 | 90 | 2 | 42 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.33409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
11100142 | 11 | 100 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.012693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
11100182 | 11 | 100 | 2 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.025133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
11100262 | 11 | 100 | 2 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.034988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
11100342 | 11 | 100 | 2 | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.14431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
11100422 | 11 | 100 | 2 | 42 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.50509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
11110142 | 11 | 110 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.014169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
11110182 | 11 | 110 | 2 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.028057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
11110262 | 11 | 110 | 2 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.051665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
11110342 | 11 | 110 | 2 | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.19216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
11110422 | 11 | 110 | 2 | 42 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.64028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
11120142 | 11 | 120 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.022988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
11120182 | 11 | 120 | 2 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.04313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
11120262 | 11 | 120 | 2 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.072691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
11120342 | 11 | 120 | 2 | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.24842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
11120422 | 11 | 120 | 2 | 42 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.88742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
11130142 | 11 | 130 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.034448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
11130182 | 11 | 130 | 2 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.062434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
11130262 | 11 | 130 | 2 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.098505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
11130342 | 11 | 130 | 2 | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.35711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
11130422 | 11 | 130 | 2 | 42 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.0759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
11150142 | 11 | 150 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.052683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
11150182 | 11 | 150 | 2 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.093271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
11150262 | 11 | 150 | 2 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.16622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
11150342 | 11 | 150 | 2 | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.52731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
11150422 | 11 | 150 | 2 | 42 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 114 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.7979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
11170142 | 11 | 170 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.076071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
11170182 | 11 | 170 | 2 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.13248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
11170262 | 11 | 170 | 2 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.25817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
11170342 | 11 | 170 | 2 | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.73861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
11170422 | 11 | 170 | 2 | 42 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2.5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
11190142 | 11 | 190 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.10514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
11190182 | 11 | 190 | 2 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.21511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
11190262 | 11 | 190 | 2 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.33318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
11190342 | 11 | 190 | 2 | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 108 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.0775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
11190422 | 11 | 190 | 2 | 42 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3.5289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
11210142 | 11 | 210 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.14041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
11210182 | 11 | 210 | 2 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.28052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
11210262 | 11 | 210 | 2 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.47275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
11210342 | 11 | 210 | 2 | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 122 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.3937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
11210422 | 11 | 210 | 2 | 42 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 171 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4.6737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
11230142 | 11 | 230 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.18236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
11230182 | 11 | 230 | 2 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.35746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
11230262 | 11 | 230 | 2 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.64511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
11230342 | 11 | 230 | 2 | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 136 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.7598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
11230422 | 11 | 230 | 2 | 42 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1276 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 190 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6.3232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
11250142 | 11 | 250 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.23148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
11250182 | 11 | 250 | 2 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.50633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
11250262 | 11 | 250 | 2 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 115 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.8533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
11250342 | 11 | 250 | 2 | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2.3095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
11250422 | 11 | 250 | 2 | 42 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1404 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 210 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 7.9318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
11270142 | 11 | 270 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.28824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
11270182 | 11 | 270 | 2 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.61746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
11270262 | 11 | 270 | 2 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 125 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
11270342 | 11 | 270 | 2 | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 163 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2.7988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
11270422 | 11 | 270 | 2 | 42 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1531 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 229 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 9.7694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
11290142 | 11 | 290 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.39768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
11290182 | 11 | 290 | 2 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.74309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
11290262 | 11 | 290 | 2 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 136 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.2859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
11290342 | 11 | 290 | 2 | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 176 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3.3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
11290422 | 11 | 290 | 2 | 42 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1659 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 248 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 12.2982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
11310142 | 11 | 310 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.47666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
11310182 | 11 | 310 | 2 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 108 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.97511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
11310262 | 11 | 310 | 2 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 146 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1.6043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
11310342 | 11 | 310 | 2 | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1271 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 190 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4.1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
11310422 | 11 | 310 | 2 | 42 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1786 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 267 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 14.6792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
11330142 | 11 | 330 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.56491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
11330182 | 11 | 330 | 2 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 116 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
11330262 | 11 | 330 | 2 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1048 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 156 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1.9693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
11330342 | 11 | 330 | 2 | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1362 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 203 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4.8228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
11330422 | 11 | 330 | 2 | 42 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1914 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 286 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 17.3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
11350142 | 11 | 350 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.66283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
11350182 | 11 | 350 | 2 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.3272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
11350262 | 11 | 350 | 2 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1119 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 167 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2.3837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
11350342 | 11 | 350 | 2 | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1452 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 217 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 5.5721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
11350422 | 11 | 350 | 2 | 42 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2042 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 305 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 20.2415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
11370142 | 11 | 370 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 111 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.77086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
11370182 | 11 | 370 | 2 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 131 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.6586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
11370262 | 11 | 370 | 2 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1188 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 177 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2.6858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
11370342 | 11 | 370 | 2 | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1544 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 230 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6.6335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
11370422 | 11 | 370 | 2 | 42 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2169 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 324 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 24.1231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
11390142 | 11 | 390 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 117 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.88941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
11390182 | 11 | 390 | 2 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 139 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.8923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
11390262 | 11 | 390 | 2 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1258 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 188 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3.1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
11390342 | 11 | 390 | 2 | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1634 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 244 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 7.5362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
11390422 | 11 | 390 | 2 | 42 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2297 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 343 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 27.6779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
11410142 | 11 | 410 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.0189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
11410182 | 11 | 410 | 2 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 147 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2.1462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
11410262 | 11 | 410 | 2 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1328 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 198 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
11410342 | 11 | 410 | 2 | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1725 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 257 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 8.5086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
11410422 | 11 | 410 | 2 | 42 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2424 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 362 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 31.5368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
11430142 | 11 | 430 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 130 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.1597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
11430182 | 11 | 430 | 2 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 155 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2.5923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
11430262 | 11 | 430 | 2 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1398 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 209 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4.3686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
11430342 | 11 | 430 | 2 | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1816 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 271 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 9.8645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
11430422 | 11 | 430 | 2 | 42 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2552 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 381 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 36.5853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
11450142 | 11 | 450 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 137 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
11450182 | 11 | 450 | 2 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 162 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2.9022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
11450262 | 11 | 450 | 2 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1468 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 219 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 5.0504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
11450342 | 11 | 450 | 2 | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1906 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 284 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 11.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
11450422 | 11 | 450 | 2 | 42 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2680 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 400 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 41.1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
11470142 | 11 | 470 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 143 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1.5844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
11470182 | 11 | 470 | 2 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 170 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3.2349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
11470262 | 11 | 470 | 2 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 229 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 5.5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
11470342 | 11 | 470 | 2 | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 298 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 12.2169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
11470422 | 11 | 470 | 2 | 42 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2807 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 419 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 46.0401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
11490142 | 11 | 490 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.7696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
11490182 | 11 | 490 | 2 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1191 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 178 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
11490262 | 11 | 490 | 2 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1608 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 240 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 6.3285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
11490342 | 11 | 490 | 2 | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2088 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 312 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 13.8901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
11490422 | 11 | 490 | 2 | 42 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2935 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 438 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 51.2754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
1470142 | 14 | 70 | 2 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.006473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
1470262 | 14 | 70 | 2 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.012474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
1470342 | 14 | 70 | 2 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0052084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
1470422 | 14 | 70 | 2 | 42 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.031636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
1480142 | 14 | 80 | 2 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0076309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
1480262 | 14 | 80 | 2 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.026901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
1480342 | 14 | 80 | 2 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.010186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
1480422 | 14 | 80 | 2 | 42 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.050656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
1490142 | 14 | 90 | 2 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.014813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
1490262 | 14 | 90 | 2 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.038976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
1490342 | 14 | 90 | 2 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.014411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
1490422 | 14 | 90 | 2 | 42 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.074919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
14100142 | 14 | 100 | 2 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.016764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
14100262 | 14 | 100 | 2 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.053811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
14100342 | 14 | 100 | 2 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.019609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
14100422 | 14 | 100 | 2 | 42 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.10475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
14110142 | 14 | 110 | 2 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.028057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
14110262 | 14 | 110 | 2 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.071584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
14110342 | 14 | 110 | 2 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.030176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
14110422 | 14 | 110 | 2 | 42 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.14043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
14120142 | 14 | 120 | 2 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.04313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
14120262 | 14 | 120 | 2 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.092466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
14120342 | 14 | 120 | 2 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.043709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
14120422 | 14 | 120 | 2 | 42 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.18224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
14130142 | 14 | 130 | 2 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.047201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
14130262 | 14 | 130 | 2 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.11661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
14130342 | 14 | 130 | 2 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.053973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
14130422 | 14 | 130 | 2 | 42 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 118 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.23042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
14150142 | 14 | 150 | 2 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.093271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
14150262 | 14 | 150 | 2 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.17531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
14150342 | 14 | 150 | 2 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.087192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
14150422 | 14 | 150 | 2 | 42 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 142 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.34684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
14170142 | 14 | 170 | 2 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.13248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
14170262 | 14 | 170 | 2 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.24881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
14170342 | 14 | 170 | 2 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.13116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
14170422 | 14 | 170 | 2 | 42 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 165 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.49141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
14190142 | 14 | 190 | 2 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.18095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
14190262 | 14 | 190 | 2 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 103 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.36819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
14190342 | 14 | 190 | 2 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 140 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.18716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
14190422 | 14 | 190 | 2 | 42 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1267 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 189 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.69442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
14210142 | 14 | 210 | 2 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.28052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
14210262 | 14 | 210 | 2 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 116 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.47961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
14210342 | 14 | 210 | 2 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1057 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 158 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.25642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
14210422 | 14 | 210 | 2 | 42 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 213 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.90452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
14230142 | 14 | 230 | 2 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.35746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
14230262 | 14 | 230 | 2 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 129 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.60904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
14230342 | 14 | 230 | 2 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1175 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.34016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
14230422 | 14 | 230 | 2 | 42 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1583 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 236 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1.1473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
14250142 | 14 | 250 | 2 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.44676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
14250262 | 14 | 250 | 2 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 141 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.75737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
14250342 | 14 | 250 | 2 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1292 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 193 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.43955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
14250422 | 14 | 250 | 2 | 42 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1742 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 260 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1.4239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
14270142 | 14 | 270 | 2 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.54924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
14270262 | 14 | 270 | 2 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 154 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.9254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
14270342 | 14 | 270 | 2 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1409 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 210 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.55573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
14270422 | 14 | 270 | 2 | 42 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 284 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1.7356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
14290142 | 14 | 290 | 2 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.74309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
14290262 | 14 | 290 | 2 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1119 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 167 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.1737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
14290342 | 14 | 290 | 2 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1527 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 228 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0.68983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
14290422 | 14 | 290 | 2 | 42 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2058 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 307 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2.0835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
14310142 | 14 | 310 | 2 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.88401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
14310262 | 14 | 310 | 2 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1206 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1.3899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
14310342 | 14 | 310 | 2 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1644 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 245 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.84296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
14310422 | 14 | 310 | 2 | 42 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 331 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2.4685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
14330142 | 14 | 330 | 2 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 111 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
14330262 | 14 | 330 | 2 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1292 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 193 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1.6284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
14330342 | 14 | 330 | 2 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1762 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 263 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1.0162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
14330422 | 14 | 330 | 2 | 42 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2375 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 354 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2.8917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
14350142 | 14 | 350 | 2 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 119 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
14350262 | 14 | 350 | 2 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1377 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 206 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1.8898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
14350342 | 14 | 350 | 2 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 281 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1.2106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
14350422 | 14 | 350 | 2 | 42 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2533 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 378 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 3.3541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
14370142 | 14 | 370 | 2 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 126 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
14370262 | 14 | 370 | 2 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1464 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 219 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2.2628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
14370342 | 14 | 370 | 2 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1997 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 298 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1.4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
14370422 | 14 | 370 | 2 | 42 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2692 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 402 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 3.8564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
14390142 | 14 | 390 | 2 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.7517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
14390262 | 14 | 390 | 2 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 231 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2.5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
14390342 | 14 | 390 | 2 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2115 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 316 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1.6671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
14390422 | 14 | 390 | 2 | 42 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2850 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 425 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 4.3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
14410142 | 14 | 410 | 2 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 141 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
14410262 | 14 | 410 | 2 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1636 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 244 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2.9208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
14410342 | 14 | 410 | 2 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 333 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1.9313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
14410422 | 14 | 410 | 2 | 42 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3008 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 449 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 4.9848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
14430142 | 14 | 430 | 2 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 148 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2.2545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
14430262 | 14 | 430 | 2 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1722 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 257 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
14430342 | 14 | 430 | 2 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2349 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 351 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
14430422 | 14 | 430 | 2 | 42 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3167 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 473 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 5.6124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
14450142 | 14 | 450 | 2 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 156 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2.7169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
14450262 | 14 | 450 | 2 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1808 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 270 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3.6816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
14450342 | 14 | 450 | 2 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2467 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 368 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2.5365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
14450422 | 14 | 450 | 2 | 42 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3325 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 496 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 6.2835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
14470142 | 14 | 470 | 2 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1091 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 163 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3.0353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
14470262 | 14 | 470 | 2 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1895 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 283 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4.2298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
14470342 | 14 | 470 | 2 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2584 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 386 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2.8795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
14470422 | 14 | 470 | 2 | 42 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3483 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 520 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 6.9986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
14490142 | 14 | 490 | 2 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1141 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 170 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3.3767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
14490262 | 14 | 490 | 2 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 296 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4.6858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
14490342 | 14 | 490 | 2 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2702 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 403 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 3.2508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
14490422 | 14 | 490 | 2 | 42 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3642 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 544 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 7.8733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
1970262 | 19 | 70 | 2 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.017393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
1970342 | 19 | 70 | 2 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0068461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
1970422 | 19 | 70 | 2 | 42 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.037191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
1980262 | 19 | 80 | 2 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.026901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
1980342 | 19 | 80 | 2 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.012551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
1980422 | 19 | 80 | 2 | 42 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.065071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
1990262 | 19 | 90 | 2 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.047552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
1990342 | 19 | 90 | 2 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.017369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
1990422 | 19 | 90 | 2 | 42 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.092583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
19100262 | 19 | 100 | 2 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.064128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
19100342 | 19 | 100 | 2 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.027086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
19100422 | 19 | 100 | 2 | 42 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.12582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
19110262 | 19 | 110 | 2 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.083744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
19110342 | 19 | 110 | 2 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.039651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
19110422 | 19 | 110 | 2 | 42 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
19120262 | 19 | 120 | 2 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.10656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
19120342 | 19 | 120 | 2 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.04939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
19120422 | 19 | 120 | 2 | 42 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 122 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.22519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
19130262 | 19 | 130 | 2 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.14955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
19130342 | 19 | 130 | 2 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.067365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
19130422 | 19 | 130 | 2 | 42 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 136 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.27916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
19150262 | 19 | 150 | 2 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.21694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
19150342 | 19 | 150 | 2 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 119 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.10507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
19150422 | 19 | 150 | 2 | 42 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1091 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 163 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.42857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
19170262 | 19 | 170 | 2 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
19170342 | 19 | 170 | 2 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 138 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.16613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
19170422 | 19 | 170 | 2 | 42 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 190 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.61573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
19190262 | 19 | 190 | 2 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 117 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.43072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
19190342 | 19 | 190 | 2 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1059 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 158 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.23053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
19190422 | 19 | 190 | 2 | 42 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1455 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 217 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.81249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
19210262 | 19 | 210 | 2 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 131 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.59052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
19210342 | 19 | 210 | 2 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1192 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 178 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.32743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
19210422 | 19 | 210 | 2 | 42 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1637 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 244 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1.0764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
19230262 | 19 | 230 | 2 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 146 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.73668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
19230342 | 19 | 230 | 2 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1324 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 198 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.42448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
19230422 | 19 | 230 | 2 | 42 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1819 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 272 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1.3838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
19250262 | 19 | 250 | 2 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1076 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 161 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.95268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
19250342 | 19 | 250 | 2 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1457 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 217 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.53815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
19250422 | 19 | 250 | 2 | 42 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 299 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1.6908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
19270262 | 19 | 270 | 2 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1174 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
19270342 | 19 | 270 | 2 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1590 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 237 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.69948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
19270422 | 19 | 270 | 2 | 42 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2182 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 326 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2.0846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
19290262 | 19 | 290 | 2 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1271 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 190 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1.4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
19290342 | 19 | 290 | 2 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1721 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 257 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.8539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
19290422 | 19 | 290 | 2 | 42 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2365 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 353 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2.5267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
19310262 | 19 | 310 | 2 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1370 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 204 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1.6651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
19310342 | 19 | 310 | 2 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1854 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 277 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
19310422 | 19 | 310 | 2 | 42 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2547 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 380 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2.9559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
19330262 | 19 | 330 | 2 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1467 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 219 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
19330342 | 19 | 330 | 2 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1987 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 297 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
19330422 | 19 | 330 | 2 | 42 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2728 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 407 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 3.4926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
19350262 | 19 | 350 | 2 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1565 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 234 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2.3052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
19350342 | 19 | 350 | 2 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2119 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 316 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1.4909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
19350422 | 19 | 350 | 2 | 42 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2910 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 434 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 4.0816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
19370262 | 19 | 370 | 2 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1663 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 248 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2.7197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
19370342 | 19 | 370 | 2 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 336 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1.7917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
19370422 | 19 | 370 | 2 | 42 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3092 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 462 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 4.6432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
19390262 | 19 | 390 | 2 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 263 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3.0734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
19390342 | 19 | 390 | 2 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2384 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 356 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2.0681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
19390422 | 19 | 390 | 2 | 42 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3274 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 489 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 5.3339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
19410262 | 19 | 410 | 2 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1859 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 277 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3.5629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
19410342 | 19 | 410 | 2 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2516 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 376 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2.4362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
19410422 | 19 | 410 | 2 | 42 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3456 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 516 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 6.0803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
19430262 | 19 | 430 | 2 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1956 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 292 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
19430342 | 19 | 430 | 2 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2649 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 395 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2.7709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
19430422 | 19 | 430 | 2 | 42 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3638 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 543 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 6.7834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
19450262 | 19 | 450 | 2 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2054 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 307 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 4.5454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
19450342 | 19 | 450 | 2 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2781 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 415 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 3.1335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
19450422 | 19 | 450 | 2 | 42 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3820 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 570 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 7.6379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
19470262 | 19 | 470 | 2 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2152 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 321 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 5.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
19470342 | 19 | 470 | 2 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2914 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 435 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3.6098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
19470422 | 19 | 470 | 2 | 42 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4001 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 597 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 8.5514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
19490262 | 19 | 490 | 2 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 336 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 5.6742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
19490342 | 19 | 490 | 2 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3046 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 455 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 4.0376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
19490422 | 19 | 490 | 2 | 42 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4184 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 625 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 9.5249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
970143 | 9 | 70 | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0024998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
970183 | 9 | 70 | 3 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.2 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.006473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
970233 | 9 | 70 | 3 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.006473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
970303 | 9 | 70 | 3 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.4 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.033278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
970383 | 9 | 70 | 3 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.10929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
980143 | 9 | 80 | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0059301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
980183 | 9 | 80 | 3 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.5 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0076309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
980233 | 9 | 80 | 3 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.5 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.012862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
980303 | 9 | 80 | 3 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.071972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
980383 | 9 | 80 | 3 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.16459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
990143 | 9 | 90 | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0068296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
990183 | 9 | 90 | 3 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.8 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.014813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
990233 | 9 | 90 | 3 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.6 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.022208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
990303 | 9 | 90 | 3 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.6 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.10441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
990383 | 9 | 90 | 3 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.4 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.28259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
9100143 | 9 | 100 | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.012693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
9100183 | 9 | 100 | 3 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.1 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.025133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
9100233 | 9 | 100 | 3 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.7 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.034988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
9100303 | 9 | 100 | 3 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.2 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.14431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
9100383 | 9 | 100 | 3 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.8 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.37807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
9110143 | 9 | 110 | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.014169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
9110183 | 9 | 110 | 3 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.039059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
9110233 | 9 | 110 | 3 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.8 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.051665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
9110303 | 9 | 110 | 3 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.8 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.19216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
9110383 | 9 | 110 | 3 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459.2 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.56383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
9120143 | 9 | 120 | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.022988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
9120183 | 9 | 120 | 3 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.7 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.04313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
9120233 | 9 | 120 | 3 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.9 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.072691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
9120303 | 9 | 120 | 3 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.4 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.24842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
9120383 | 9 | 120 | 3 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.70697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
9130143 | 9 | 130 | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.025157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
9130183 | 9 | 130 | 3 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.062434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
9130233 | 9 | 130 | 3 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.079551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
9130303 | 9 | 130 | 3 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.31354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
9130383 | 9 | 130 | 3 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.97111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
9150143 | 9 | 150 | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.052683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
9150183 | 9 | 150 | 3 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.6 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.093271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
9150233 | 9 | 150 | 3 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.2 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.13982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
9150303 | 9 | 150 | 3 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523.2 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
9150383 | 9 | 150 | 3 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688.8 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 103 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.5209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
9170143 | 9 | 170 | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.076071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
9170183 | 9 | 170 | 3 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.2 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.16039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
9170233 | 9 | 170 | 3 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.4 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.22327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
9170303 | 9 | 170 | 3 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.4 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.73861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
9170383 | 9 | 170 | 3 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803.6 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
9190143 | 9 | 190 | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.10514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
9190183 | 9 | 190 | 3 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.8 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.21511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
9190233 | 9 | 190 | 3 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.6 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.33318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
9190303 | 9 | 190 | 3 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697.6 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.99384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
9190383 | 9 | 190 | 3 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918.4 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 137 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
9210143 | 9 | 210 | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.14041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
9210183 | 9 | 210 | 3 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.4 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.32436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
9210233 | 9 | 210 | 3 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595.8 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.42052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
9210303 | 9 | 210 | 3 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784.8 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 117 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.2957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
9210383 | 9 | 210 | 3 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.2 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 154 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3.9296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
9230143 | 9 | 230 | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.18236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
9230183 | 9 | 230 | 3 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.4089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
9230233 | 9 | 230 | 3 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.58156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
9230303 | 9 | 230 | 3 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 130 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.6466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
9230383 | 9 | 230 | 3 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 171 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5.1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
9250143 | 9 | 250 | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.23148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
9250183 | 9 | 250 | 3 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.6 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.50633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
9250233 | 9 | 250 | 3 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728.2 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.77747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
9250303 | 9 | 250 | 3 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959.2 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 143 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
9250383 | 9 | 250 | 3 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1262.8 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 188 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6.5787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
9270143 | 9 | 270 | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.28824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
9270183 | 9 | 270 | 3 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655.2 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.68925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
9270233 | 9 | 270 | 3 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794.4 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 119 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.9256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
9270303 | 9 | 270 | 3 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046.4 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 156 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2.6507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
9270383 | 9 | 270 | 3 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1377.6 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 206 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 8.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
9290143 | 9 | 290 | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.35309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
9290183 | 9 | 290 | 3 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709.8 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.82429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
9290233 | 9 | 290 | 3 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860.6 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 128 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.1863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
9290303 | 9 | 290 | 3 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1133.6 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 169 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
9290383 | 9 | 290 | 3 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1492.4 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 223 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 10.1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
9310143 | 9 | 310 | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.42648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
9310183 | 9 | 310 | 3 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764.4 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 114 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.0702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
9310233 | 9 | 310 | 3 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926.8 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 138 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.4898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
9310303 | 9 | 310 | 3 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220.8 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 182 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
9310383 | 9 | 310 | 3 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1607.2 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 240 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 12.2279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
9330143 | 9 | 330 | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.50886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
9330183 | 9 | 330 | 3 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 122 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.2482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
9330233 | 9 | 330 | 3 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 148 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1.7126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
9330303 | 9 | 330 | 3 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1308 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 195 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4.6182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
9330383 | 9 | 330 | 3 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1722 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 257 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 14.6022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
9350143 | 9 | 350 | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.60065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
9350183 | 9 | 350 | 3 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873.6 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 130 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.4441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
9350233 | 9 | 350 | 3 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1059.2 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 158 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2.0939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
9350303 | 9 | 350 | 3 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1395.2 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 208 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5.3485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
9350383 | 9 | 350 | 3 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1836.8 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 274 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 17.2397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
9370143 | 9 | 370 | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 107 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.70227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
9370183 | 9 | 370 | 3 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928.2 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 139 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.7917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
9370233 | 9 | 370 | 3 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125.4 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 168 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2.5256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
9370303 | 9 | 370 | 3 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1482.4 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 221 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 6.1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
9370383 | 9 | 370 | 3 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1951.6 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 291 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 20.1505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
9390143 | 9 | 390 | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 113 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.81415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
9390183 | 9 | 390 | 3 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982.8 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 147 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
9390233 | 9 | 390 | 3 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1191.6 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 178 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3.0105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
9390303 | 9 | 390 | 3 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1569.6 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 234 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 7.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
9390383 | 9 | 390 | 3 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2066.4 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 308 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 23.3443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
9410143 | 9 | 410 | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 119 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.9367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
9410183 | 9 | 410 | 3 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037.4 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 155 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2.4677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
9410233 | 9 | 410 | 3 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257.8 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 188 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3.3585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
9410303 | 9 | 410 | 3 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1656.8 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 247 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 7.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
9410383 | 9 | 410 | 3 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2181.2 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 326 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 26.8308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
9430143 | 9 | 430 | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 125 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.1597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
9430183 | 9 | 430 | 3 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 163 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2.7691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
9430233 | 9 | 430 | 3 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1324 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 198 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3.9383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
9430303 | 9 | 430 | 3 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1744 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 260 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 9.2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
9430383 | 9 | 430 | 3 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2296 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 343 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 30.6194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
9450143 | 9 | 450 | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 132 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.3122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
9450183 | 9 | 450 | 3 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146.6 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 171 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
9450233 | 9 | 450 | 3 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1390.2 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 208 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4.5785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
9450303 | 9 | 450 | 3 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1831.2 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 273 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 10.3386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
9450383 | 9 | 450 | 3 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2410.8 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 360 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 34.7193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
9470143 | 9 | 470 | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 138 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.4768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
9470183 | 9 | 470 | 3 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1201.2 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 179 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3.6509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
9470233 | 9 | 470 | 3 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1456.4 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 217 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 5.0326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
9470303 | 9 | 470 | 3 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1918.4 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 286 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 11.5077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
9470383 | 9 | 470 | 3 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2525.6 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 377 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 39.1393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
9490143 | 9 | 490 | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 144 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1.6539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
9490183 | 9 | 490 | 3 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1255.8 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 187 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4.0369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
9490233 | 9 | 490 | 3 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1522.6 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 227 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 5.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
9490303 | 9 | 490 | 3 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2005.6 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 299 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 12.7526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
9490383 | 9 | 490 | 3 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2640.4 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 394 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 43.8885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
1270143 | 12 | 70 | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0024998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
1270183 | 12 | 70 | 3 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.2 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.006473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
1270233 | 12 | 70 | 3 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.8 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.010911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
1270303 | 12 | 70 | 3 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.061031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
1270383 | 12 | 70 | 3 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.8 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.13963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
1280143 | 12 | 80 | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0059301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
1280183 | 12 | 80 | 3 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.012862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
1280233 | 12 | 80 | 3 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.5 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.019283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
1280303 | 12 | 80 | 3 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.090635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
1280383 | 12 | 80 | 3 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.24539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
1290143 | 12 | 90 | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.8 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0068296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
1290183 | 12 | 90 | 3 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.022208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
1290233 | 12 | 90 | 3 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.2 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.030917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
1290303 | 12 | 90 | 3 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.2 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.12749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
1290383 | 12 | 90 | 3 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.2 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.38872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
12100143 | 12 | 100 | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.6 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.012693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
12100183 | 12 | 100 | 3 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.6 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.034988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
12100233 | 12 | 100 | 3 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.9 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.046281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
12100303 | 12 | 100 | 3 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.4 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.20148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
12100383 | 12 | 100 | 3 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.4 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.57359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
12110143 | 12 | 110 | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.4 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.020818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
12110183 | 12 | 110 | 3 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.4 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.051665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
12110233 | 12 | 110 | 3 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.6 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.065831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
12110303 | 12 | 110 | 3 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.6 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.25941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
12110383 | 12 | 110 | 3 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569.6 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.80373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
12120143 | 12 | 120 | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.2 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.022988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
12120183 | 12 | 120 | 3 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.2 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.072691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
12120233 | 12 | 120 | 3 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.3 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.090011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
12120303 | 12 | 120 | 3 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.8 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.36778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
12120383 | 12 | 120 | 3 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640.8 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.0826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
12130143 | 12 | 130 | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.034448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
12130183 | 12 | 130 | 3 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.098505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
12130233 | 12 | 130 | 3 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.11926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
12130303 | 12 | 130 | 3 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.4497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
12130383 | 12 | 130 | 3 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.2973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
12150143 | 12 | 150 | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.6 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.052683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
12150183 | 12 | 150 | 3 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.6 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.13982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
12150233 | 12 | 150 | 3 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.4 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.19464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
12150303 | 12 | 150 | 3 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.4 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.70495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
12150383 | 12 | 150 | 3 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854.4 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 128 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2.0918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
12170143 | 12 | 170 | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.2 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.076071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
12170183 | 12 | 170 | 3 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.2 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.22327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
12170233 | 12 | 170 | 3 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.8 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.29532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
12170303 | 12 | 170 | 3 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772.8 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 115 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.0312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
12170383 | 12 | 170 | 3 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996.8 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3.1282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
12190143 | 12 | 190 | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.8 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.10514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
12190183 | 12 | 190 | 3 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.8 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.33318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
12190233 | 12 | 190 | 3 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635.2 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.42452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
12190303 | 12 | 190 | 3 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883.2 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 132 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.4338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
12190383 | 12 | 190 | 3 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1139.2 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 170 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4.1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
12210143 | 12 | 210 | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.4 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.14041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
12210183 | 12 | 210 | 3 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608.4 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.47275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
12210233 | 12 | 210 | 3 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714.6 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 107 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.58538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
12210303 | 12 | 210 | 3 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993.6 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 148 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1.8088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
12210383 | 12 | 210 | 3 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1281.6 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 191 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5.7383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
12230143 | 12 | 230 | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.21187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
12230183 | 12 | 230 | 3 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.58156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
12230233 | 12 | 230 | 3 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 119 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.78099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
12230303 | 12 | 230 | 3 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1104 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 165 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2.3615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
12230383 | 12 | 230 | 3 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1424 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 213 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 7.5832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
12250143 | 12 | 250 | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.6 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.26573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
12250183 | 12 | 250 | 3 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743.6 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 111 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.77747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
12250233 | 12 | 250 | 3 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873.4 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 130 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
12250303 | 12 | 250 | 3 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1214.4 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 181 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
12250383 | 12 | 250 | 3 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1566.4 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 234 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 9.3764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
12270143 | 12 | 270 | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547.2 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.32751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
12270183 | 12 | 270 | 3 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811.2 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 121 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.0113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
12270233 | 12 | 270 | 3 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952.8 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 142 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.2885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
12270303 | 12 | 270 | 3 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1324.8 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 198 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3.7414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
12270383 | 12 | 270 | 3 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1708.8 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 255 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 11.8321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
12290143 | 12 | 290 | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592.8 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.39768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
12290183 | 12 | 290 | 3 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878.8 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 131 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.2859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
12290233 | 12 | 290 | 3 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032.2 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 154 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.6062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
12290303 | 12 | 290 | 3 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1435.2 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 214 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4.5773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
12290383 | 12 | 290 | 3 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1851.2 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 276 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 14.1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
12310143 | 12 | 310 | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638.4 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.47666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
12310183 | 12 | 310 | 3 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946.4 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 141 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.4898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
12310233 | 12 | 310 | 3 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1111.6 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 166 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
12310303 | 12 | 310 | 3 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1545.6 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 231 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5.5158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
12310383 | 12 | 310 | 3 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1993.6 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 298 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 17.2926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
12330143 | 12 | 330 | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.6234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
12330183 | 12 | 330 | 3 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 151 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.8389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
12330233 | 12 | 330 | 3 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1191 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 178 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2.5302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
12330303 | 12 | 330 | 3 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1656 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 247 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 6.3339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
12330383 | 12 | 330 | 3 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2136 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 319 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 20.8112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
12350143 | 12 | 350 | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729.6 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.72757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
12350183 | 12 | 350 | 3 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1081.6 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 161 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2.2367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
12350233 | 12 | 350 | 3 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1270.4 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 190 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3.0134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
12350303 | 12 | 350 | 3 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1766.4 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 264 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 7.4664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
12350383 | 12 | 350 | 3 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2278.4 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 340 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 24.0739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
12370143 | 12 | 370 | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775.2 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 116 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.84212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
12370183 | 12 | 370 | 3 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1149.2 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 172 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2.6858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
12370233 | 12 | 370 | 3 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1349.8 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 201 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3.5523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
12370303 | 12 | 370 | 3 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1876.8 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 280 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 8.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
12370383 | 12 | 370 | 3 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2420.8 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 361 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 28.3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
12390143 | 12 | 390 | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820.8 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.96744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
12390183 | 12 | 390 | 3 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1216.8 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 182 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3.0105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
12390233 | 12 | 390 | 3 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1429.2 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 213 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4.1498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
12390303 | 12 | 390 | 3 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1987.2 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 297 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 10.0742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
12390383 | 12 | 390 | 3 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2563.2 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 383 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 33.0709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
12410143 | 12 | 410 | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866.4 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 129 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.1039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
12410183 | 12 | 410 | 3 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1284.4 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 192 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3.5513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
12410233 | 12 | 410 | 3 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1508.6 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 225 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4.8085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
12410303 | 12 | 410 | 3 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2097.6 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 313 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 11.5564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
12410383 | 12 | 410 | 3 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2705.6 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 404 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 37.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
12430143 | 12 | 430 | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 136 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
12430183 | 12 | 430 | 3 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1352 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 202 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4.1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
12430233 | 12 | 430 | 3 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 237 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 5.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
12430303 | 12 | 430 | 3 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2208 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 330 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 13.1618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
12430383 | 12 | 430 | 3 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2848 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 425 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 42.9355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
12450143 | 12 | 450 | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957.6 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 143 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
12450183 | 12 | 450 | 3 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1419.6 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 212 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4.5785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
12450233 | 12 | 450 | 3 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1667.4 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 249 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 6.3199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
12450303 | 12 | 450 | 3 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2318.4 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 346 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 14.8937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
12450383 | 12 | 450 | 3 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2990.4 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 446 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 48.9748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
12470143 | 12 | 470 | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003.2 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.6952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
12470183 | 12 | 470 | 3 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1487.2 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 222 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 5.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
12470233 | 12 | 470 | 3 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746.8 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 261 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 7.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
12470303 | 12 | 470 | 3 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2428.8 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 363 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 16.3591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
12470383 | 12 | 470 | 3 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3132.8 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 468 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 54.4235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
12490143 | 12 | 490 | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1048.8 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 157 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1.8885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0013823 | 0.00033291 | 1.7232 | 1
12490183 | 12 | 490 | 3 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1554.8 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 232 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6.0513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
12490233 | 12 | 490 | 3 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1826.2 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 273 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 8.1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
12490303 | 12 | 490 | 3 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2539.2 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 379 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 18.3262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025582 | 0.00056162 | 1.4943 | 3
12490383 | 12 | 490 | 3 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3275.2 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 489 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 61.3835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011616 | 0.0016553 | 1.5869 | 1
1570143 | 15 | 70 | 3 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.006473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
1570183 | 15 | 70 | 3 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.2 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.012474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
1570233 | 15 | 70 | 3 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.022821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
1570303 | 15 | 70 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.6 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0086759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
1570383 | 15 | 70 | 3 | 38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.2 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.042984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
1580143 | 15 | 80 | 3 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0076309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
1580183 | 15 | 80 | 3 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.5 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.020504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
1580233 | 15 | 80 | 3 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.5 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.041294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
1580303 | 15 | 80 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.015129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
1580383 | 15 | 80 | 3 | 38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.065071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
1590143 | 15 | 90 | 3 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.2 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.014813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
1590183 | 15 | 90 | 3 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.8 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.030982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
1590233 | 15 | 90 | 3 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.056671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
1590303 | 15 | 90 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.4 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.023995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
1590383 | 15 | 90 | 3 | 38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574.8 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.10179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
15100143 | 15 | 100 | 3 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.4 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.016764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
15100183 | 15 | 100 | 3 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.1 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.044108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
15100233 | 15 | 100 | 3 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.5 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.086467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
15100303 | 15 | 100 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541.8 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.035593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
15100383 | 15 | 100 | 3 | 38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670.6 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.13675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
15110143 | 15 | 110 | 3 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.6 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.028057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
15110183 | 15 | 110 | 3 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.4 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.060069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
15110233 | 15 | 110 | 3 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.12378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
15110303 | 15 | 110 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619.2 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.050233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
15110383 | 15 | 110 | 3 | 38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766.4 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 114 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.19078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
15120143 | 15 | 120 | 3 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.04313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
15120183 | 15 | 120 | 3 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.7 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.079041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
15120233 | 15 | 120 | 3 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.5 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.15261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
15120303 | 15 | 120 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696.6 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.068216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
15120383 | 15 | 120 | 3 | 38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862.2 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 129 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.24004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
15130143 | 15 | 130 | 3 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.062434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
15130183 | 15 | 130 | 3 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.11661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
15130233 | 15 | 130 | 3 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.20373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
15130303 | 15 | 130 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 116 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.089832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
15130383 | 15 | 130 | 3 | 38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 143 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.31302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
15150143 | 15 | 150 | 3 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.4 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.093271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
15150183 | 15 | 150 | 3 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.6 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.17531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
15150233 | 15 | 150 | 3 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.30846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
15150303 | 15 | 150 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928.8 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 139 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
15150383 | 15 | 150 | 3 | 38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1149.6 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 172 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.47116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
15170143 | 15 | 170 | 3 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.8 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.13248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
15170183 | 15 | 170 | 3 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.2 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.24881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
15170233 | 15 | 170 | 3 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 129 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.44005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
15170303 | 15 | 170 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1083.6 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 162 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.21824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
15170383 | 15 | 170 | 3 | 38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1341.2 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.64149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
15190143 | 15 | 190 | 3 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.2 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.18095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
15190183 | 15 | 190 | 3 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660.8 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.33816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
15190233 | 15 | 190 | 3 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 147 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.60044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
15190303 | 15 | 190 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238.4 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 185 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.3114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
15190383 | 15 | 190 | 3 | 38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1532.8 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 229 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0.87338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
15210143 | 15 | 210 | 3 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.6 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.28052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
15210183 | 15 | 210 | 3 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743.4 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 111 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.44435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
15210233 | 15 | 210 | 3 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1107 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 165 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.79143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
15210303 | 15 | 210 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1393.2 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 208 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.42661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
15210383 | 15 | 210 | 3 | 38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1724.4 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 257 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1.1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
15230143 | 15 | 230 | 3 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.35746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
15230183 | 15 | 230 | 3 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.5683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
15230233 | 15 | 230 | 3 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 184 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.0638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
15230303 | 15 | 230 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1548 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 231 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.56589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
15230383 | 15 | 230 | 3 | 38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1916 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 286 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1.4652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
15250143 | 15 | 250 | 3 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554.4 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.44676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
15250183 | 15 | 250 | 3 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908.6 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 136 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.71088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
15250233 | 15 | 250 | 3 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1353 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 202 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
15250303 | 15 | 250 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1702.8 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 254 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.7312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
15250383 | 15 | 250 | 3 | 38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2107.6 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 315 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1.8287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
15270143 | 15 | 270 | 3 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604.8 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.54924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
15270183 | 15 | 270 | 3 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991.2 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 148 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.87293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
15270233 | 15 | 270 | 3 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1476 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 220 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1.6279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
15270303 | 15 | 270 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1857.6 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 277 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0.92443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
15270383 | 15 | 270 | 3 | 38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2299.2 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 343 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2.2394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
15290143 | 15 | 290 | 3 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655.2 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.74309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
15290183 | 15 | 290 | 3 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1073.8 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1.1139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
15290233 | 15 | 290 | 3 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1599 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 239 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
15290303 | 15 | 290 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012.4 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1.1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
15290383 | 15 | 290 | 3 | 38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2490.8 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 372 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2.6988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
15310143 | 15 | 310 | 3 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705.6 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.88401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
15310183 | 15 | 310 | 3 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1156.4 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 173 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.3237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
15310233 | 15 | 310 | 3 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1722 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 257 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2.3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
15310303 | 15 | 310 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2167.2 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 323 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1.4021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
15310383 | 15 | 310 | 3 | 38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2682.4 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 400 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 3.2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
15330143 | 15 | 330 | 3 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 113 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
15330183 | 15 | 330 | 3 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1239 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 185 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.5555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
15330233 | 15 | 330 | 3 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1845 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 275 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2.7564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
15330303 | 15 | 330 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2322 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 347 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1.6902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
15330383 | 15 | 330 | 3 | 38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2874 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 429 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 3.7694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
15350143 | 15 | 350 | 3 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806.4 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.3272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
15350183 | 15 | 350 | 3 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1321.6 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 197 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
15350233 | 15 | 350 | 3 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1968 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 294 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3.3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
15350303 | 15 | 350 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2476.8 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 370 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2.0135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
15350383 | 15 | 350 | 3 | 38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3065.6 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 458 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 4.3832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
15370143 | 15 | 370 | 3 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856.8 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 128 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
15370183 | 15 | 370 | 3 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1404.2 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 210 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2.0878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
15370233 | 15 | 370 | 3 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2091 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 312 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 3.8173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
15370303 | 15 | 370 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2631.6 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 393 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2.3738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
15370383 | 15 | 370 | 3 | 38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3257.2 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 486 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 5.0511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
15390143 | 15 | 390 | 3 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907.2 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 135 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.7517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
15390183 | 15 | 390 | 3 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1486.8 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 222 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2.3897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
15390233 | 15 | 390 | 3 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 330 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 4.3692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
15390303 | 15 | 390 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2786.4 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 416 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2.7727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
15390383 | 15 | 390 | 3 | 38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3448.8 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 515 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 5.7742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
15410143 | 15 | 410 | 3 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957.6 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 143 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2.1462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
15410183 | 15 | 410 | 3 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1569.4 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 234 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2.7163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
15410233 | 15 | 410 | 3 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2337 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 349 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4.9662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
15410303 | 15 | 410 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2941.2 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 439 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 3.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
15410383 | 15 | 410 | 3 | 38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3640.4 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 543 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 6.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
15430143 | 15 | 430 | 3 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
15430183 | 15 | 430 | 3 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1652 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 247 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3.0682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
15430233 | 15 | 430 | 3 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2460 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 367 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 5.6094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
15430303 | 15 | 430 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3096 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 462 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 3.6121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
15430383 | 15 | 430 | 3 | 38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3832 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 572 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 7.2887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
15450143 | 15 | 450 | 3 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1058.4 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 158 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2.7169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
15450183 | 15 | 450 | 3 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1734.6 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 259 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3.5631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
15450233 | 15 | 450 | 3 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2583 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 386 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 6.3001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
15450303 | 15 | 450 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3250.8 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 485 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
15450383 | 15 | 450 | 3 | 38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4023.6 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 601 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 8.1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
15470143 | 15 | 470 | 3 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108.8 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 166 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3.2349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
15470183 | 15 | 470 | 3 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817.2 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 271 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3.9755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
15470233 | 15 | 470 | 3 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2706 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 404 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 7.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
15470303 | 15 | 470 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3405.6 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 508 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 4.6929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
15470383 | 15 | 470 | 3 | 38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4215.2 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 629 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 9.1259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
15490143 | 15 | 490 | 3 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159.2 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 173 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3.5909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00080534 | 0.00039795 | 1.8139 | 2
15490183 | 15 | 490 | 3 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899.8 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 284 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4.4151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
15490233 | 15 | 490 | 3 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2829 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 422 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 7.9902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
15490303 | 15 | 490 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3560.4 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 531 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 5.3026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
15490383 | 15 | 490 | 3 | 38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4406.8 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 658 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 10.1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
2070143 | 20 | 70 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Niet bestaand | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2070183 | 20 | 70 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Niet bestaand | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2070233 | 20 | 70 | 3 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.4 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.028713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
2070303 | 20 | 70 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.2 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.010692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
2070383 | 20 | 70 | 3 | 38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.6 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.061645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
2080143 | 20 | 80 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Niet bestaand | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2080183 | 20 | 80 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Niet bestaand | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2080233 | 20 | 80 | 3 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.5 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.041294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
2080303 | 20 | 80 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.017915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
2080383 | 20 | 80 | 3 | 38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614.5 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.09662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
2090143 | 20 | 90 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Niet bestaand | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2090183 | 20 | 90 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Niet bestaand | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2090233 | 20 | 90 | 3 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.6 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.066302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
2090303 | 20 | 90 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526.8 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.031535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
2090383 | 20 | 90 | 3 | 38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737.4 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.14085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
20100143 | 20 | 100 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Niet bestaand | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20100183 | 20 | 100 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Niet bestaand | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20100233 | 20 | 100 | 3 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.7 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.098433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
20100303 | 20 | 100 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614.6 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.045096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
20100383 | 20 | 100 | 3 | 38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860.3 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 128 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.19488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
20110143 | 20 | 110 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Niet bestaand | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20110183 | 20 | 110 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Niet bestaand | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20110233 | 20 | 110 | 3 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.8 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.13823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
20110303 | 20 | 110 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702.4 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.06189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
20110383 | 20 | 110 | 3 | 38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983.2 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 147 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.25921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
20120143 | 20 | 120 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Niet bestaand | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20120183 | 20 | 120 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Niet bestaand | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20120233 | 20 | 120 | 3 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594.9 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.16913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
20120303 | 20 | 120 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790.2 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 118 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.082212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
20120383 | 20 | 120 | 3 | 38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1106.1 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 165 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.33432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
20130143 | 20 | 130 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Niet bestaand | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20130183 | 20 | 130 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Niet bestaand | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20130233 | 20 | 130 | 3 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.22298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
20130303 | 20 | 130 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 131 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.11506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
20130383 | 20 | 130 | 3 | 38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1229 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 183 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.42062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
20150143 | 20 | 150 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Niet bestaand | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20150183 | 20 | 150 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Niet bestaand | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20150233 | 20 | 150 | 3 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793.2 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 118 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.33294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
20150303 | 20 | 150 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053.6 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 157 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.17875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
20150383 | 20 | 150 | 3 | 38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1474.8 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 220 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.65187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
20170143 | 20 | 170 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Niet bestaand | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20170183 | 20 | 170 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Niet bestaand | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20170233 | 20 | 170 | 3 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925.4 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 138 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.50092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
20170303 | 20 | 170 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1229.2 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 183 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.26133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
20170383 | 20 | 170 | 3 | 38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720.6 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 257 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
20190143 | 20 | 190 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Niet bestaand | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20190183 | 20 | 190 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Niet bestaand | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20190233 | 20 | 190 | 3 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1057.6 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 158 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.67334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
20190303 | 20 | 190 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1404.8 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 210 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.38357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
20190383 | 20 | 190 | 3 | 38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1966.4 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 294 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1.2623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
20210143 | 20 | 210 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Niet bestaand | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20210183 | 20 | 210 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Niet bestaand | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20210233 | 20 | 210 | 3 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1189.8 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 178 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.92093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
20210303 | 20 | 210 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1580.4 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 236 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.53701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
20210383 | 20 | 210 | 3 | 38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2212.2 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 330 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
20230143 | 20 | 230 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Niet bestaand | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20230183 | 20 | 230 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Niet bestaand | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20230233 | 20 | 230 | 3 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1322 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 197 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1.1643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
20230303 | 20 | 230 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1756 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 262 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.69702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
20230383 | 20 | 230 | 3 | 38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2458 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 367 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2.0689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
20250143 | 20 | 250 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Niet bestaand | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20250183 | 20 | 250 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Niet bestaand | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20250233 | 20 | 250 | 3 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1454.2 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 217 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1.4426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
20250303 | 20 | 250 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1931.6 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 288 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.91676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
20250383 | 20 | 250 | 3 | 38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2703.8 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 404 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 2.5602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
20270143 | 20 | 270 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Niet bestaand | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20270183 | 20 | 270 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Niet bestaand | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20270233 | 20 | 270 | 3 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1586.4 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 237 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1.8229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
20270303 | 20 | 270 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2107.2 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 315 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1.1386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
20270383 | 20 | 270 | 3 | 38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2949.6 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 440 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 3.1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
20290143 | 20 | 290 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Niet bestaand | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20290183 | 20 | 290 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Niet bestaand | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20290233 | 20 | 290 | 3 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1718.6 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 257 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2.1829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
20290303 | 20 | 290 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2282.8 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 341 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1.4347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
20290383 | 20 | 290 | 3 | 38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3195.4 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 477 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 3.7923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
20310143 | 20 | 310 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Niet bestaand | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20310183 | 20 | 310 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Niet bestaand | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20310233 | 20 | 310 | 3 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850.8 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 276 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2.5822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
20310303 | 20 | 310 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2458.4 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 367 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1.7269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
20310383 | 20 | 310 | 3 | 38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3441.2 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 514 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 4.4798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
20330143 | 20 | 330 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Niet bestaand | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20330183 | 20 | 330 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Niet bestaand | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20330233 | 20 | 330 | 3 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1983 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 296 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3.1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
20330303 | 20 | 330 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2634 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 393 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
20330383 | 20 | 330 | 3 | 38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3687 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 550 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 5.3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
20350143 | 20 | 350 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Niet bestaand | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20350183 | 20 | 350 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Niet bestaand | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20350233 | 20 | 350 | 3 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2115.2 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 316 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 3.6032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
20350303 | 20 | 350 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2809.6 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 419 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2.4798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
20350383 | 20 | 350 | 3 | 38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3932.8 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 587 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 6.1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
20370143 | 20 | 370 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Niet bestaand | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20370183 | 20 | 370 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Niet bestaand | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20370233 | 20 | 370 | 3 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2247.4 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 335 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 4.2457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
20370303 | 20 | 370 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2985.2 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 446 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 2.9573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
20370383 | 20 | 370 | 3 | 38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4178.6 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 624 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 7.0407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
20390143 | 20 | 390 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Niet bestaand | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20390183 | 20 | 390 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Niet bestaand | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20390233 | 20 | 390 | 3 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2379.6 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 355 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 4.8332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
20390303 | 20 | 390 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3160.8 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 472 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 3.4147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
20390383 | 20 | 390 | 3 | 38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4424.4 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 660 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 8.1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
20410143 | 20 | 410 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Niet bestaand | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20410183 | 20 | 410 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Niet bestaand | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20410233 | 20 | 410 | 3 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2511.8 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 375 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 5.5945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
20410303 | 20 | 410 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3336.4 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 498 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 3.9967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
20410383 | 20 | 410 | 3 | 38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4670.2 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 697 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 9.1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
20430143 | 20 | 430 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Niet bestaand | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20430183 | 20 | 430 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Niet bestaand | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20430233 | 20 | 430 | 3 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2644 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 395 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 6.2847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
20430303 | 20 | 430 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3512 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 524 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 4.5485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
20430383 | 20 | 430 | 3 | 38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4916 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 734 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 10.2897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
20450143 | 20 | 450 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Niet bestaand | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20450183 | 20 | 450 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Niet bestaand | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20450233 | 20 | 450 | 3 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2776.2 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 414 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 7.0234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
20450303 | 20 | 450 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3687.6 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 550 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 5.2438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
20450383 | 20 | 450 | 3 | 38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5161.8 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 770 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 11.4932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
20470143 | 20 | 470 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Niet bestaand | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20470183 | 20 | 470 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Niet bestaand | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20470233 | 20 | 470 | 3 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2908.4 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 434 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 7.9692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
20470303 | 20 | 470 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3863.2 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 577 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 5.8975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
20470383 | 20 | 470 | 3 | 38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5407.6 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 807 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 12.9013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2
20490143 | 20 | 490 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Niet bestaand | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20490183 | 20 | 490 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Niet bestaand | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20490233 | 20 | 490 | 3 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3040.6 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 454 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 8.8181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0014502 | 0.00037832 | 1.4869 | 2
20490303 | 20 | 490 | 3 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4038.8 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 603 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 6.7147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00019563 | 0.00044708 | 1.7665 | 2
20490383 | 20 | 490 | 3 | 38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5653.4 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 844 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 14.2688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0016731 | 0.0003293 | 1.3692 | 2

## NL (hidden)
Invulformulier
Toestel
Randvoorwaarden | [5 empty] | Uitvoering
Temperaturen | [8 empty] | Hoogte | Breedte | Lengte | Type
Verwarmen: |  |  |  |  | Koelen: | [7 empty] | Kopieer alle data
Aanvoertemp. |  |  | 35 |  | Aanvoertemp. |  |  |  | 16 |  | Eenheidsstelsel |  | SI-eenheden
Retourtemp. |  |  | 30 |  | Retourtemp. |  |  |  | 18 |  |  |  | Imperiale-eenheden
Ruimtetemp. |  |  | 20 |  | Ruimtetemp. |  |  |  | 27
[5 empty] | rel. vocht. [%] |  |  |  | 50%
Snelheidsniveau: | Stuurspanning: [V] | Warmteafgifte * 35/30/20 [W] | Waterdebiet, verwarming [l/h] | Waterzijdig drukverlies [kPa] | Koelcapaciteit * 16/18/27 [W] | Tot. koelcapaciteit 16/18/27 [W] | Waterdebiet, koeling [l/h] | Waterzijdig drukverlies [kPa] | Geluidsdruk *** [dB(A)] | Geluidsvermogen ** [dB(A)] | Elektrisch verbruik [W] | Watervolume [l]
Mini Canal, Lengte 170cm, Hoogte 14cm, Breedte 26cm
Waardes gemeten volgens EN 16430 | [11 empty] | v2023-06-16
Geluidsvermogen gemeten volgens ISO 3741:2010
Geluidsdruk bij een aangenomen ruimtedemping van 8 dB(A)

## EN (hidden)
Formulary
Device
Conditions | [5 empty] | Version
Temperatures | [8 empty] | Heigth | Width | Length | Type
Heating: |  |  |  |  | Cooling: | [7 empty] | Copy all data
Inlet temp. |  |  | 35 |  | Inlet temp. |  |  |  | 16 |  | Unit conversion |  | SI-units
Return temp. |  |  | 30 |  | Return temp. |  |  |  | 18 |  |  |  | Imperial-units
Room temp. |  |  | 20 |  | Room temp. |  |  |  | 27
[5 empty] | rel. humid. [%] |  |  |  | 50%
Speed level: | Control voltage [V] | Heat output * 35/30/20 [W] | Water flowrate, heating [l/h] | Watersided pressure loss [kPa] | Cooling capacity * 16/18/27 [W] | Tot. cooling capacity 16/18/27 [W] | Water flowrate, cooling [l/h] | Watersided pressure loss [kPa] | Sound pressure *** [dB(A)] | Sound power ** [dB(A)] | Electrical power [W] | Water volume [l]
Mini Canal, Length 170cm, Heigth 14cm, Width 26cm
Values according to EN 16430 | [11 empty] | v2023-06-16
Sound power according to ISO 3741:2010
Sound pressure with an assumed room damping of 8dB(A)

## DE (hidden)
Eingabefelder
Gerät
Auslegungsrandbedingungen | [5 empty] | Ausführung
Temperaturen | [8 empty] | Höhe | Tiefe | Länge | Typ
Heizen: |  |  |  |  | Kühlen: | [7 empty] | Kopieren Sie alle daten
Vorlauftemp. |  |  | 35 |  | Vorlauftemp. |  |  |  | 16 |  | Einheiten |  | SI-einheiten
Rücklauftemp. |  |  | 30 |  | Rücklauftemp. |  |  |  | 18 |  |  |  | Imperiale-einheiten
Raumtemp. |  |  | 20 |  | Raumtemp. |  |  |  | 27
[5 empty] | rel. Luftf. [%] |  |  |  | 50%
Drehzahlstufe: | Regelspannung: [V] | Heizleistung * 35/30/20 [W] | Heizmittelstrom [l/h] | zug. wassers. Druckverlust [kPa] | Kühlleistung * 16/18/27 [W] | Tot. Kühlleistung 16/18/27 [W] | Kühlmittelstrom [l/h] | zug. wassers. Druckverlust [kPa] | Schalldruckpegel *** [dB(A)] | Schallleistungspegel ** [dB(A)] | Elektr. Leistung [W] | Wasservolumen [l]
Mini Canal, Länge 170cm, Höhe 14cm, Tiefe 26cm
Leistungsangaben nach EN 16430 | [11 empty] | v2023-06-16
Schallleistungspegel nach ISO 3741:2010
Schalldruckpegel bei angenommener Raumdämpfung von 8dB(A)

## FR (hidden)
Formulaire
Appareil
Conditions | [5 empty] | Version
Températures | [8 empty] | Hauteur | Profondeur | Longeur | Type
Chauffer: |  |  |  |  | Refroidir: | [7 empty] | Copier toutes des données
Temp. entrée |  |  | 35 |  | Temp. entrée |  |  |  | 16 |  | Système unitaire |  | Unités-SI
Temp. retour |  |  | 30 |  | Temp. retour |  |  |  | 18 |  |  |  | Unités-Impériales
Temp. ambiante |  |  | 20 |  | Temp. ambiante |  |  |  | 27
[5 empty] | hum. rel. [%] |  |  |  | 50%
Niveau de vitesse | Voltage [V] | Puissance de cha. * 35/30/20 [W] | Débit d'eau, chauffer [l/h] | Perte de charge [kPa] | Puissance de refr. * 16/18/27 [W] | Puissance tot. de refr. 16/18/27 [W] | Débit d'eau, refroidir [l/h] | Perte de charge [kPa] | Pression sonore *** [dB(A)] | Puissance sonore ** [dB(A)] | Puissance absorbée elec. [W] | Volume d'eau [l]
Mini Canal, Longeur 170cm, Hauteur 14cm, Profondeur 26cm
Testé selon EN 16430 | [11 empty] | v2023-06-16
Puissance sonore testé selon ISO 3741:2010
Pression sonore avec une atténuation ambiante du 8dB(A)

## NR (hidden)
Formulaire
Modell
Conditions | [5 empty] | Versjon
Temperaturer | [8 empty] | Høyde | Bredde | Lengde | Type
Varme: |  |  |  |  | Kjøling: | [7 empty] | Kopier alle data
Tur temp. |  |  | 35 |  | Tur temp. |  |  |  | 16 |  | Enhetssystem |  | SI-enheter
Retur temp. |  |  | 30 |  | Retur temp. |  |  |  | 18 |  |  |  | Imperiale-enheter
Rom temp. |  |  | 20 |  | Rom temp. |  |  |  | 27
[5 empty] | rel. fuktighet [%] |  |  |  | 50%
Styresignal | Viftespenning [V] | Varme effekt 35/30/20 [W] | Vannmengde [l/h] | trykktap på vannsiden [kPa] | Kjøle effekt * 16/18/27 [W] | Tot. Kjøle effekt 16/18/27 [W] | Vannmengde [l/h] | trykktap på vannsiden [kPa] | Lydtrykk [dB(A)]*** | Lydeffekt [dB(A)]*** | Elektrisk effekt [W] | Vannvolum [l]
Mini Canal, Lengde 170cm, Høyde 14cm, Bredde 26cm
Kjølekapasitet beregnes i henhold til EN16430 med viftene som blåser oppover for alle typer. | [11 empty] | v2023-06-16
Når vannvolumet er gitt i gallon, er dette imperial gallons.
Lydeffekt i henhold til ISO 3741: 2010. For lydtrykknivået er det en antatt romdemping på 8 dB (A).

## SP (hidden)
Formulaire
Modelo
Conditions | [5 empty] | Versión
Temperaturas | [8 empty] | Altura | Anchura | Longitud | Tipo
Calefacción: |  |  |  |  | Enfriamiento: | [7 empty] | Copiar todos los datos
Agua impulsión | 0 | 0 | 35 |  | Agua impulsión |  |  |  | 16 |  | Convers. de unidades |  | Unidades-SI
Agua retorno | 0 | 0 | 30 |  | Agua retorno |  |  |  | 18 |  |  |  | Unidades-Imperial
Ambiente | 0 | 0 | 20 |  | Ambiente |  |  |  | 27
[5 empty] | Humedad relativa |  |  |  | 50%
Nivel de velocidad: | Voltaje control [V] | Emisión calefacción * 35/30/20 [W] | Caudal de agua, calefacción [l/h] | Pérdida de carga del agua [kPa] | Emisión Frío * 16/18/27 [W] | Emisión total Frío * 16/18/27 [W] | Caudal de agua, calefacción [l/h] | Pérdida de carga del agua [kPa] | Presión sonora *** [dB(A)] | Potencia sonora ** [dB(A)] | Potencia eléctrica absorbida [W] | Vannvolum [l]
Mini Canal, Longitud 170cm, Altura 14cm, Anchura 26cm
La potencia de enfriamiento se calcula según la norma EN 16430 con ventiladores de todas las alturas. | [11 empty] | v2023-06-16
Potencia sonora según ISO 3741: 2010.
Nivel de presión acústica con una amortiguación ambiental supuesta de 8 dB (A).

## SW (hidden)
Formulary
Modell
Conditions | [5 empty] | Storlek
Temperaturer | [8 empty] | Höjd | Djup | Längd | Type
Värme: |  |  |  |  | Kyla: | [7 empty] | Kopiera all data
Tillopp |  |  | 35 |  | Tillopp |  |  |  | 16 |  | Enhetssystem |  | SI-enheter
Retur |  |  | 30 |  | Retur |  |  |  | 18 |  |  |  | Imperiella-enheter
Rum (torr) |  |  | 20 |  | Rum (torr) |  |  |  | 27
[5 empty] | rel. Fuktighet [%] |  |  |  | 50%
Fläkthastighet: | Styrsignal [V] | Effekt * 35/30/20 [W] | Vattenflöde, Värme [l/h] | Tryckfall, vatten [kPa] | kyleffekt * 16/18/27 [W] | Total kyleffekt 16/18/27 [W] | Vattenflöde, kyla [l/h] | Tryckfall, vatten [kPa] | Vattenflöde, *** [dB(A)] | Ljudeffekt ** [dB(A)] | Effektförbrukning [W] | Vattenvolym [l]
Mini Canal, Längd 170cm, Höjd 14cm, Djup 26cm
Värden engligt EN 16430 | [11 empty] | v2023-06-16
Ljudeffekt enligt ISO 3741:2010
Ljudtryck med antagen ljudreduktion från rummet på 8 dB(A)

## TS (hidden)
Formulary
Jednotka
Conditions | [5 empty] | Verze
Teploty | [8 empty] | Šířka | Délka | Výška | Typ
Topení: |  |  |  |  | Chlazení: | [7 empty] | Kopírovat všechna data
Voda na přívodu | Voda na přívodu | Voda na přívodu | 35 |  | Voda na přívodu |  |  |  | 16 |  | Převod jednotek |  | Mezinárodní (Sl)
Voda na zpátečce | Voda na zpátečce | Voda na zpátečce | 30 |  | Voda na zpátečce |  |  |  | 18 |  |  |  | Imperiální
"Suchá" teplota vzduchu | teplota vzduchu | teplota vzduchu | 20 |  | "Suchá" teplota vzduchu |  |  |  | 27
[5 empty] | Relativní vlhkost [%] |  |  |  | 50%
Rychlost | Ovládací napětí [V] | Výkon Topení * 35/30/20 [W] | Průtok vody, topení [l/h] | Tlaková ztráta [kPa] | Výkon chlazení* 16/18/27 [W] | Výkon chlazení Celkový 16/18/27 [W] | Průtok vody, chlazení [l/h] | Tlaková ztráta [kPa] | Akustický tlak *** [dB(A)] | Akustický výkon ** [dB(A)] | Elektrický výkon [W] | Objem vody [l]
Mini Canal, Výška 170cm, Šířka 14cm, Délka 26cm
Chladicí výkon vypočítán podle EN 16430 s ventilátory, které u všech typů - výšek foukají nahoru. | [11 empty] | v2023-06-16
Akustický tlak podle ISO 3741:2010
Akustický výkon s předpokládaným útlumem místnosti 8 dB (A).

## ExtraTaal1 (hidden)
Formulary
Device
Conditions | [5 empty] | Version
Temperatures | [8 empty] | Heigth | Width | Length | Type
Heating: |  |  |  |  | Cooling: | [7 empty] | Copy all data
Inlet temp. |  |  | 35 |  | Inlet temp. |  |  |  | 16 |  | Unit conversion |  | SI-units
Return temp. |  |  | 30 |  | Return temp. |  |  |  | 18 |  |  |  | Imperial-units
Room temp. |  |  | 20 |  | Room temp. |  |  |  | 27
[5 empty] | rel. humid. [%] |  |  |  | 50%
Speed level: | Control voltage [V] | Heat output * 35/30/20 [W] | Water flowrate, heating [l/h] | Watersided pressure loss [kPa] | Sens. cooling capacity * 16/18/27 [W] | Tot. cooling capacity 16/18/27 [W] | Water flowrate, cooling [l/h] | Watersided pressure loss [kPa] | Sound pressure *** [dB(A)] | Sound power ** [dB(A)] | Electrical power [W] | Water volume [l]
Mini Canal, Length 14cm, Heigth 26cm, Width 170cm
Values according to EN 16430 | [11 empty] | v2023-06-16
Sound power according to ISO 3741:2010
Sound pressure with an assumed room damping of 8dB(A)

## ExtraTaal2 (hidden)
Formulary
Device
Conditions | [5 empty] | Version
Temperatures | [8 empty] | Heigth | Width | Length | Type
Heating: |  |  |  |  | Cooling: | [7 empty] | Copy all data
Inlet temp. |  |  | 35 |  | Inlet temp. |  |  |  | 16 |  | Unit conversion |  | SI-units
Return temp. |  |  | 30 |  | Return temp. |  |  |  | 18 |  |  |  | Imperial-units
Room temp. |  |  | 20 |  | Room temp. |  |  |  | 27
[5 empty] | rel. humid. [%] |  |  |  | 50%
Speed level: | Control voltage [V] | Heat output * 35/30/20 [W] | Water flowrate, heating [l/h] | Watersided pressure loss [kPa] | Sens. cooling capacity * 16/18/27 [W] | Tot. cooling capacity 16/18/27 [W] | Water flowrate, cooling [l/h] | Watersided pressure loss [kPa] | Sound pressure *** [dB(A)] | Sound power ** [dB(A)] | Electrical power [W] | Water volume [l]
Mini Canal, Length 14cm, Heigth 26cm, Width 170cm
Values according to EN 16430 | [11 empty] | v2023-06-16
Sound power according to ISO 3741:2010
Sound pressure with an assumed room damping of 8dB(A)

## ExtraTaal3 (hidden)
Formulary
Device
Conditions | [5 empty] | Version
Temperatures | [8 empty] | Heigth | Width | Length | Type
Heating: |  |  |  |  | Cooling: | [7 empty] | Copy all data
Inlet temp. |  |  | 35 |  | Inlet temp. |  |  |  | 16 |  | Unit conversion |  | SI-units
Return temp. |  |  | 30 |  | Return temp. |  |  |  | 18 |  |  |  | Imperial-units
Room temp. |  |  | 20 |  | Room temp. |  |  |  | 27
[5 empty] | rel. humid. [%] |  |  |  | 50%
Speed level: | Control voltage [V] | Heat output * 35/30/20 [W] | Water flowrate, heating [l/h] | Watersided pressure loss [kPa] | Sens. cooling capacity * 16/18/27 [W] | Tot. cooling capacity 16/18/27 [W] | Water flowrate, cooling [l/h] | Watersided pressure loss [kPa] | Sound pressure *** [dB(A)] | Sound power ** [dB(A)] | Electrical power [W] | Water volume [l]
Mini Canal, Length 14cm, Heigth 26cm, Width 170cm
Values according to EN 16430 | [11 empty] | v2023-06-16
Sound power according to ISO 3741:2010
Sound pressure with an assumed room damping of 8dB(A)