## Briza 12
Selectiontool |  |  |  |  | Taal/Language/Sprache/Språk/Jazyk | 0 | 0 | 0 | Nederlands
Briza 12
[5 empty] | Uitvoering |  |  |  | Briza 12 H41 2P casing
Temperaturen | [10 empty] | h_atm | 0
Verwarmen: |  |  |  |  | Koelen: | [5 empty] | 0 | 0 | m
Water aanvoer | 0 | 0 | 75 | °C | Water aanvoer | 0 | 0 | 0 | 8 | °C | Eenheidsstelsel
Water retour | 0 | 0 | 65 | °C | Water retour | 0 | 0 | 0 | 14 | °C
Ruimte | 0 | 0 | 20 | °C | Ruimte | 0 | 0 | 0 | 25 | °C
[5 empty] | Relatieve vochtigheid |  |  |  | 50%
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.00033444 | 0 | 1 | 1
Snelheidsniveau | Stuurspanning [V] | Warmteafgifte 75/65/20 [W] | Waterdebiet, verwarming [l/h] | Waterzijdig drukverlies [kPa] | Voelb. Koelcapaciteit 8/14/25 [W] | Tot. koelcapaciteit 8/14/25 [W] | Waterdebiet, koeling [l/h] | Waterzijdig drukverlies [kPa] | Geluidsdruk ** [dB(A)] | Geluidsvermogen * [dB(A)] | Opgenomen elektr. vermogen [W] | Luchtdebiet [m³/h] | Uitblaastemp. verwarming [°C] | Uitblaastemp. koeling [°C]
Briza 12 hoogte 41 cm breedte 14 cm lengte 75 cm (Type 1)
20% | 2 | 902.632 | 78 | 0.18531 | 159.5435 | 194.5651 | 28 | 0.028253 | 18.5 | 26.5 | 1.6 | 64 | 49.535 | 17.5907
40% | 4 | 1034.5571 | 89 | 0.23609 | 186.2209 | 223.3059 | 32 | 0.036102 | 29.4 | 37.4 | 2.6 | 101 | 45.4002 | 19.5199
60% | 6 | 1194.3093 | 103 | 0.30872 | 219.1974 | 258.5319 | 37 | 0.047129 | 31.3 | 39.3 | 4.3 | 141 | 45.1754 | 20.3794
80% | 8 | 1399.1815 | 120 | 0.40866 | 256.4749 | 297.6103 | 43 | 0.062102 | 37.3 | 45.3 | 7.2 | 178 | 47.6995 | 20.7174
100% | 10 | 1669.3182 | 144 | 0.57112 | 296.0555 | 338.0757 | 48 | 0.075999 | 42.5 | 50.5 | 13 | 214 | 51.8218 | 20.8881
Briza 12 hoogte 41 cm breedte 14 cm lengte 95 cm (Type 2)
20% | 2 | 1545.0575 | 133 | 0.63737 | 264.4842 | 322.5414 | 46 | 0.09281 | 24 | 32 | 2.5 | 108 | 50.0164 | 17.7213
40% | 4 | 1699.4502 | 146 | 0.7549 | 300.461 | 360.2964 | 52 | 0.11594 | 30 | 38 | 4.3 | 172 | 44.4302 | 19.808
60% | 6 | 1797.2271 | 155 | 0.84147 | 348.9364 | 411.5525 | 59 | 0.1458 | 36.8 | 44.8 | 7.2 | 223 | 43.9539 | 20.3493
80% | 8 | 2243.0259 | 193 | 1.2527 | 410.8907 | 476.7926 | 68 | 0.18865 | 41.5 | 49.5 | 11.5 | 287 | 47.5519 | 20.7448
100% | 10 | 2749.2183 | 236 | 1.8046 | 487.304 | 556.4689 | 80 | 0.25337 | 44.5 | 52.5 | 18 | 346 | 52.3395 | 20.814
Briza 12 hoogte 41 cm breedte 14 cm lengte 125 cm (Type 3)
20% | 2 | 2430.7626 | 209 | 1.9543 | 433.4326 | 528.5759 | 76 | 0.31175 | 24.6 | 32.6 | 2.6 | 146 | 55.5875 | 16.1764
40% | 4 | 2716.9454 | 234 | 2.399 | 479.8417 | 575.3999 | 82 | 0.35784 | 30.2 | 38.2 | 4.8 | 221 | 50.8859 | 18.5467
60% | 6 | 3089.546 | 266 | 3.0272 | 547.6191 | 645.8883 | 93 | 0.44966 | 37 | 45 | 8 | 298 | 50.8146 | 19.5381
80% | 8 | 3617.0023 | 311 | 4.0199 | 643.1185 | 746.2668 | 107 | 0.57995 | 42.5 | 50.5 | 14 | 381 | 53.0381 | 19.983
100% | 10 | 4366.7392 | 375 | 5.6453 | 772.6939 | 882.3651 | 126 | 0.78019 | 47 | 55 | 24 | 448 | 58.7647 | 19.8737
Briza 12 hoogte 41 cm breedte 14 cm lengte 145 cm (Type 4)
20% | 2 | 2998.6992 | 258 | 3.3369 | 569.1759 | 694.1164 | 99 | 0.57859 | 25.7 | 33.7 | 2.8 | 173 | 57.215 | 15.2214
40% | 4 | 3401.1143 | 292 | 4.185 | 622.7508 | 746.7686 | 107 | 0.66697 | 30.5 | 38.5 | 5.5 | 268 | 51.9474 | 18.0935
60% | 6 | 3894.379 | 335 | 5.3807 | 698.2753 | 823.5795 | 118 | 0.79772 | 37.3 | 45.3 | 10.3 | 373 | 51.0318 | 19.4359
80% | 8 | 4551.0629 | 391 | 7.1391 | 808.1174 | 937.7296 | 134 | 1.0066 | 43 | 51 | 18.5 | 466 | 53.9299 | 19.8457
100% | 10 | 5443.7356 | 468 | 9.9188 | 964.6454 | 1101.561 | 158 | 1.3607 | 47 | 55 | 28.8 | 510 | 62.0703 | 19.3782
*Geluidsvermogen gemeten volgens ISO 3741:2010 | [13 empty] | v2021-04-26
**Geluidsdruk bij een aangenomen ruimtedemping van 8 dB(A)

## cal (hidden)
|  |  | Nederlands | English | Deutsch | Français | Norsk | Español | Svenska | Čeština | ExtraTaal1 | ExtraTaal2 | ExtraTaal3 |  |  |  | Briza 12
Briza 12 H38 2P built-in
Invulformulier | [16 empty] | Briza 12 H38 4P built-in |  | Temp. | Kopieer alle data
[16 empty] | 1 | Briza 12 H41 2P casing |  | verw.! | SI-eenheden
Randvoorwaarden | [16 empty] | Briza 12 H41 4P casing |  | koelen! | Imperiale-eenheden
Briza 12 H52 2P built-in
Temperaturen | [10 empty] | h_atm |  |  |  | 1 |  | Briza 12 H52 4P built-in
Verwarmen: |  |  |  |  | Koelen: | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | Temp | Temp | Briza 12 H55 2P casing
Water aanvoer | 0 | 0 | 75 | °C | Water aanvoer | 0 | 0 | 0 | 8 | °C | Eenheidsstelsel | 0 |  |  | 75 | 8 | Briza 12 H55 4P casing
Water retour | 0 | 0 | 65 | °C | Water retour | 0 | 0 | 0 | 14 | °C |  |  |  |  | 65 | 14 |  | p_atm | h[mm] | cf_h
Ruimte | 0 | 0 | 20 | °C | Ruimte | 0 |  |  | 25 | °C |  |  |  |  | 20 | 25 |  | 101325 | 0 | 1
[5 empty] | Relatieve vochtigheid |  |  |  | 50%
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.00033444 |  | 1 | 1 | 0
Snelheidsniveau | Stuurspanning [V] | Warmteafgifte 75/65/20 [W] | Waterdebiet, verwarming [l/h] | Waterzijdig drukverlies [kPa] | Voelb. Koelcapaciteit 8/14/25 [W] | Tot. koelcapaciteit 8/14/25 [W] | Waterdebiet, koeling [l/h] | Waterzijdig drukverlies [kPa] | Geluidsdruk ** [dB(A)] | Geluidsvermogen * [dB(A)] | Opgenomen elektr. vermogen [W] | Luchtdebiet [m³/h] | Uitblaastemp. verwarming [°C] | Uitblaastemp. koeling [°C] |  | Q_verw | dP_verw | Q_voelb_c | dP_cool | Geluid_P | P_elek | V_air |  | Q_verw | dP_verw | Q_voelb_c | dP_cool | Geluid_P | P_elek | V_air | Q_verw | dP_verw | Q_voelb_c | dP_cool | Geluid_P | P_elek | V_air | Q_verw | dP_verw | Q_voelb_c | dP_cool | Geluid_P | P_elek | V_air | Q_verw | dP_verw | Q_voelb_c | dP_cool | Geluid_P | P_elek | V_air | Q_verw | dP_verw | Q_voelb_c | dP_cool | Geluid_P | P_elek | V_air | Q_verw | dP_verw | Q_voelb_c | dP_cool | Geluid_P | P_elek | V_air | Q_verw | dP_verw | Q_voelb_c | dP_cool | Geluid_P | P_elek | V_air | Q_verw | dP_verw | Q_voelb_c | dP_cool | Geluid_P | P_elek | V_air
Briza 12 hoogte 41 cm breedte 14 cm lengte 75 cm (Type 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n-value | 3 | [7 empty] | Briza 12 H38 2P built-in | [6 empty] | Briza 12 H38 4P built-in | [6 empty] | Briza 12 H41 2P casing | [6 empty] | Briza 12 H41 4P casing | [6 empty] | Briza 12 H52 2P built-in | [6 empty] | Briza 12 H52 4P built-in | [6 empty] | Briza 12 H55 2P casing | [6 empty] | Briza 12 H55 4P casing
20% | 2 | 902.632 | 78 | 0.18531 | 159.5435 | 194.5651 | 28 | 0.028253 | 18.5 | 26.5 | 1.6 | 64 | 49.535 | 17.5907 | 1 | 0.0074264 | a | 0 | a | 26.5 | 1.6 | 64 | c | -0.056967 | a |  | a | 27 | 1.6 | 70 |  | a |  | a | 27 | 1.8 | 32 | 0.0074264 | a |  | a | 26.5 | 1.6 | 64 | -0.30147 | a |  | a | 26.5 | 1.8 | 29 | 0.6981 | a | -0.057083 | a | 29 | 2 | 89 |  | a | 0.046731 | a | 29 | 1.6 | 30 |  | a | -0.0010144 | a | 27.2 | 2 | 81 | -0.24292 | a |  | a | 27.2 | 1.6 | 27
40% | 4 | 1034.5571 | 89 | 0.23609 | 186.2209 | 223.3059 | 32 | 0.036102 | 29.4 | 37.4 | 2.6 | 101 | 45.4002 | 19.5199 | 1 | 0.21174 | 6.2277e-05 | -0.0301 | 6.2277e-05 | 37.4 | 2.6 | 101 | d | 2.1586 | 6.2277e-05 |  | 6.2277e-05 | 33.2 | 2.6 | 111 | 0.51024 | 6.2277e-05 |  | 6.2277e-05 | 33.2 | 3 | 67 | 0.21174 | 6.2277e-05 | -0.0301 | 6.2277e-05 | 37.4 | 2.6 | 101 | 8.0509 | 6.2277e-05 |  | 6.2277e-05 | 37.4 | 3 | 61 | -17.6097 | 0.00013264 | 1.0826 | 0.00013264 | 35 | 3.2 | 130 | 0.30181 | 6.2277e-05 | -1.1964 | 0.00013264 | 35 | 2.2 | 74 |  | 0.00013264 | -0.002007 | 0.00013264 | 33.2 | 3.2 | 118 | 6.2288 | 6.2277e-05 | -0.10048 | 0.00013264 | 33.2 | 2.2 | 67
60% | 6 | 1194.3093 | 103 | 0.30872 | 219.1974 | 258.5319 | 37 | 0.047129 | 31.3 | 39.3 | 4.3 | 141 | 45.1754 | 20.3794 | 1 | 0.1949 | b | 0.93056 | b | 39.3 | 4.3 | 141 | e | -18.8973 | b | 0.10374 | b | 40.5 | 4.3 | 155 | -4.1131 | b | 0.22467 | b | 40.5 | 4.8 | 95 | 0.1949 | b | 0.93056 | b | 39.3 | 4.3 | 141 | -70.6748 | b | 0.21601 | b | 39.3 | 4.8 | 86 | 154.9581 | b | -6.1453 | b | 41.9 | 5.5 | 169 | -1.1471 | b | 10.6485 | b | 41.9 | 3.6 | 118 | -0.35664 | b | -0.072116 | b | 40.2 | 5.5 | 154 | -50.9019 | b | 1.8516 | b | 40.2 | 3.6 | 107
80% | 8 | 1399.1815 | 120 | 0.40866 | 256.4749 | 297.6103 | 43 | 0.062102 | 37.3 | 45.3 | 7.2 | 178 | 47.6995 | 20.7174 | 1 | 57.9733 | 1.8358 | 4.9047 | 1.8358 | 45.3 | 7.2 | 178 | f | 134.6998 | 1.8358 | 14.0455 | 1.8358 | 47 | 7.2 | 196 | 69.7126 | 1.8358 | 8.2878 | 1.8358 | 47 | 8 | 128 | 57.9733 | 1.8358 | 4.9047 | 1.8358 | 45.3 | 7.2 | 178 | 305.7805 | 1.8358 | 7.2063 | 1.8358 | 45.3 | 8 | 116 | -394.9724 | 1.8137 | 31.0068 | 1.8137 | 47.7 | 9.6 | 212 | 40.9653 | 1.8358 | -22.9231 | 1.8137 | 47.7 | 6.3 | 151 | 152.8798 | 1.8137 | 22.688 | 1.8137 | 46.1 | 9.6 | 193 | 203.1299 | 1.8358 | 4.1514 | 1.8137 | 46.1 | 6.3 | 137
100% | 10 | 1669.3182 | 144 | 0.57112 | 296.0555 | 338.0757 | 48 | 0.075999 | 42.5 | 50.5 | 13 | 214 | 51.8218 | 20.8881 | 1 | 784.0931 | 0 | 102.0759 | 0 | 50.5 | 13 | 214 | g | 789.8652 |  | 84.4853 |  | 52 | 13 | 235 | 672.4156 |  | 82.549 |  | 52 | 13.7 | 157 | 784.0931 |  | 102.0759 |  | 50.5 | 13 | 214 | 309.5277 |  | 77.1287 |  | 50.5 | 13.7 | 143 | 1799.5703 |  | 141.6189 |  | 52 | 16.8 | 250 | 560.4282 |  | 155.2937 |  | 52 | 10.3 | 188 | 1095.2129 |  | 124.6876 |  | 50.5 | 16.8 | 228 | 361.3523 |  | 122.855 |  | 50.5 | 10.3 | 171
Briza 12 hoogte 41 cm breedte 14 cm lengte 95 cm (Type 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n-value | H | 41 | B | 14 | L | 75 |  |  | H | 38 | B | 12 | L | 52 |  | H | 38 | B | 12 | L | 52 |  | H | 41 | B | 14 | L | 75 |  | H | 41 | B | 14 | L | 75 |  | H | 52 | B | 12 | L | 52 |  | H | 52 | B | 12 | L | 52 |  | H | 55 | B | 14 | L | 75 |  | H | 55 | B | 14 | L | 75
20% | 2 | 1545.0575 | 133 | 0.63737 | 264.4842 | 322.5414 | 46 | 0.09281 | 24 | 32 | 2.5 | 108 | 50.0164 | 17.7213 | 1 | -1.8028 | a | 0 | a | 32 | 2.5 | 108 | c | -1.3967 | a |  | a | 29.5 | 2.5 | 119 |  | a |  | a | 29.5 | 2 | 57 | -1.8028 | a |  | a | 32 | 2.5 | 108 |  | a |  | a | 32 | 2 | 52 | 0.49831 | a |  | a | 29.8 | 2.2 | 127 | -0.17567 | a |  | a | 29.8 | 2.1 | 79 |  | a |  | a | 31 | 2.2 | 116 | -0.1803 | a |  | a | 31 | 2.1 | 72
40% | 4 | 1699.4502 | 146 | 0.7549 | 300.461 | 360.2964 | 52 | 0.11594 | 30 | 38 | 4.3 | 172 | 44.4302 | 19.808 | 1 | 44.4855 | 8.9126e-05 | 0.014766 | 8.9126e-05 | 38 | 4.3 | 172 | d | 38.1433 | 8.9126e-05 |  | 8.9126e-05 | 35.5 | 4.3 | 189 | 1.4391 | 8.9126e-05 | 0.090562 | 8.9126e-05 | 35.5 | 3.4 | 101 | 44.4855 | 8.9126e-05 | 0.014766 | 8.9126e-05 | 38 | 4.3 | 172 | 0.96858 | 8.9126e-05 | 0.13605 | 8.9126e-05 | 38 | 3.4 | 92 | -13.2632 | 0.00016748 | -0.1558 | 0.00016748 | 35.2 | 3.6 | 193 | 5.311 | 8.9126e-05 | -0.13585 | 0.00016748 | 35.2 | 3.4 | 135 | -0.36935 | 0.00016748 | -0.14606 | 0.00016748 | 35.8 | 3.6 | 176 | 5.1948 | 8.9126e-05 | -0.10565 | 0.00016748 | 35.8 | 3.4 | 123
60% | 6 | 1797.2271 | 155 | 0.84147 | 348.9364 | 411.5525 | 59 | 0.1458 | 36.8 | 44.8 | 7.2 | 223 | 43.9539 | 20.3493 | 1 | -360.6249 | b | 0.95253 | b | 44.8 | 7.2 | 223 | e | -348.7213 | b | 0.9505 | b | 42.9 | 7.2 | 245 | -13.4762 | b | -0.70553 | b | 42.9 | 5.7 | 158 | -360.6249 | b | 0.95253 | b | 44.8 | 7.2 | 223 | -6.4343 | b | -1.8007 | b | 44.8 | 5.7 | 144 | 122.058 | b | 3.0462 | b | 42.6 | 5.7 | 262 | -44.72 | b | 2.3588 | b | 42.6 | 5.9 | 185 | 4.0609 | b | 2.4216 | b | 42.4 | 5.7 | 238 | -41.8866 | b | 1.9707 | b | 42.4 | 5.9 | 168
80% | 8 | 2243.0259 | 193 | 1.2527 | 410.8907 | 476.7926 | 68 | 0.18865 | 41.5 | 49.5 | 11.5 | 287 | 47.5519 | 20.7448 | 1 | 1211.6861 | 1.8148 | 6.8789 | 1.8148 | 49.5 | 11.5 | 287 | f | 1373.1451 | 1.8148 | 12.3037 | 1.8148 | 48.7 | 11.5 | 315 | 117.5197 | 1.8148 | 15.3815 | 1.8148 | 48.7 | 8.4 | 213 | 1211.6861 | 1.8148 | 6.8789 | 1.8148 | 49.5 | 11.5 | 287 | 80.7321 | 1.8148 | 21.4931 | 1.8148 | 49.5 | 8.4 | 194 | -187.6716 | 1.8208 | 15.0039 | 1.8208 | 48.8 | 9.6 | 320 | 203.9442 | 1.8148 | 13.52 | 1.8208 | 48.8 | 10 | 251 | 251.4329 | 1.8208 | 20.927 | 1.8208 | 47.9 | 9.6 | 291 | 185.1317 | 1.8148 | 12.8595 | 1.8208 | 47.9 | 10 | 228
100% | 10 | 2749.2183 | 236 | 1.8046 | 487.304 | 556.4689 | 80 | 0.25337 | 44.5 | 52.5 | 18 | 346 | 52.3395 | 20.814 | 1 | 237.1457 | 0 | 173.5639 | 0 | 52.5 | 18 | 346 | g | -15.1006 |  | 169.3557 |  | 53 | 18 | 380 | 1150.1568 |  | 135.9908 |  | 53 | 14.4 | 252 | 237.1457 |  | 173.5639 |  | 52.5 | 18 | 346 | 1067.2269 |  | 110.7169 |  | 52.5 | 14.4 | 229 | 2449.9381 |  | 278.2573 |  | 53 | 15.6 | 365 | 781.2038 |  | 197.7718 |  | 53 | 15.6 | 282 | 1733.6903 |  | 244.8221 |  | 51.5 | 15.6 | 332 | 758.5353 |  | 192.2611 |  | 51.5 | 15.6 | 257
Briza 12 hoogte 41 cm breedte 14 cm lengte 125 cm (Type 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n-value | H | 41 | B | 14 | L | 95 |  |  | H | 38 | B | 12 | L | 72 |  | H | 38 | B | 12 | L | 72 |  | H | 41 | B | 14 | L | 95 |  | H | 41 | B | 14 | L | 95 |  | H | 52 | B | 12 | L | 72 |  | H | 52 | B | 12 | L | 72 |  | H | 55 | B | 14 | L | 95 |  | H | 55 | B | 14 | L | 95
20% | 2 | 2430.7626 | 209 | 1.9543 | 433.4326 | 528.5759 | 76 | 0.31175 | 24.6 | 32.6 | 2.6 | 146 | 55.5875 | 16.1764 | 1 | -0.0026387 | a | 0 | a | 32.6 | 2.6 | 146 | c | -2.3255 | a |  | a | 31.1 | 2.6 | 160 |  | a |  | a | 31.1 | 2.3 | 80 | -0.0026387 | a |  | a | 32.6 | 2.6 | 146 |  | a |  | a | 32.6 | 2.3 | 73 | 0.49899 | a |  | a | 32 | 2.8 | 168 |  | a | 0.066302 | a | 32 | 2.3 | 123 |  | a |  | a | 31.1 | 2.8 | 153 | -0.26785 | a |  | a | 31.1 | 2.3 | 112
40% | 4 | 2716.9454 | 234 | 2.399 | 479.8417 | 575.3999 | 82 | 0.35784 | 30.2 | 38.2 | 4.8 | 221 | 50.8859 | 18.5467 | 1 | 1.4786 | 0.00012049 | 0.095719 | 0.00012049 | 38.2 | 4.8 | 221 | d | 61.9307 | 0.00012049 |  | 0.00012049 | 38 | 4.8 | 243 | 1.6137 | 0.00012049 | 0.15082 | 0.00012049 | 38 | 4.1 | 164 | 1.4786 | 0.00012049 | 0.095719 | 0.00012049 | 38.2 | 4.8 | 221 | 1.0637 | 0.00012049 | 0.17124 | 0.00012049 | 38.2 | 4.1 | 149 | -14.0765 | 0.00023644 | -0.46362 | 0.00023644 | 38.3 | 5.4 | 259 | 1.552 | 0.00012049 | -1.8214 | 0.00023644 | 38.3 | 4.2 | 201 | -0.88151 | 0.00023644 | -0.26157 | 0.00023644 | 37.1 | 5.4 | 236 | 7.5452 | 0.00012049 | -0.20123 | 0.00023644 | 37.1 | 4.2 | 183
60% | 6 | 3089.546 | 266 | 3.0272 | 547.6191 | 645.8883 | 93 | 0.44966 | 37 | 45 | 8 | 298 | 50.8146 | 19.5381 | 1 | -6.6767 | b | 0.7828 | b | 45 | 8 | 298 | e | -556.9382 | b | 2.4192 | b | 46 | 8 | 328 | -14.0646 | b | -0.67547 | b | 46 | 7.4 | 242 | -6.6767 | b | 0.7828 | b | 45 | 8 | 298 | -4.2359 | b | -1.4664 | b | 45 | 7.4 | 220 | 136.6447 | b | 8.7424 | b | 45.7 | 10 | 353 | -16.2569 | b | 17.4959 | b | 45.7 | 7.5 | 286 | 10.6017 | b | 4.6735 | b | 44.5 | 10 | 321 | -62.1251 | b | 3.337 | b | 44.5 | 7.5 | 260
80% | 8 | 3617.0023 | 311 | 4.0199 | 643.1185 | 746.2668 | 107 | 0.57995 | 42.5 | 50.5 | 14 | 381 | 53.0381 | 19.983 | 1 | 142.0685 | 1.8146 | 9.4024 | 1.8146 | 50.5 | 14 | 381 | f | 2180.469 | 1.8146 | 7.0181 | 1.8146 | 52 | 14 | 419 | 185.7991 | 1.8146 | 17.1052 | 1.8146 | 52 | 12.6 | 305 | 142.0685 | 1.8146 | 9.4024 | 1.8146 | 50.5 | 14 | 381 | 114.9414 | 1.8146 | 22.2505 | 1.8146 | 50.5 | 12.6 | 278 | -107.3225 | 1.8121 | 4.1134 | 1.8121 | 51.7 | 18 | 437 | 174.2619 | 1.8146 | -28.2505 | 1.8121 | 51.7 | 12.8 | 360 | 390.8208 | 1.8121 | 26.677 | 1.8121 | 50.5 | 18 | 398 | 307.8019 | 1.8146 | 23.2566 | 1.8121 | 50.5 | 12.8 | 328
100% | 10 | 4366.7392 | 375 | 5.6453 | 772.6939 | 882.3651 | 126 | 0.78019 | 47 | 55 | 24 | 448 | 58.7647 | 19.8737 | 1 | 2161.5461 | 0 | 290.7155 | 0 | 55 | 24 | 448 | g | 12.5597 |  | 302.4141 |  | 56.5 | 24 | 492 | 1773.7133 |  | 237.2471 |  | 56.5 | 20.9 | 400 | 2161.5461 |  | 290.7155 |  | 55 | 24 | 448 | 1703.0145 |  | 199.9546 |  | 55 | 20.9 | 364 | 3667.2959 |  | 468.3656 |  | 56 | 28.8 | 513 | 1354.4189 |  | 381.7681 |  | 56 | 22.3 | 423 | 2743.7411 |  | 404.4386 |  | 54.5 | 28.8 | 467 | 1146.735 |  | 292.4954 |  | 54.5 | 22.3 | 385
Briza 12 hoogte 41 cm breedte 14 cm lengte 145 cm (Type 4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n-value | H | 41 | B | 14 | L | 125 |  |  | H | 38 | B | 12 | L | 102 |  | H | 38 | B | 12 | L | 102 |  | H | 41 | B | 14 | L | 125 |  | H | 41 | B | 14 | L | 125 |  | H | 52 | B | 12 | L | 102 |  | H | 52 | B | 12 | L | 102 |  | H | 55 | B | 14 | L | 125 |  | H | 55 | B | 14 | L | 125
20% | 2 | 2998.6992 | 258 | 3.3369 | 569.1759 | 694.1164 | 99 | 0.57859 | 25.7 | 33.7 | 2.8 | 173 | 57.215 | 15.2214 | 1 | 0 | a | 0 | a | 33.7 | 2.8 | 173 | c | -2.956 | a |  | a | 34 | 2.8 | 190 |  | a |  | a | 34 | 2.5 | 98 |  | a |  | a | 33.7 | 2.8 | 173 |  | a |  | a | 33.7 | 2.5 | 89 |  | a | 0.11449 | a | 34.2 | 2.8 | 200 | -0.2241 | a |  | a | 34.2 | 2.7 | 139 |  | a |  | a | 33 | 2.8 | 182 |  | a |  | a | 33 | 2.7 | 126
40% | 4 | 3401.1143 | 292 | 4.185 | 622.7508 | 746.7686 | 107 | 0.66697 | 30.5 | 38.5 | 5.5 | 268 | 51.9474 | 18.0935 | 1 | 1.5119 | 0.00012933 | 0.18632 | 0.00012933 | 38.5 | 5.5 | 268 | d | 78.375 | 0.00012933 | -0.98953 | 0.00012933 | 39.4 | 5.5 | 295 | 1.9075 | 0.00012933 | 0.17598 | 0.00012933 | 39.4 | 4.5 | 174 | 1.5119 | 0.00012933 | 0.18632 | 0.00012933 | 38.5 | 5.5 | 268 | 1.4268 | 0.00012933 | 0.21152 | 0.00012933 | 38.5 | 4.5 | 158 | -1.0194 | 0.0002717 | -3.058 | 0.0002717 | 40 | 5.5 | 297 | 7.3274 | 0.00012933 | -0.22642 | 0.0002717 | 40 | 5.2 | 251 | -1.7033 | 0.0002717 | -0.31193 | 0.0002717 | 38.8 | 5.5 | 270 | 1.1345 | 0.00012933 | -0.33781 | 0.0002717 | 38.8 | 5.2 | 228
60% | 6 | 3894.379 | 335 | 5.3807 | 698.2753 | 823.5795 | 118 | 0.79772 | 37.3 | 45.3 | 10.3 | 373 | 51.0318 | 19.4359 | 1 | -6.7862 | b | -0.25189 | b | 45.3 | 10.3 | 373 | e | -704.3095 | b | 21.0423 | b | 46.4 | 10.3 | 410 | -17.7467 | b | -1.042 | b | 46.4 | 9 | 249 | -6.7862 | b | -0.25189 | b | 45.3 | 10.3 | 373 | -10.1637 | b | -2.3124 | b | 45.3 | 9 | 227 | 10.7812 | b | 28.3618 | b | 47 | 10 | 396 | -68.3031 | b | 3.8853 | b | 47 | 9.1 | 334 | 26.2681 | b | 5.5713 | b | 45.5 | 10 | 360 | -6.6532 | b | 6.5041 | b | 45.5 | 9.1 | 304
80% | 8 | 4551.0629 | 391 | 7.1391 | 808.1174 | 937.7296 | 134 | 1.0066 | 43 | 51 | 18.5 | 466 | 53.9299 | 19.8457 | 1 | 199.5924 | 1.8293 | 15.6645 | 1.8293 | 51 | 18.5 | 466 | f | 2760.9404 | 1.8293 | -83.4063 | 1.8293 | 52.2 | 18.5 | 512 | 249.058 | 1.8293 | 25.7017 | 1.8293 | 52.2 | 17 | 318 | 199.5924 | 1.8293 | 15.6645 | 1.8293 | 51 | 18.5 | 466 | 191.9198 | 1.8293 | 34.9076 | 1.8293 | 51 | 17 | 289 | 534.8842 | 1.8154 | -38.7073 | 1.8154 | 52.5 | 18 | 500 | 411.5965 | 1.8293 | 30.9896 | 1.8154 | 52.5 | 16 | 432 | 398.101 | 1.8154 | 34.9711 | 1.8154 | 50.8 | 18 | 455 | 140.5341 | 1.8293 | 9.2617 | 1.8154 | 50.8 | 16 | 393
100% | 10 | 5443.7356 | 468 | 9.9188 | 964.6454 | 1101.561 | 158 | 1.3607 | 47 | 55 | 28.8 | 510 | 62.0703 | 19.3782 | 1 | 2614.5642 | 0 | 379.7621 | 0 | 55 | 28.8 | 510 | g | -11.0815 |  | 482.8074 |  | 56 | 28.8 | 560 | 2163.6048 |  | 283.0273 |  | 56 | 28.8 | 420 | 2614.5642 |  | 379.7621 |  | 55 | 28.8 | 510 | 2025.6471 |  | 228.6064 |  | 55 | 28.8 | 382 | 3546.9027 |  | 613.1688 |  | 56.5 | 28.8 | 583 | 1396.9657 |  | 389.5552 |  | 56.5 | 27.3 | 508 | 3621.1756 |  | 500.4299 |  | 54.5 | 28.8 | 531 | 1716.3175 |  | 414.9879 |  | 54.5 | 27.3 | 462
*Geluidsvermogen gemeten volgens ISO 3741:2010 | [13 empty] | v2021-04-26 |  | H | 41 | B | 14 | L | 145 |  |  | H | 38 | B | 12 | L | 122 |  | H | 38 | B | 12 | L | 122 |  | H | 41 | B | 14 | L | 145 |  | H | 41 | B | 14 | L | 145 |  | H | 52 | B | 12 | L | 122 |  | H | 52 | B | 12 | L | 122 |  | H | 55 | B | 14 | L | 145 |  | H | 55 | B | 14 | L | 145
**Geluidsdruk bij een aangenomen ruimtedemping van 8 dB(A)

## NL (hidden)
Invulformulier
[6 empty] | Hydraulisch mengsel: | 0 | 0 | 0
Randvoorwaarden | [5 empty] | Toestel - Ventilator - Uitvoering: | 0 | 0 | 0
Temperaturen | [14 empty] | Kopieer alle data
Verwarmen: |  |  |  |  | Koelen: | [9 empty] | SI-eenheden
Water aanvoer |  |  | 75 |  | Water aanvoer |  |  |  | 8 |  | Eenheidsstelsel |  |  |  | Imperiale-eenheden
Water retour |  |  | 65 |  | Water retour |  |  |  | 14
Ruimte |  |  | 20 |  | Ruimte |  |  |  | 25
[5 empty] | Relatieve vochtigheid |  |  |  | 50%
Snelheidsniveau | Stuurspanning [V] | Warmteafgifte 75/65/20 [W] | Waterdebiet, verwarming [l/h] | Waterzijdig drukverlies [kPa] | Voelb. Koelcapaciteit 8/14/25 [W] | Tot. koelcapaciteit 8/14/25 [W] | Waterdebiet, koeling [l/h] | Waterzijdig drukverlies [kPa] | Geluidsdruk ** [dB(A)] | Geluidsvermogen * [dB(A)] | Opgenomen elektr. vermogen [W] | Luchtdebiet [m³/h] | Uitblaastemp. verwarming [°C] | Uitblaastemp. koeling [°C]
Briza 12 hoogte 41 cm breedte 14 cm lengte 75 cm (Type 1) | [15 empty] | Temp. | hoogte
[16 empty] | verw.! | breedte
[16 empty] | koelen! | lengte
Briza 12 hoogte 41 cm breedte 14 cm lengte 95 cm (Type 2)
Briza 12 hoogte 41 cm breedte 14 cm lengte 125 cm (Type 3)
Briza 12 hoogte 41 cm breedte 14 cm lengte 145 cm (Type 4)
*Geluidsvermogen gemeten volgens ISO 3741:2010 | [11 empty] | v2021-04-26
**Geluidsdruk bij een aangenomen ruimtedemping van 8 dB(A)

## EN (hidden)
Formulary
[6 empty] | Hydraulic mix: | 0 | 0 | 0
Conditions | [5 empty] | Device - Ventilator - Utilization: | 0 | 0 | 0
Temperatures | [14 empty] | Copy all data
Heating: |  |  |  |  | Cooling: | [9 empty] | SI-units
Supply water |  |  | 75 |  | Supply water |  |  |  | 8 |  | Unit conversion |  |  |  | Imperial-units
Return water |  |  | 65 |  | Return water |  |  |  | 14
Entering air |  |  | 20 |  | Entering air |  |  |  | 25
[5 empty] | Relative humidity |  |  |  | 50%
Speed level | Control voltage [V] | Heat output 75/65/20 [W] | Water flowrate, heating [l/h] | Watersided pressure loss [kPa] | Sens. cooling capacity 8/14/25 [W] | Tot. cooling capacity 8/14/25 [W] | Water flowrate, cooling [l/h] | Watersided pressure loss [kPa] | Sound pressure ** [dB(A)] | Sound power * [dB(A)] | Electrical power [W] | Air flowrate [m³/h] | Air exhaust temp. heating [°C] | Air exhaust temp. cooling [°C]
Briza 12 height 41 cm width 14 cm length 75 cm (Type 1) | [15 empty] | Temp. | height
[16 empty] | heating! | width
[16 empty] | cooling! | length
Briza 12 height 41 cm width 14 cm length 95 cm (Type 2)
Briza 12 height 41 cm width 14 cm length 125 cm (Type 3)
Briza 12 height 41 cm width 14 cm length 145 cm (Type 4)
*Sound power according to ISO 3741:2010 | [11 empty] | v2021-04-26
**Sound pressure with an assumed room damping of 8dB(A)

## DE (hidden)
Eingabefelder
Hydraulikgemisch:
Auslegungsrandbedingungen | [5 empty] | Gerät - Lüfter - Ausfürhung: | 0 | 0 | 0
Temperaturen | [14 empty] | Kopieren Sie alle daten
Heizen: |  |  |  |  | Kühlen: | [9 empty] | SI-einheiten
Vorlauf wasser |  |  | 75 |  | Vorlauf wasser |  |  |  | 8 |  | Einheiten |  |  |  | Imperiale-einheiten
Rücklauf wasser |  |  | 65 |  | Rücklauf wasser |  |  |  | 14
Raum |  |  | 20 |  | Raum |  |  |  | 25
[5 empty] | Relative Luftfeuchtigkeit |  |  |  | 50%
Drehzahlstufe | Regelspannung [V] | Wärmeleistung 75/65/20 [W] | Heizmittelstrom [l/h] | zug. wassers. Druckverlust [kPa] | Sens. Kälteleistung 8/14/25 [W] | Tot. Kälteleistung 8/14/25 [W] | Kühlmittelstrom [l/h] | zug. wassers. Druckverlust [kPa] | Schalldruckpegel ** [dB(A)] | Schallleistungspegel * [dB(A)] | Leistungsaufnahme [W] | Luftvolumenstrom [m³/h] | Luftaustrittstemp. Heizung [°C] | Luftaustrittstemp. Kühlung [°C]
Briza 12 höhe 41 cm breite 14 cm länge 75 cm (Type 1) | [15 empty] | Temp. | höhe
[16 empty] | heizen! | breite
[16 empty] | kühlen! | länge
Briza 12 höhe 41 cm breite 14 cm länge 95 cm (Type 2)
Briza 12 höhe 41 cm breite 14 cm länge 125 cm (Type 3)
Briza 12 höhe 41 cm breite 14 cm länge 145 cm (Type 4)
*Schallleistungspegel nach ISO 3741:2010
**Schalldruckpegel bei angenommener Raumdämpfung von 8dB(A)

## FR (hidden)
Formulaire
Mélange hydraulique:
Conditions | [5 empty] | Appareil - Ventilateur - Version: | 0 | 0 | 0
Températures | [14 empty] | Copier toutes des données
Chauffer: |  |  |  |  | Refroidir: | [9 empty] | Unités-SI
Entrée de l'eau |  |  | 75 |  | Entrée de l'eau |  |  |  | 8 |  | Système unitaire |  |  |  | Unités-Impériales
Retour de l'eau |  |  | 65 |  | Retour de l'eau |  |  |  | 14
Ambiante |  |  | 20 |  | Ambiante |  |  |  | 25
[5 empty] | Humidité relative |  |  |  | 50%
Niveau de vitesse | Voltage [V] | Puissance de cha. 75/65/20 [W] | Débit d'eau, chauffer [l/h] | Perte de charge [kPa] | Puissance sens. de refr. 8/14/25 [W] | Puissance tot. de refr. 8/14/25 [W] | Débit d'eau, refroidir [l/h] | Perte de charge [kPa] | Pression sonore ** [dB(A)] | Puissance sonore * [dB(A)] | Puissance absorbée [W] | Débit d'air [m³/h] | Temp. de la sortie d'air cha. [°C] | Temp. de la sortie d'air refr. [°C]
Briza 12 hauteur 41 cm largeur 14 cm longueur 75 cm (Type 1) | [15 empty] | Temp. | hauteur
[16 empty] | chauf.! | largeur
[16 empty] | refr.! | longueur
Briza 12 hauteur 41 cm largeur 14 cm longueur 95 cm (Type 2)
Briza 12 hauteur 41 cm largeur 14 cm longueur 125 cm (Type 3)
Briza 12 hauteur 41 cm largeur 14 cm longueur 145 cm (Type 4)
*Puissance sonore testé selon ISO 3741:2010 | [11 empty] | v2021-04-26
**Pression sonore avec une atténuation ambiante du 8dB(A)

## NR (hidden)
Modell
[6 empty] | Væske blanding: | 0 | 0 | 0
Conditions | [5 empty] | Modell: | 0 | 0 | 0
Temperaturer | [14 empty] | Kopier alle data
Varme: |  |  |  |  | Kjøling: | [9 empty] | SI-enheter
Tur vann | 0 | 0 | 75 |  | Tur vann |  |  |  | 8 |  | Enhetssystem |  |  |  | Imperiale-enheter
Retur vann | 0 | 0 | 65 |  | Retur vann |  |  |  | 14
Rom | 0 | 0 | 20 |  | Rom |  |  |  | 25
[5 empty] | Relativ fuktighet |  |  |  | 50%
Hastighet | Styresignal [V] | Varme effekt 75/65/20 [W] | Vannmengde, varme [l/h] | Trykktap [kPa] | Sens. Kjøling effekt * 8/14/25 [W] | Tot. Kjøle effekt 8/14/25 [W] | Vannmengde, kjøling [l/h] | Trykktap [kPa] | Lydtrykk ** [dB(A)] | Lydeffekt * [dB(A)] | Elektrisk effekt [W] | Luftmengde [m³/h] | Uitblaastemp. verwarming [°C] | Uitblaastemp. koeling [°C]
Briza 12 høyde 41 cm bredde 14 cm lengde 75 cm (Type 1) | [15 empty] | Temp. | høyde
[16 empty] | varme! | bredde
[16 empty] | kjøling! | lengde
Briza 12 høyde 41 cm bredde 14 cm lengde 95 cm (Type 2)
Briza 12 høyde 41 cm bredde 14 cm lengde 125 cm (Type 3)
Briza 12 høyde 41 cm bredde 14 cm lengde 145 cm (Type 4)
**Sound power according to ISO 3741:2010 | [11 empty] | v2021-04-26
***Sound pressure with an assumed room damping of 8dB(A)

## SP (hidden)
Temperaturas | [14 empty] | Copiar todos los datos
Calefacción: |  |  |  |  | Enfriamiento: | [9 empty] | Unidades-SI
Agua impulsión | 0 | 0 | 75 |  | Agua impulsión |  |  |  | 8 |  | Convers. de unidades |  |  |  | Unidades-Imperial
Agua retorno | 0 | 0 | 65 |  | Agua retorno |  |  |  | 14
Ambiente | 0 | 0 | 20 |  | Ambiente |  |  |  | 25
[5 empty] | Humedad relativa |  |  |  | 50%
Nivel de velocidad | Voltaje control [V] | Emisión calefacción 75/65/20 [W] | Caudal de agua, calefacción [l/h] | Pérdida de carga del agua [kPa] | Emisión sensible Frío * 8/14/25 [W] | Emisión total Frío 8/14/25 [W] | Caudal de agua, Frío [l/h] | Pérdida de carga del agua [kPa] | Presión sonora ** [dB(A)] | Potencia sonora * [dB(A)] | Potencia eléctrica absorbida [W] | Caudal de aire [m³/h] | Temperatura salida de aire calefacción [°C] | Temperatura salida de aire refrigeración (bulbo seco) [°C]
Briza 12 altura 41 cm ancho 14 cm longitud 75 cm (Type 1) | [15 empty] | Temp. | altura
[16 empty] | calefac. | ancho
[16 empty] | enfria. | longitud
Briza 12 altura 41 cm ancho 14 cm longitud 95 cm (Type 2)
Briza 12 altura 41 cm ancho 14 cm longitud 125 cm (Type 3)
Briza 12 altura 41 cm ancho 14 cm longitud 145 cm (Type 4)
**Potencia sonora de acuerdo a ISO 3741:2010 | [11 empty] | v2021-04-26
***Presión sonora asumiendo una reducción de la estancia de 8dB(A)

## SW (hidden)
Formulary
[6 empty] | Hydraulic mix: | 0 | 0 | 0
Conditions | [5 empty] | Device - Ventilator - Utilization: | 0 | 0 | 0
Temperaturer | [14 empty] | Kopiera all data
Värme: |  |  |  |  | Kyla: | [9 empty] | SI-enheter
Tillopp |  |  | 75 |  | Tillopp |  |  |  | 8 |  | Enhetssystem |  |  |  | Imperiella-enheter
Retur |  |  | 65 |  | Retur |  |  |  | 14
Rum (torr) |  |  | 20 |  | Rum (torr) |  |  |  | 25
[5 empty] | rel. Fuktighet |  |  |  | 50%
Fläkthastighet | Spänning, Fläkt [V] | Värme effekt 75/65/20 [W] | Vattenflöde, värme [l/h] | Tryckfall, vatten [kPa] | Märkbar kylkapacitet 8/14/25 [W] | Total kylkapacitet 8/14/25 [W] | Vattenflöde, kyla [l/h] | Tryckfall, vatten [kPa] | Ljudtryck ** [dB(A)] | Ljudeffekt * [dB(A)] | Effektförbrukning [W] | Luftflöde [m³/h] | Luftavgassystemets värming [°C] | Luftavgassystemets kylning [°C]
Briza 12 höjd 41 cm djup 14 cm längd 75 cm (Typ 1) | [15 empty] | Temp. | höjd
[16 empty] | värme! | djup
[16 empty] | kyla! | längd
Briza 12 höjd 41 cm djup 14 cm längd 95 cm (Typ 2)
Briza 12 höjd 41 cm djup 14 cm längd 125 cm (Typ 3)
Briza 12 höjd 41 cm djup 14 cm längd 145 cm (Typ 4)
*Ljudeffekt enligt ISO 3741: 2010 | [11 empty] | v2021-04-26
**Ljudtryck med en antagen rumsdämpning på 8dB (A)

## TS (hidden)
Invulformulier
[6 empty] | Směs vody: | 0 | 0 | 0
Randvoorwaarden | [5 empty] | Těleso - Ventilátor - Verze: | 0 | 0 | 0
Teploty | [14 empty] | Kopírovat všechna data
Topení: |  |  |  |  | Chlazení: | [9 empty] | Mezinárodní (Sl)
Voda na přívodu |  |  | 75 |  | Voda na přívodu |  |  |  | 8 |  | Převod jednotek |  |  |  | Imperiální
Voda na zpátečce |  |  | 65 |  | Voda na zpátečce |  |  |  | 14
"Suchá" teplota vzduchu |  |  | 20 |  | "Suchá" teplota vzduchu |  |  |  | 25
[5 empty] | Relativní vlhkost |  |  |  | 50%
Rychlost | Ovládací napětí [V] | Výkon Topení 75/65/20 [W] | Průtok vody, topení [l/h] | Tlaková ztráta [kPa] | Výkon chlazení Znatelný 8/14/25 [W] | Výkon chlazení Celkový 8/14/25 [W] | Průtok vody, chlazení [l/h] | Tlaková ztráta [kPa] | Akustický tlak ** [dB(A)] | Akustický výkon * [dB(A)] | Elektrický výkon [W] | Průtok vzduchu [m³/h] | Výfuková teplota vzduchu top. [°C] | Výfuková teplota vzduchu chlaz. [°C]
Briza 12 Výška, 41 cm, Šířka 14 cm, Délka 75 cm (Typ 1) | [15 empty] | Teploty | Výška
[16 empty] | topení! | Šířka
[16 empty] | chlazení! | Délka
Briza 12 Výška 41 cm Šířka 14 cm Délka 95 cm (Typ 2)
Briza 12 Výška 41 cm Šířka 14 cm Délka 125 cm (Typ 3)
Briza 12 Výška 41 cm Šířka 14 cm Délka 145 cm (Typ 4)
*Akustický tlak podle ISO 3741:2010 | [11 empty] | v2021-04-26
**Akustický výkon s předpokládaným útlumem místnosti 8 dB (A).

## ExtraTaal1 (hidden)
Formulary
[6 empty] | Hydraulic mix: | 0 | 0 | 0
Conditions | [5 empty] | Device - Ventilator - Utilization: | 0 | 0 | 0
Temperatures | [14 empty] | Copy all data
Heating: |  |  |  |  | Cooling: | [9 empty] | SI-units
Supply water |  |  | 75 |  | Supply water |  |  |  | 8 |  | Unit conversion |  |  |  | Imperial-units
Return water |  |  | 65 |  | Return water |  |  |  | 14
Entering air |  |  | 20 |  | Entering air |  |  |  | 25
[5 empty] | Relative humidity |  |  |  | 50%
Speed level | Control voltage [V] | Heat output 75/65/20 [W] | Water flowrate, heating [l/h] | Watersided pressure loss [kPa] | Sens. cooling capacity 8/14/25 [W] | Tot. cooling capacity 8/14/25 [W] | Water flowrate, cooling [l/h] | Watersided pressure loss [kPa] | Sound pressure ** [dB(A)] | Sound power * [dB(A)] | Electrical power [W] | Air flowrate [m³/h] | Air exhaust temp. heating [°C] | Air exhaust temp. cooling [°C]
Briza 12 height 41 cm width 14 cm length 75 cm (Type 1) | [15 empty] | Temp. | height
[16 empty] | heating! | width
[16 empty] | cooling! | length
Briza 12 height 41 cm width 14 cm length 95 cm (Type 2)
Briza 12 height 41 cm width 14 cm length 125 cm (Type 3)
Briza 12 height 41 cm width 14 cm length 145 cm (Type 4)
*Sound power according to ISO 3741:2010 | [11 empty] | v2021-04-26
**Sound pressure with an assumed room damping of 8dB(A)

## ExtraTaal2 (hidden)
Formulary
[6 empty] | Hydraulic mix: | 0 | 0 | 0
Conditions | [5 empty] | Device - Ventilator - Utilization: | 0 | 0 | 0
Temperatures | [14 empty] | Copy all data
Heating: |  |  |  |  | Cooling: | [9 empty] | SI-units
Supply water |  |  | 75 |  | Supply water |  |  |  | 8 |  | Unit conversion |  |  |  | Imperial-units
Return water |  |  | 65 |  | Return water |  |  |  | 14
Entering air |  |  | 20 |  | Entering air |  |  |  | 25
[5 empty] | Relative humidity |  |  |  | 50%
Speed level | Control voltage [V] | Heat output 75/65/20 [W] | Water flowrate, heating [l/h] | Watersided pressure loss [kPa] | Sens. cooling capacity 8/14/25 [W] | Tot. cooling capacity 8/14/25 [W] | Water flowrate, cooling [l/h] | Watersided pressure loss [kPa] | Sound pressure ** [dB(A)] | Sound power * [dB(A)] | Electrical power [W] | Air flowrate [m³/h] | Air exhaust temp. heating [°C] | Air exhaust temp. cooling [°C]
Briza 12 height 41 cm width 14 cm length 75 cm (Type 1) | [15 empty] | Temp. | height
[16 empty] | heating! | width
[16 empty] | cooling! | length
Briza 12 height 41 cm width 14 cm length 95 cm (Type 2)
Briza 12 height 41 cm width 14 cm length 125 cm (Type 3)
Briza 12 height 41 cm width 14 cm length 145 cm (Type 4)
*Sound power according to ISO 3741:2010 | [11 empty] | v2021-04-26
**Sound pressure with an assumed room damping of 8dB(A)

## ExtraTaal3 (hidden)
Formulary
[6 empty] | Hydraulic mix: | 0 | 0 | 0
Conditions | [5 empty] | Device - Ventilator - Utilization: | 0 | 0 | 0
Temperatures | [14 empty] | Copy all data
Heating: |  |  |  |  | Cooling: | [9 empty] | SI-units
Supply water |  |  | 75 |  | Supply water |  |  |  | 8 |  | Unit conversion |  |  |  | Imperial-units
Return water |  |  | 65 |  | Return water |  |  |  | 14
Entering air |  |  | 20 |  | Entering air |  |  |  | 25
[5 empty] | Relative humidity |  |  |  | 50%
Speed level | Control voltage [V] | Heat output 75/65/20 [W] | Water flowrate, heating [l/h] | Watersided pressure loss [kPa] | Sens. cooling capacity 8/14/25 [W] | Tot. cooling capacity 8/14/25 [W] | Water flowrate, cooling [l/h] | Watersided pressure loss [kPa] | Sound pressure ** [dB(A)] | Sound power * [dB(A)] | Electrical power [W] | Air flowrate [m³/h] | Air exhaust temp. heating [°C] | Air exhaust temp. cooling [°C]
Briza 12 height 41 cm width 14 cm length 75 cm (Type 1) | [15 empty] | Temp. | height
[16 empty] | heating! | width
[16 empty] | cooling! | length
Briza 12 height 41 cm width 14 cm length 95 cm (Type 2)
Briza 12 height 41 cm width 14 cm length 125 cm (Type 3)
Briza 12 height 41 cm width 14 cm length 145 cm (Type 4)
*Sound power according to ISO 3741:2010 | [11 empty] | v2021-04-26
**Sound pressure with an assumed room damping of 8dB(A)